Государственная лицензия 01 ГСЛ № 001227

Арх.№66-1.2-2024

Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект

88/2021-12-06-1.2-ОПЗ

Том I Книга 2

| Исполнительный директор |  | К.Бекишев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И. Ягафарова |

2024

СоСТАВ РаБОЧЕГО ПРОЕКТА № тома; № книги; Обозначения; Наименование; Примечание. I; 1; 88/2021-12-06-1.1-ПП; Паспорт проекта; Арх.№66-1.1-2024. 2; 88/2021-12-06-1.2-ОПЗ; Общая пояснительная записка; Арх.№66-1.2-2024. 3; 88/2021-12-06-1.3-ПОС; Проект организации строительства; Арх.№66-1.3-2024. II; 88/2021-12-06-2-ОВОС; Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»; Арх.№66-2-2024. III; 1; 88/2021-12-06-3.1-СМ; Сметная документация; Арх.№66-3.1-2024. 2; 88/2021-12-06-3.2-ПЛ; Прайс-листы. Основной вариант; Арх.№66-3.2-2024. IV; Рабочие чертежи:. 1; 88/2021-12-06-4.1-ГП; Генеральный план; Арх.№66-4.1-2024. 2; 88/2021-12-06-4.2-АД; Автомобильные дороги; Арх.№66-4.2-2024. 3; 88/2021-12-06-4.3-МГ; Газопровод-отвод на АГРС -2«Тараз»; Арх.№66-4.3-2024. 4; 88/2021-12-06-4.4-ТХ; Технологические решения; Арх.№66-4.4-2024. 5; 88/2021-12-06-4.5-АС; Строительные решения; Арх.№66-4.5-2024. 6; 88/2021-12-06-4.6-ЭС; Внешние сети электроснабжения; Арх.№66-4.6-2024. 7; 88/2021-12-06-4.7-ЭН,ЭГ; Внутриплощадочные сети электроснабжения. Молниезащита и заземление; Арх.№66-4.7-2024. 8; 88/2021-12-06-4.8-ЭХЗ; Защита электрохимическая; Арх.№66-4.8-2024. 9; 88/2021-12-06-4.9-АТХ; Автоматизация технологических процессов; Арх.№66-4.9-2024. 10; 88/2021-12-06-4.10-СС; Системы связи; Арх.№66-4.10-2024. 11; 88/2021-12-06-4.11-ВН; Системы видеонаблюдения; Арх.№66-4.11-2024. 12; 88/2021-12-06-4.12-ОС; Охранная сигнализация; Арх.№66-4.12-2024. 13; 88/2021-12-06-4.13-НК; Наружные сети канализации; Арх.№66-4.13-2024. 14; 88/2021-12-06-4.14-ГСН; Газопровод высокого давления; Арх.№66-4.14-2024. V; 5.1; 88/2021-12-06-5.1-ИЗ.ПЗ; Отчёт по инженерным изысканиям. Пояснительная записка; Арх.№66-5.1-2024. 5.2; 88/2021-12-06-5.2-ИЗ.Ч; Графическая часть; Арх.№66-5.2-2024. VI; 6; 88/2021-12-06-6 -ИТМ ГО; Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Арх.№66-6.1-2024. VI; 88/2021-12-06-7-АТ; Система антитеррористической защищенности; Арх.№66-7-2024.

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют государственным и межгосударственным нормативным требованиям, действующим в Республике Казахстана Главный инженер проекта Ягафарова И.

Оглавление

2.	ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	2

2.1	Основание для разработки проекта	2

Исходные данные для проектирования:	2

Сведения о социально-экологических условиях района строительства	3

2.2	Основные показатели по генеральному плану	5

Решения и показатели по генеральному плану	7

2.3	Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях площадки строительства, требования по сносу, переносу зданий и сооружений, соблюдение правил застройки, градостроительной концепции, мероприятия по благоустройству территории	12

2.4.4 Потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных энергоресурсов	39

2.5 Раздел управления производством, предприятием, организации условий и охраны труда, рабочих и служащих	39

2.5.1 Организационная структура управления предприятием и отдельными производствами, численность профессионально-квалификационного состава работающих	39

2.5.3 Объекты газораспределительной системы	42

2.5.4 Санитарно-гигиенические условия труда работающих при эксплуатации	46

2.5.5 Мероприятия по охране труда и технике безопасности при эксплуатации	50

2.8 Решения инженерных сетей, систем и оборудования	73

2.8.1 Электроснабжение	73

Источники и схема электроснабжения	75

Внутриплощадочные электрические сети	75

Силовое электрооборудование	75

Электроосвещение	76

Освещение внутри технологических отсеков блок-боксов ГРС	77

2.8.2 Молниезащита	78

2.8.4 Водоснабжение и канализация	79

2.8.5 Отопление и вентиляция	83

2.8.6Автоматизированный комплекс контроля, управления и защиты АГРС	87

Пункт управления	95

2.8.7 Связь и сигнализация	97

Связь	97

Производственно-технологическая УКВ радиосвязь	101

Спутниковая связь	102

Охранная сигнализация	102

Видеонаблюдение	106

2.8.8 Электрохимическая защита	107

Система комплексного мониторинга защиты «Радуга»	109

2.8.9 Инженерно-технические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	112

2.8.10 Проектные решения по защите от коррозии	112

Пассивная защита	113

Активная защита	114

Системы защиты	114

Решения по АГРС	115

Система ЭХЗ подземных емкостей	115

Контроль системы катодной защиты	115

Электрические кабели	116

Решения по временной электрохимической защите	117

2.9 Мероприятия по энергосбережению, контролю расхода топлива на собственные нужды и электрической энергии	117

Мероприятия по энергосбережению	119

2.10 Противопожарные требований при эксплуатации объектов линейных сооружений	119

2.11 Сведения об охране окружающей среды с учетом данных о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники и технические решения по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду	122

2.12 Меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований с учетом условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы	122

2.13	Технико-экономические показатели, полученные в результате разработки рабочего проекта	124

- ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Основание для разработки проекта

- Договор между КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» и ТОО «КАТЭК» №88 от 06.12.2021г. на закупку работ по разработке проектно-сметной документации;

- Задание на проектирование. Разработка проектно-сметной документации на «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области» от 26.08.2021г.(приложение №1 к договору №88 от 06.12.2021г.)

- Постановление Акимата Жамбылского района Жамбылской области за №420 от 28.08.2017 о выделении земельных участков на строительство АГРС-2 «Тараз».

### Исходные данные для проектирования:

- Архитектурно-планировочное задание на проектирование ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жамбылского района Жамбылской области»  за №48 от 31.08.2017г.;

- Материалы инженерных изысканий площадок строительства (в границах земельных участков и трасс магистрального и распределительного газопроводов), включая материалы топографической съемки и данные геологических и гидрогеологических изысканий, необходимые для проектирования и строительства;

Технические условия:

- Технические условия АО «Интергаз Центральная Азия» за №06-62-84 от 03.06.2022г. на присоединение к газопроводу-отводу к ГРС-2 «Тараз»;

- Технические условия ТОО «ЖЭС» за №52 В-27-17 от 29.06.2017г. на электроснабжение АГРС-2 «Тараз». Продление тех.условий письмом №222/27 от 17.02.2022г.;

- Технические условия АО «КТЖ» на пересечение ж/дорожных путей электрокабелем: №ЦЖС/8837-И от 07.08.2024г. от АО «КТЖ»;

- Технические условия АО «Транстелеком» за №12/ТУСМ-8 от 24.07.2014г. на пересечение кабеля связи электрокабелем;

- Технические условия за №ТТС/303/ЖАМ-И от 30.07.2024г. АО «Транстелеком» на телефонизацию ГРС-2;

### Сведения о социально-экологических условиях района строительства

Газораспределительная станция-2 «Тараз» (ГРС-2) функционирует более 35 лет, за это время материалы и оборудование подверглись изнашиваемости и уступают современным технологиям. Основными потребителями газа являются население и предприятия г.Тараз, в первую очередь, ТОО «Казфосфат», выпускающий химическую продукцию на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

В результате развития населенных пунктов их границы вплотную подошли к ГРС-2 и газопроводу-отводу к ГРС-2, в настоящее время в восточной части города осуществляются попытки строительства объектов в охранной зоне ГРС-2 и газопровода-отвода. При этом также наблюдается постоянная тенденция к росту потребления и газификации близлежащих населенных пунктов.

Вероятность перебоев газоснабжения, например, такого потребителя газа как ТОО «Казфосфат» по причине отказов оборудования, отработавшего нормативный срок, угрожает экономической стабильности Жамбылской области Республики Казахстан.

В то же время, увеличение мощности действующей ГРС поспособствует ускорению развития г.Тараз, реализацию Региональной схемы газификации Жамбылской области, утвержденной в рамках Генеральной схемы газификации РК до 2030 года Постановлением Правительства РК за №1171 от 4.11.2014г.

Основной целью разработки настоящего проекта является строительство новой, более мощной АГРС-2 «Тараз» взамен действующей ГРС-2, которая вместе с участком подводящего газопровода-отвода находится в границах развития города, определенных Генеральным планом развития г.Тараз до 2025г., и переводится в категорию объектов газораспределительных сетей.

Реализация проекта создаст условия для развития г.Тараз и близлежащих населенных пунктов, обеспечения стабильного и бесперебойного газоснабжения потребителей, повышения в целом качества обеспечения природным газом:

- населения и предприятий западной части г.Тараз;

- населения и предприятий населенных пунктов Жамбылского района Жамбылской области.

Для достижения указанных целей выполнены:

- отработка технических решений по присоединению и прокладке газопровода-отвода и газопровода высокого давления по территории Жамбылского района Жамбылской области с проведением необходимых согласований;

- разработка сметной документации по всем объектам магистрального газопровода и газопровода высокого давления.

Площадка проектируемой ГРС-2 «Тараз» и реконструируемых газопроводов расположены в южной части Жамбылского района Жамбылской области на северных предгорьях восточной оконечности хребта Каратау, граничащей с территорией Кыргызстана,  и представляет собой предгорную равнину с уклоном на север.

Проектируемая трасса газопровода-отвода начинается от точки врезки в действующий газопровод-отвод на действующую ГРС-2 «Тараз», за 250м по ходу газа от проектируемого охранного крана перед проектируемой АГРС, пролегает преимущественно в северо-западном направлении и имеет общую протяженность – 0,426 км

Инженерно-геологические изыскания проектируемой площадки АГРС, трасс проектируемых газопроводов и ЛЭП были проведены ТОО «КАТЭК» с выдачей соответствующих Отчетов.

Вблизи расположения площадки проектируемой АГРС, трасс проектируемых газопроводов и ЛЭП объекты историко-культурного наследия не обнаружены, захоронения сибирской язвы отсутствуют.

Подтверждение соответствия разработанной проектно-сметной документации государственным нормам, правилам, стандартам, архитектурно-планировочному заданию, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля), иными уполномоченными организациями и должностными лицами при согласовании размещения (местоположения) объекта

Технические решения, принятые в рабочем проекте соответствуют государственным нормам, правилам, стандартам, действующим в Республике Казахстан, архитектурно-планировочному заданию, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля), иными уполномоченными организациями и должностными лицами при согласовании размещения (местоположения) объекта

Главный инженер проекта ____________________  И.Ягафарова

При разработке рабочего проекта использованы следующие нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении». (по состоянию на 01.07.2024  г.);

- Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» от 22.06.12, №20-V; (по состоянию на 17.07.2024г.);

- Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года №396-VI «О техническом регулировании» (по состоянию на 08.06.2024г.);

- Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года №53-II «Об обеспечении единства измерений» (по состоянию на 08.06.2024г.);

- Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите» (по состоянию на 08.06.2024г.);

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Приказом Министра  по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17.08.2021 года № 405.;

- СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы»;

- СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы»;

- Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, Утв. приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673(по состоянию на 03.04.2023г.);

- МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»;

- МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением систем из стальных и полиэтиленовых труб»;

- СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»;

- СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы»;

- СН РК 2.04-07-2022 "Тепловая защита зданий";

- СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология» (по состоянию на 01.04.2019г.)

  - Основные показатели по генеральному плану

Краткая характеристика района и площадки строительства

Площадка АГРС имеет размеры 111 х 70м и вытянута с юго-востока на северо-запад. От нее выходит в северо-западном направлении трасса газопровода высокого давления, которая затем поворачивает на северо-восток до точки подключения к действующему газопроводу-отводу. Трасса проектируемого распределительного газопровода имеет общую длину – 0,1188 км

Основные объекты и сооружения объектов газораспределительной системы

Площадка АГРС-2 "Тараз"-111 х 70м-1шт.

Охранный кран- ОК-1 -7,0 х 5,0м-1шт.

Распределительный газопровод с  выхода АГРС-2 «Тараз» PN 1,2МПа  DN530х9 мм из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85 протяженностью – 0,106 км

В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров действующих коммуникаций.

Ситуационная схема трассы проектируемого участка газопровода-отвода и площадка АГРС-2 «Тараз»

Проектируемая трасса газопровода-отвода начинается от точки врезки в действующий газопровод-отвод на действующую ГРС-2 «Тараз», за 250м по ходу газа от проектируемого охранного крана перед проектируемой АГРС, пролегает преимущественно в северо-западном направлении и имеет общую протяженность – 0,426 км

В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров действующих коммуникаций.

Охранный крановый узел (ОК-1) DN400 РN 5,4 МПа проектируемого газопровода-отвода на АГРС-2 «Тараз» - открытая технологическая площадка размером 7х5 м, расположенная на свободной от застройки территории на ПК2+52, высотные отметки в пределах площадки 752,6-753,2м БС.

Проектируемая АГРС-2 «Тараз» - открытая технологическая площадка размером площадки 111 х 70 м располагается на свободной от застройки территории на ПК3, высотные отметки в пределах площадки 748,9-756,0 м БС.

Радиобашня для размещения антенны телефонии и оборудования ЦРРЛ связи h=30 м  размещается вблизи площадки проектируемой АГРС-2 «Тараз», размером площадки 15,0х15,0м.

Для электроснабжения оборудования АГРС-2 общей мощностью 29,5 кВт предусматривается ЛЭП 10кВ от ВЛ 10кВ для электроснабжения СШ №55 в п.Шолдала, прокладываемая по улицам п.Шолдала, а также подземно пересекающая ж/д пути АО «КТЖ» вблизи ст.Шолдада.

Для эксплуатации и обслуживания АГРС-2 предусматривается автодорога протяженностью 0,19км, примыкающая к действующей автодороге от п.Шолдала до нефтебазы ТОО «Тан Шыгыс».

### Решения и показатели по генеральному плану

Основные показатели временного отвода земли для краткосрочного пользования на период проведения строительно-монтажных работ представлены в таблице 2.

Таблица 2.2.2 – Основные показатели по отводу земли во временное пользование

| Наименование объектов | строительство трубопровода, м х м | временные здания и сооружения при строительстве | ВСЕГО, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемый участок газопровода-отвода на АГРС-2 «Тараз» протяженностью –0,426 км | 111х70 |  | 0,7770 |
| ВСЕГО: |  |  | 0,7770 |

Основные показатели по генплану:

Площадка ОК-1

Площадь участка в границах ограждения	                  		- 0,0035 га;

площадь застройки 				                    		- 0,02 м2;

плотность застройки                                                      		- 0,06%;

площадь покрытия из ПГС                                                       	- 34,98 м2;

Площадка АГРС-2 “Тараз”

Площадь участка по Гос.акту	                  				- 0,7770 га ;

площадь застройки 				                    		- 499,42 м2;

площадь покрытия	                                                      		- 1655,12 м2;

площадь покрытия из ПГС                                                       	- 5615,46 м2;

плотность застройки                                                      		- 32 %;

Площадка мачта антенной связи

Площадь участка по Гос.акту	                  				- 0,0225 га ;

площадь застройки 				                    		- 24,84 м2;

площадь покрытия	                                                      		- 7,20 м2;

площадь покрытия из ПГС                                                       	- 192,96 м2;

плотность застройки                                                      		- 2,7 %;

ИТОГО площадь земельных участков технологических площадок –0,803 га

Автомобильные дороги

Цель корректировки

Основной целью разработки настоящего проекта является строительство новой, более мощной АГРС-2 «Тараз» взамен действующей ГРС-2, которая вместе с участком подводящего газопровода-отвода находится в границах развития города, определенных Генеральным планом развития г.Тараз до 2025г., и переводится в категорию объектов газораспределительных сетей.

Проектом предусмотрены подъездная автомобильная дорога IV-в категории к технологической площадке ГРС-2 ТАРАЗ протяженностью 0.19км.

Проект включает:

- Подготовительные работы;

- Монтаж земляного полотна;

- Устройство дорожного покрытия;

- Обустройство дороги.

Основные технические параметры, принятые рабочим проектом приведены в таблице 2.2.7

Таблица 2.2.7  - Основные технические параметры подъездных дорог при расчетной скорости 15 км/ч

| № п/п | Наименование параметров | Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» | По проекту |
| 1 | Категория дороги | IV-в | IV-в |
| 2 | Расчетная скорость движения, (км/час) | 15 | 15 |
| 3 | Число полос движения, (шт) | 1 | 1 |
| 4 | Ширина полосы движения, (м) | 4,5 (3,5) | 3,5 |
| 5 | Ширина проезжей части, (м) | 4,5 (3,5) | 3,5 |
| 6 | Ширина дорожной одежды, (м) | 6,5 | 6,5 |
| 7 | Ширина обочин | 1 (1,5) | 1,5 |
| 8 | Тип дорожной одежды | низший, переходный | низший, переходный |
| 9 | Вид покрытия | ПГС, асфальтобетон | ПГС, асфальтобетон |
| 10 | Поперечный уклон проезжей части, (‰) | 35-40 | 35 |
| 11 | Поперечный уклон обочин (‰) | 35 | 35 |
| 12 | Максимальный продольный уклон (‰) | 100 | 83 |
| 13 | Наименьшие радиусы кривых в плане, (м) | 20 | 50 |
| 14 | Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, (м): - выпуклых - вогнутых | 160 300 | - 1000 |

Выбор технических параметров автомобильных дорог выполнен на основании расчетов, в соответствии с:  СН РК 3.03-01-2013 "Автомобильные дороги", СП РК 3.03-101-2013 "Автомобильные дороги"; СН РК 3.03-22-2013 "Промышленный транспорт"; СП РК 3.03-122-2013 "Промышленный транспорт"; СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения"; СТ РК 2607-2015 "Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ".

По дорогам предусматривается выполнять перевозку оборудования, вспомогательных и хозяйственных грузов, обеспечивать проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин во время эксплуатации.

Расчетная скорость движения транспортных средств, для проектирования элементов плана, продольного и поперечного профилей подъездных дорог принята 15 км/час.

Подготовительные работы

До начала строительных работ необходимо произвести:

- уборку мусора с территории в пределах красных линий;

- снятие и складирование плодородного слоя;

- разбивочные работы по переносу проектного плана в натуру: оси, кромок проезжей части и примыканий;

- вынос вертикальных отметок;

План дороги

Автомобильные дороги запроектированы исходя из расположений технологической площадки АГРС проектируемого газопровода и существующих дорог.

Подъезд к площадке линейного сооружения.

Таблица 2.2.8 - Основные показатели подъездных дорог к площадкам линейных сооружений

| Наименование сооружения | Протяженность дороги, м | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- |
| ГРС-2 Тараз | 190,56 | 1836,92 |
| Итого: | 190,56 | 1836,92 |

Продольный профиль

Проектная линия продольного профиля  запроектирована по оси проектируемой дороги методом сплайн-линии с обеспечением  всех  требований  СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» к продольному профилю дорог IV-в категории.

Контрольными точками являются отметки профиля в местах пересечений с коммуникациями и устройства искусственных сооружений, а так же отметки начала и конца трассы.

Принятые, минимальные вогнутые (1000м), вертикальные кривые обеспечивают требуемое наименьшее расстояние видимости встречного автомобиля - 50м и движение их с расчетными скоростями. Максимальный продольный уклон  принятый в проекте i=83‰.

На продольном профиле указаны грунты основания земляного полотна, местоположение искусственных сооружений, пересекаемых коммуникаций, интерполированные отметки земли и  проектные отметки.

Проектная линия обеспечивает требуемую плавность дороги. Продольный профиль составлен в абсолютных отметках.

Поперечный профиль

Проектный поперечный профиль трассы запроектирован с соблюдением всех  требований  СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт».

Высота насыпи по возможности проектировалась из расчета руководящей рабочей отметки, рассчитанной по формуле:

H = hs + Δh,

где H - высота незаносимой насыпи, м;

hs - расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, hs=0.17м

Δh - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое для её незаносимости снегом, Δh=0.4м

H = 0.17 + 0.4=0.57м

Проектом предусмотрено два типа поперечного профиля:

Тип 1 – насыпь высотой до 1 метра;

Тип 2 – выемка глубиной до 1 метра.

Основные технические параметры:

- категория дороги -  IV-в;

- тип дорожной одежды – низший;

- количество полос движения - 1;

- ширина проезжей части - 3.5 м;

- ширина обочины 1.5м;

- поперечный уклон проезжей части 35 ‰;

- поперечный уклон обочин 35 ‰.

Земляные работы

Объемы земляных работ  составляют следующие виды:

- снятие почвенно-растительного слоя (ПРС);

- устройство земляного полотна;

- устройство выемок;

- планировка верха земляного полотна.

Объемы земляных работ подсчитаны методом  поперечных профилей с учетом толщины дорожной одежды проезжей части, а также снятия ПРС.

Наименьший коэффициент уплотнения грунта при облегченном и переходном типе дорожной одежды в V  дорожно-климатической зоне 0.95

Подготовка территории строительства

Перед началом земляных работ производится очистка территории от мусора и снятие ПРС.  Снятый ПРС  складируется в валы для последующей надвижки на откосы насыпи.

Объемы работ по всем видам земляных работ определены  по проектным поперечным профилям с помощью  цифровой модели местности в существующих условиях и моделей проектных поверхностей верха и низа покрытий.  Объемы земляных работ  приведены в сводной ведомости объемов работ.

Дорожная одежда

Толщина слоев дорожной одежды рассчитана с учетом категории дороги, гидрологических и строительных свойств подстилающих грунтов, наличия местных дорожно-строительных материалов.

Проектом предусмотрено два типа дорожных одежд:

Тип 1. Дорожная одежда на проезде к площадкам линейных сооружений принята переходного типа, серповидного профиля с покрытием из:

- Покрытие из ПГС, природная – 0,30 м;

- Уплотненный грунт.

Тип 2. Дорожная одежда на примыканиях к асфальтированным дорогам принята облегченного типа:

- Нижний слой основания – Гравийно песчаная смесь, природная,  h=18см;

- Верхний слой основания – Щебень методом заклинки по ГОСТ 8267-93*, h=15см;

- Верхний слой покрытия – Горячий мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II, тип Б, БНД 70/100 по СТ РК 1225-2019,  h=6 см.

В связи с тем, что проезжая часть с одной полосой, при этом движение транспортных средств осуществляется в обоих направлениях, для разъезда встречных автомобилей предусмотрено укрепление обочин.

Организация дорожного движения

Регулирование движения транспорта осуществляется с помощью  установки знаков согласно СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения», СТ РК 1125-2021 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные"

Щитки дорожных знаков предусмотрены из оцинкованного металла со светоотражающей пленкой высокого качества (не менее III-В типа), количество указано в "Ведомости дорожных знаков". Крепление щитков к стойкам и консолям предусмотреть хомутами без болтов на лицевой поверхности. Объемы работ по установке дорожных знаков приведены в соответствующих ведомостях.

Таблица 2.2.9 - Основные  технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория дороги |  | IV-в |
| 2 | Протяженность дорог | км | 0,19 |
| 3 | Земляные работы: - насыпь - выемка - почвено-растительный слой | м3 | 559,24 222,60 762,24 |
| 4 | Дорожная одежда: - тип 1 - тип 2 | м2 | 1758,31 78,61 |
| 5 | Искусственные сооружения: - переходы над подземными коммуникациями - водопропускная ж/б труба Ø0.5м | шт шт/п.м. | 1 1/12 |
| 6 | Обустройство дороги: - дорожные знаки - сигнальные столбики С3 | шт шт | 5 16 |
| 7 | Расход основных материалов: - асфальтобетонная смесь, мелкозернистая - битум дорожный - щебень фракционированный - ПГС, природная - плиты ж/б ПАГ-14 на переходах над газопроводом - стойки для знаков СКМ 3.40 - стойки для знаков СКМ 2.30 | м2 т м3 м3 шт шт шт | 78,61 0,06 13,75 554,91 3 4 2 |
| 8 | Срок службы дорожной одежды: - тип 1 - тип 2 | лет | 5 12 |

  - Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях площадки строительства, требования по сносу, переносу зданий и сооружений, соблюдение правил застройки, градостроительной концепции, мероприятия по благоустройству территории

Климат в Жамбылском районе Жамбылской области характеризуется как резко континентальный и засушливый, с короткой, холодной, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом с ограниченным количеством осадков.

Участок строительства принадлежит к зоне 8-балльной сейсмичности района. Категория грунта по сейсмическим свойствам – II. Рельеф района – слегка всхолмленная предгорная местность (горы Алатау), с общим уклоном на север. Грунты, слагающие территорию, представлены с поверхности галечниковыми отложениями мощностью 3-6м, просадочными свойствами не обладают.

Подземные воды не вскрыты. Грунты на площадке строительства - незасоленные, редкими местами - слабозасоленные.

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции в сухой зоне, по содержанию сульфатов  SO4, для бетонов марки W4 на портландцементе (по ГОСТ 10178-85) – неагрессивная, редкими местами (по скв.№2 - площадка ГРС) выявлена сильная агрессия (5856,0мг/кг). К бетонам на сульфатостойких цементах (по ГОСТ 22266-2013) – неагрессивная.

По хлоридам в пересчете на Сl- для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-76 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013 – неагрессивная к любым маркам бетонов.

Коррозионная активность грунтов по ГОСТ 9.602-2005:

к углеродистой стали (по удельному эл. сопротивлению  от 21,3 до 26,1 Ом/м)  –  средняя.

к свинцовым оболочкам (по рН 7,0) –  низкая.

к алюминиевым оболочкам  –  низкая.

В геоморфологическом  отношении  территория изысканий расположена в пределах древнего конуса выноса р. Талас у предгорий Кыргызского и Таласского Алатау.

Поверхность земли  слегка всхолмленная с общим уклоном на север. Отметки поверхности земли в  пределах  площадки строительства ГРС от 748 до 756м., на подводящих трубопроводах от 747,4 до 764,5м., на участке ЛЭП от 731,0 до 751,0м. Участок изысканий трассы ЛЭП проходит по жилому сектору п. Шөлдала, следует вдоль железнодорожных путей и пересекает их.

В геологическом строении территории изысканий на разведанную глубину принимают участие средне-верхнечетвертичные аллювиально-пролювиальные отложения, литологически представленные суглинками, песками, которые залегают на аллювиальных отложениях, представленных галечниковыми грунтами (заполнитель-песок). По трассе ЛЭП скважинами 1а и 2а вскрыты насыпные грунты. На площадке ГРС-2 и по трассе ЛЭП-10кВ пробуренными скважинами до глубины 3-6м., грунтовые воды не вскрыты.

По результатам обработки лабораторных данных и построенных инженерно-геологических разрезов, было выделено четыре инженерно-геологических элемента.

ИГЭ №1 Галечниковый грунт с валунами. Вскрытая мощность 6,0м.

ИГЭ №2 Песок гравелистый коричневый, маловлажный, средней плотности. Мощность от 0,67 до 1,77м.

ИГЭ №3 Суглинок палевый, твердый, с гравием и галькой. Мощность 0,8м.

ИГЭ №4 Насыпной грунт (песок, суглинок, галька). Слежавшийся. Мощность 0,8м.

Грунты участка  просадочными свойствами не обладают.

Грунты не засолены, согласно ГОСТ 25100-2011, редкими местами – слабо засолены.

Грунтовые воды пробуренными скважинами до глубины 3-6м не вскрыты.

Сейсмичность района равна 8-ми баллам.

Требования по сносу/переносу зданий и сооружений не предъявляются. Требования по переносу многолетних зеленых насаждений не предъявляются.

Размещение АГРС-2 «Тараз» принято за пределами населенных пунктов с соблюдением минимально допустимых расстояний до границ ближайших поселков, отдельных объектов и инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы» и

СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

На территории площадок линейных сооружений и АГРС предусмотрены следующие элементы благоустройства: ограждения, ворота, калитки, дорожки, освещение. Предусматривается озеленение территории АГРС.

Общее внешнее ограждение территорий выполняется из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам. Высота ограждения составляет 2,21 м. План ограждения представлен в раздел «Архитектурно-строительные решения».

Внутриплощадочная автодорога выполнена из 2-х слоев асфальтобетона (мелкозернистого плотного и крупнозернистого пористого) тип Б, марка II по ГОСТ 9128-97 общей толщиной слоя 0,1м на дорожном основании, по обеим сторонам предусмотрено устройство бордюрных каменей БР 100.30.15 замоноличенных бетоном кл. В7.5.

Пешеходные дорожки выполняются из тротуарных плит марки 8К100 уложенных на трамбованный песок, по обеим сторонам предусмотрено устройство бордюрных каменей БР 100.20.8 замоноличенных бетоном кл. В7.5.

Требования по сносу, переносу зданий и сооружений

Согласно экспертному заключению на предмет объектов историко-культурного наследия КГУ «Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников, архивов и документации акимата Жамбылской области» - письмо за №206 от 18.07.2024г. по трассе газопровода памятников археологии и этнографии не было обнаружено, на прилегающих территориях есть могильник, от которого выдержаны нормативные расстояния.

Требования по сносу/переносу зданий и сооружений не предъявляются. Требования по переносу многолетних зеленых насаждений не предъявляются.

Требования по соблюдению правил застройки

Размещение проектируемых объектов принято с соблюдением минимально допустимых расстояний в соответствии с требованиями СН РК 3.05-01-2013 и СП РК 3.01-101-2013 «Магистральные трубопроводы» и СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы».

В соответствии с Заключением ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Жамбылской области» под участком предстоящей застройки отсутствуют разведанные и числящиеся на государственном балансе РК запасы твердых, общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, приложение 29.

В соответствии с исходными данными от 27.01.2020 г., №29-17-10-2/3Т-Н-4, выданными ДЧС Жамбылской области - организаций, отнесенных к категориям по ГО, рядом или в пределах, где располагается объект – нет, ограничения на размещение в зонах возможных разрушений, катастрофического затопления, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) – ограничений нет, однако территория подвержена природным пожарам, сильным ветрам, снежным заносам, воздействию талых вод.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от  11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 нормативный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для АГРС-2"Тараз" устанавливается 300 м от границы площадки АГРС. Нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью исключения воздействия выбросов вредных веществ (одоранта) на население.

Для газопровода-отвода на АГРС в соответствии с вышеуказанным документом устанавливаются санитарные разрывы как для трубопровода I класса Dн 530 мм, при этом минимальные разрывы от оси газопровода составят:

| Элементы застройки | Разрывы в метрах для трубопроводов 1-го класса с диаметром труб от 300 до 600 мм |
| --- | --- |
| Города и другие населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 150 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы | 125 |
| Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения | 25 |

По трассе газопровода в пределах санитарных разрывов и на проектной площадке АГРС в границах СЗЗ отсутствует:

1) вновь строящаяся жилая застройка, включая отдельные жилые дома;

2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

3) вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

Охранная зона газопровода-отвода на АГРС-2 «Тараз» установлена согласно Закону Республики Казахстан от 22 июня 2012 года № 20-V «О магистральном трубопроводе»:

- вдоль трассы магистрального трубопровода - в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в пятидесяти метрах от оси трубопровода с каждой стороны; на землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в двадцати пяти метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительной станции (АГРС-2) - в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границы территории на сто метров во все стороны.

Линейная часть МГ обозначается опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 – 2 метра (далее – м) на прямых участках в пределах видимости, но не реже, чем через 500 м и на углах поворота газопроводов с указанными на них километражем газопровода и фактической глубиной заложения труб.

Если вдоль газопровода проходят воздушные линии связи, то для обозначения трассы газопровода используют опоры связи с указанием на них километража, глубины заложения газопровода и расстояния от оси опоры связи до оси газопровода. Для обозначения мест закрепления трассы газопровода вместо железобетонных столбиков используются контрольно-измерительные колонки, пункты катодной защиты. Километровые столбики окрашиваются в оранжевый цвет. На землях сельскохозяйственного назначения столбики устанавливают на границах обрабатываемых земель, лесопосадок.
Установка знаков обозначений МГ оформляется совместными актами подразделений с землепользователями.
Места пересечения газопроводов с другими надземными и подземными коммуникациями обозначаются знаками «Газопровод высокого давления» по форме согласно приложению 2 к Правилам эксплуатации магистральных газопроводов

Каждый столбик оборудуется двумя плакатами: первый – с информацией об охранной зоне, месте залегания и принадлежности газопровода устанавливается вертикально; второй – с указанием протяженности газопровода (для визуального поиска необходимых участков с воздуха) и устанавливается с небольшим наклоном к горизонтали (не более 30о) по форме согласно приложению 3 к Правилам эксплуатации магистральных газопроводов.

Знак закрепления трассы газопровода на местности устанавливается для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, указания глубины заложения газопровода до его верхней образующей и местоположения его оси. Сообщает местонахождения и телефоны эксплуатирующего предприятия и/или подразделения. Знак устанавливается на безопасном смещении (не менее 0,2 м) от боковых образующих трубы.

Мероприятия по благоустройству территории

На территории площадок АГРС-2 «Тараз» предусмотрены следующие элементы благоустройства: ограждения, ворота, калитки.

Общее внешнее ограждение территорий выполняется из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам. Для площадок ОК, АГРС-2 «Тараз» по верху ограждения предусмотрено усиление верха от перелаза колючей проволокой типа «ЕГОЗА», с учетом колючей проволоки высота ограждения 2,71м.

Общий план ограждения представлен в том IV «Основные технические решения».

Пешеходные дорожки выполняются с покрытием из ПГС.

Таблица 2.3.1– Основные проектные показатели по благоустройству

| №№ п/п | Категория газопровода | Размер площадки, м | Длина общего ограждения площадки, м | Количество ворот и калиток на территории на площадки, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОК | 7х5 | 22 | калитка-2 |
| 2 | АГРС- 2 «Тараз» | 111х70 | 357 | ворота-1, калитка-2 |
|  | ИТОГО: |  | 379 | ворота-1, калитка-4 |

Калитки ограждений наземных сооружений закрываются навесным замком.

2.4 Краткая характеристика проектируемых сооружений и их состав

Проектная мощность и номенклатура, качество производства

Рабочим проектом предусматривается строительство следующих объектов:

Объекты магистральных сетей газоснабжения:

Газопровод-отвод к АГРС-2 «Тараз»

Газопровод-отвод  к АГРС-2 «Тараз» PN 5,4МПа  из стальных сварных прямошовных труб D530х9 мм, по ГОСТ 20295-85, в заводской изоляции, общей протяженностью - 0,426 км пропускной способностью 250тыс.м3/ч, в подземном исполнении с присоединением к действующему газопроводу-отводу на 4,9км газопровода.

Охранный крановый узел (ОК-1) DN400 РN 5,4МПа с размером площадки 8,0 х 8,0м.

АГРС-2 «Тараз»

Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз» марки «Голубое пламя» 170-2/2,0…5,4/1,2/0,6-У1» производительностью 250,0 тыс.нм3/час  PN 5,4 МПа с основными и резервной линиями редуцирования газа, с двумя выходами:

Pвых-1 - 130,0 тыс. м3/час с рабочим давлением Pвых 1,2 МПа Q=1500÷130 000 нм3/час;

Pвых-2 -   120,0 тыс. м3/час с рабочим давлением Pвых 0,6 МПа Q=1500÷  120 000 нм3/час;

и размером площадки 111,0х70,0м.

Радиобашня для размещения антенны телефонии и оборудования ЦРРЛ связи  h=30 м на АГРС-2 «Тараз» по серии Антенные опоры (ТП 7592тм – т1) , размером площадки 15,0х15,0м.

ЛЭП 10кВ протяженностью 4,150км, в том числе кабельная линия 0,852км для обеспечения электроснабжения оборудования АРС-2 общей мощностью 29,5кВт;

Автодорога для эксплуатации и обслуживания АГРС-2 протяженностью 0,19км.

Объекты распределительных сетей газоснабжения:

Распределительный газопровод Р-1,2МПа на выходе №1 АГРС-2 «Тараз»

Распределительный газопровод с  выхода АГРС-2 «Тараз» PN 1,2МПа  DN530х9 мм из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85 протяженностью – 0,106 км в подземном исполнении в заводской изоляции с присоединением к выходу №1 АГРС-2 «Тараз»;

Линейное отключающее устройство – кран шаровый Dу400, РN 1,6 МПа, размещаемый в железобетонном колодце.

Проектная мощность

Газопровод-отвод к проектируемой АГРС-2 «Тараз»

пропускная способность	Qmax= 250,0 тыс.нм3/час, при Pнач= 5,4 МПа

проектное давление 				- РN 5,4 МПа,

Нормативный документ на трубу 		- ГОСТ 20295-85,

класс прочности 				- К-52

диаметр, толщина стенки трубопровода 	- DN 530х9 мм

протяженность газопровода 			- 0,426 км

АГРС-2 «Тараз»

Давление газа на входе АГРС, Рвх 	- 	РN 2,0÷5,4 МПа

Давление газа на выходе из АГРС, Рвых 	- 	выход №1 - РN 1,2 МПа

выход №2 - РN 0,6 МПа

Номинальная производительность АГРС по выходам:

- выход №1 – 1500…130 000 нм3/час (с учетом линии малых расходов)

- выход №2 – 1500…  120 000 нм3/час (с учетом линии малых расходов)

Распределительный газопровод с выхода №1 АГРС «Тараз»

пропускная способность 			- Qmax= 130000 нм3/час,

проектное давление  				- P = 1,2 МПа,

Нормативный документ на трубу 		- ГОСТ 20295-85,

класс прочности		 		- К-52

диаметр, толщина стенки трубопровода 	- DN 530х9 мм,

протяженность газопровода 			-  0,106 км

Настоящим проектом предусматривается строительство ГРС-2 «Тараз» за пределами границ г.Тараз, определенных Генеральным планом, которая заменит и будет мощнее действующей ГРС, а также подключение ее к действующему газопроводу-отводу на действующую ГРС-2. После реализации проекта действующая ГРС-2 будет переведена в режим головного ГРП, а участок газопровода-отвода между проектируемой и действующей ГРС-2 – в категорию распределительного газопровода.

Производительность проектируемой АГРС-2 «Тараз», согласно п.3.2 Технического задания, принята 250,0 тыс.нм3/час при давлении газа на входе в ГРС Рвх=5,4МПа.

Выход №1 проектируемой АГРС-2 производительностью 130000 нм3/час предназначен для газоснабжения существующих и перспективных потребителей г.Тараз, прилегающих населенных пунктов, производственных объектов.

Выход №2 производительностью 120 000 нм3/час предназначен для перспективного газоснабжения завода сжиженного природного газа, который планируется разместить восточнее проектируемой АГРС, вблизи территории щебеночного завода. По вопросу строительства данного завода 22.04.2015г. заключен Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Жамбылской области, АО «КазТрансГаз Аймак» и ТОО «Астана-Транс-Ойл».

Диаметры магистральных газопроводов-отводов и распределительного газопровода обусловлены диаметром действующего газопровода-отвода при согласовании проведенного гидравлического расчета из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах давления.

Рисунок 2.4.1.1– Схема к гидравлическому расчету газопровода-отвода на АГРС-2

Рисунок 2.4.1.2– Схема к гидравлическому расчету газопровода высокого давления от АГРС-2

Выбор трасс газопроводов производился из условий соблюдения требований действующих нормативных документов и минимизации объемов работ.

Стальные трубы при проектировании магистрального и распределительного газопроводов  применяются по ГОСТ 20295-85. Толщина стенки трубы принята 9,0 мм.

Соединительные детали магистральных газопроводов: отводы по ТУ 1468-002-74238272-2007 и ГОСТ 17375-2001, тройники по ГОСТ ТУ 1469-019-74238272-2010, заглушки по ГОСТ 17379-2001, применяются как для трубопроводов, подконтрольных органам надзора.

Защита надземных участков газопроводов, а также металлических ограждений площадок линейных сооружений осуществляется в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004. Надземные газопроводы, в т.ч. узлы и газопроводы АГРС окрашиваются двумя слоями масляной краски, лака или эмали желтого цвета по двум слоям грунтовки, предназначенной для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства.

Защита от коррозии подземных магистральных и распределительных стальных газопроводов осуществляется комплексно:

изоляционными покрытиями весьма усиленного типа,

катодной поляризацией с помощью установки катодной защиты (СКЗ).

Рекомендуется использовать стальные трубы с заводской или базовой изоляцией усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена (номер конструкции 11 ГОСТ 9.602-2005).

Изоляция сварных стыков, соединительных и фасонных деталей, монтажных узлов, мест присоединения катодных выводов к газопроводам, контрольно-измерительных пунктов, и ремонт повреждений изоляционного покрытия труб выполняется в полевых условиях, используя термоусаживающиеся или полимерно-битумные ленты.

Заглубление трубопроводов до верха трубы принято не менее 0,8 м.

Расчетный срок службы газопроводов - не менее 30 лет. Расчетный срок службы АГРС - не менее 30 лет или 262 800 часов с учетом замены отдельных комплектующих, имеющих меньший срок службы.

2.4.1 Объекты магистрального транспорта газа

Защита надземных участков газопроводов на АГРС, а также элементов металлических ограждений осуществляется в соответствии со СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

Надземные участки газопроводов АГРС окрашиваются двумя слоями масляной краски, лака или эмали желтого цвета по двум слоям грунтовки, предназначенной для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства.

Защита от коррозии подземного стального газопровода-отвода на АГРС-2 «Тараз» осуществляется комплексно:

изоляционными покрытиями усиленного типа,

катодной поляризацией с помощью установок катодной защиты (УКЗ).

Рекомендуется использовать стальные трубы без заводской изоляции с нанесением ленточного покрытия усиленного типа в базовых или трассовых условиях (номер конструкции 9,10 ГОСТ 9.602-2016).

Изоляция сварных стыков, соединительных и фасонных деталей, монтажных узлов, мест присоединения катодных выводов к газопроводу, контрольно-измерительных пунктов, и ремонт повреждений изоляционного покрытия труб выполняется в полевых условиях, используя термоусаживающиеся манжеты ТЕРМА.

Автоматическая газораспределительная станция  АГРС-2 «Тараз» предназначена для подачи газа от магистрального газопровода с давлением Рвх.=2,0-5,4 МПа, переключения поступающего газа из газопровода, его очистки и подогрева, редуцирования со снижением и поддержанием давления в заданных пределах и поддержания его с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе АГРС, а так же для измерения, регистрации его расхода и одоризации перед подачей потребителю г.Тараз и близлежащих поселков.

АГРС-2 «Тараз» предусматривается на базе блочных газораспределительных станций полного заводского изготовления, представляют собой комплекс технологического оборудования, обеспечивающего выполнение следующих основных функций:

- очистка газа от капельной жидкости и механических примесей с автоматическим сбросом конденсата;

- подогрев газа перед редуцированием и автоматическое поддержание заданной температуры для повышения надежности работы оборудования;

- редуцирование газа высокого давления (магистрального) до указанного низкого и поддержание его с заданной точностью при изменении входного давления или расхода газа;

- измерение расхода газа с многосуточной регистрацией данных и передачей информации на уровень газораспределяющей организации;

- одоризация газа;

- автоматическое управление режимами работы технологического оборудования станции, в том числе ограничение поставок газа по требованиям газораспределяющей организации;

- звуковое и визуальное оповещение при аварийных ситуациях, а также при нарушениях работы с передачей сигнала на пульт диспетчеру или оператору.

АГРС-2 «Тараз» предназначена для эксплуатации на открытом воздухе в районах с сейсмичностью до 8 баллов в условиях, нормированных для исполнения «У», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Рисунок 2.4.1.1- Расположение блок-боксов  АГРС

Таблица 2.4.1.2– Основные технические параметры АГРС-2 «Тараз»

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Давление газа на входе, МПа |  |
| Рmin раб. | 2,0 |
| Рmax раб | 9,81 |
| Температура газа на входе, ºС |  |
| tmin | +3 |
| tmax | +27 |
| Температура газа на выходе, °С: |  |
| tmin | +3 |
| tmax | +18 |
| Общая производительность АГРС, нм3/час |  |
| Qmax | 250 000 нм³/ч |
| Производительность по каждому выходу: |  |
| выход №1, нм3/час | 1500…130 000 нм³/ч |
| выход №2, нм3/час | 1500…120 000 нм³/ч |
| Необходимость очистки газа от капельной жидкости | предусмотрена |
| Необходимость резервирования узла очистки газа | предусмотрена |
| Количество выходов газа | 2 |
| выход №1, МПа | 1,2 |
| выход №2, МПа | 0,6 |
| необходимость учета расхода газа | предусмотрена |
| Выход газа на собственные нужды |  |
| количество выходов на собственные нужды | 2 |
| давление газа на блок подготовки теплоносителя, кПа | 20,0 |
| производительность узла подготовки газа на собственные нужды блока подготовки теплоносителя (Qmin-Qmax), нм3/час | 35-280,42 |
| давление газа на блок операторной, кПа | 2 |
| производительность узла подготовки газа на собственные нужды блока операторной (Qmin-Qmax), нм3/час | 1,12-2,8 |
| необходимость учета расхода газа | предусмотрена |

Технологическая схема АГРС приведена на рисунке 2.4.1.3

2.4.2  Состав оборудования АГРС-2 «Тараз»

Узел переключения

Узел переключения АГРС-2 «Тараз» предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматическим регулированием давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

Узел переключения обеспечивает:

- отключение АГРС от газопровода-отвода и выходных газопроводов;

- изменение направления потока газа высокого давления на обводную линию. Обводная линия оснащается (по ходу газа) с дистанционно управляемыми кранами  с пневмогидроприводоми и запорно-регулирующем клапанами с электроприводами на обеих выходах. Подача газа по обводной линии может осуществляться как в ручном режиме;

-защиту потребителя от превышения давления газа.

Узел переключения состоит из входного коллектора, выходных коллекторов и обводных линий.

Во входной коллектор входит:

-управляемый кран шаровой с пневмогидроприводом DN400, PN8,0МПа;

-кран шаровой DN80, PN10,0МПа  с пневмоприводом на линии аварийного сброса газа.

Выходной коллектор №1, выполнен по схеме:

-управляемый кран шаровой с пневмогидроприводом DN400, PN8,0МПа;

-Блок предохранительных сбросных клапанов пружинных СППК4P-150-16 с трёхходовым шаровым краном DN150.

Выходной коллектор №2, выполнен по схеме:

-управляемый кран шаровой с пневмогидроприводом DN300, PN8,0МПа;

-блок предохранительных сбросных клапанов пружинных СППК4P-50-16 с трёхходовым шаровым краном DN50.

Обводная (байпасная) линия №1 включают в себя:

-управляемый кран шаровой с пневмогидроприводом DN300, PN8,0МПа;

-запорно-регулирующий клапан DN300, PN6,3 (с электроприводом).

Обводная (байпасная) линия №2 включают в себя:

-управляемый кран шаровой с пневмогидроприводом DN150, PN8,0МПа;

-запорно-регулирующий клапан DN150, PN6,3 (с электроприводом).

Для защиты трубопроводов потребителя от превышения давления в блоках выходных трубопроводов установлены предохранительные клапаны СППК. Предохранительные сбросные клапана, устанавливается после шаровых кранов с пневмогидроприводом Ду400 и у300 на два выхода, настраивается на давление срабатывания 1,1хРвых. и принимается на 10% максимальной пропускной способности нитки редуцирования. Если в случае неисправности регулятора давления сбросной клапан полностью открывается, но выходное давление продолжает нарастать - срабатывает регулятор давления, поддерживающего постоянное давление перед ограничителем расхода, полностью и герметично перекрывая подачу газа в выходной газопровод.

Сброс с предохранительных клапанов осуществляется на свечи Ду150 и Ду80 на выход №1 и №2 соответственно и выноситься на 10м., за ограждение АГРС-2 «Тараз».

Аварийные сбросы и сбросы с предохранительных клапанов осуществляется каждый на свою отдельную свечу.

Шаровые краны с пневмогидроприводом обеспечиваются системой управления приводом обеспечивающее местное и дистанционное управление приводом. Управление осуществляется при помощи импульсного газа с узла подготовки импульсного газа.

Узел очистки и подогрева газа

Узел очистки газа предназначен для очистки газа от механических примесей и капельной влаги, с дальнейшим ее удалением в ёмкость сбора конденсата.

Узел очистки газа на АГРС-2 «Тараз» служит для защиты от преждевременного износа и выхода из строя оборудования, регуляторов давления газа на узлах редуцирования, а также защиты счетчиков газа, датчиков и приборов автоматики системы контроля и управления.

Узел очистки состоит из трех линий: две рабочих и одной резервной. Каждая линия включает в себя:

-фильтр-сепаратор ФС-300, DN300, PN8,0МПа;

-кран шаровой ручной  DN300, PN8,0МПа до ФС-300;

-кран DN20 для продувки узла очистки азотом.

Газ поступает на вход узла очистки, состоящего из двух вертикальных фильтров-сепараторов ФС-300 (2 раб., 1 рез.). Отделение жидкости осуществляется за счет закручивания потока газа и резкого изменения направления его движения, а также отсечки жидкости мелкой латунной сеткой. В верхней части фильтра-сепаратора размещается фильтрующая кассета, состоящая из сменных фильтрующих элементов. Замена и промывка отработанных элементов осуществляется через специальную верхнюю крышку фильтра-сепаратора. Степень загрязнения сетки определяется по перепаду давления на выходе и входе. Жидкость накапливается в нижней части фильтра-сепаратора и автоматически, по мере накопления, самотеком сливается в промежуточную емкость конденсата, расположенную на несущей раме узла блока очистки газа. Максимальный уровень конденсата в промежуточной емкости определяется датчиком верхнего уровня, который подает сигнал для открытия/закрытия крана с дистанционным управлением, осуществляющего сброс конденсата в ёмкость сбора конденсата V=5 м3 в автоматическом режиме.

Для перехода с рабочего на резервный фильтр, в случае проведения ремонтных и профилактических работ, не прерывая процесс, необходимо открыть краны на условно нерабочем фильтре и перекрыть краны для отключения условно работающего фильтра.

Для обеспечения бесперебойной работы систем защиты, автоматического регулирования и управления проектом предусматривается узел подготовки импульсного газа, где импульсный и командный газ осушается и дополнительно очищается в соответствии с СТ РК 1916-2009 при помощи 2-х фильтров-осушителей ФО 15/10. После фильтров-осушителей импульсный газ подается в аккумулятор импульсного газа подземного исполнения объемом V=1,5м3, расположенного на площадке АГРС-2 «Тараз». Узел подготовки импульсного газа расположен в блоке редуцирования.

Узел подогрева газа служит для подогрева газа до заданной температуры для исключения гидратообразования при дросселировании и подержания температуры газа на выходе из АГРС-2 «Тараз» на заданном значении, а также обеспечении теплоносителем систем отопления помещений.

Узел подогрева газа из трех линий подогрева: двух  рабочих и одной резервной. На каждой из линий подогрева газа используется подогреватель газа типа ПГ-300.

Подогреватель газа представляет собой кожухотрубчатый теплообменник с U-образными трубками из стальной трубы. Газ в подогревателе движется по U-образным трубкам, закреплённым в трубной решетке. Нагрев газа осуществляется в теплообменнике посредством промежуточного теплоносителя, нагреваемого в водогрейном котле (см. блок подготовки теплоносителя). Теплоноситель движется в межтрубном пространстве кожуха, разделённом перегородками. Теплоноситель подается на теплообменник, где осуществляется передача тепла газу, затем охлажденный теплоноситель из обратного теплопровода подается на вход водогрейного котла. Циркуляция теплоносителя в системе – принудительная. Защита системы подогрева теплоносителя от повышения давления, в случае прорыва газа в трубном пучке теплообменников подогревателей газа, выполняется предохранительными отсекающими клапанами, настроенными на давление Рнастр=1,1Р (где Р – максимальное давление теплоносителя после отопительного котла). При наличии дополнительного контура отопления отбор теплоносителя осуществляется из обратного теплопровода. В качестве теплоносителя используются низкозамерзающий теплоноситель, антифриз «DIXIS-65».

На каждой из линий подогрева предусмотрена возможность подключения оборудования для продувки газовых коммуникаций азотом на период проведения ремонтных работ в целях предотвращения прямого контакта природного газа и атмосферного воздуха.

Узел подогрева состоит из трех линий: двух рабочих и одной резервной. Каждая линия включает в себя:

-подогреватель газа ПГ, DN300, PN8,0МПа;

-кран шаровой ручной  DN300, PN8,0МПа после ПГ;

-кран DN25 на продувочную свечу.

Подогреватель газа представляет собой кожухотрубчатый теплообменник с U-образными трубками из стальной трубы.

Теплообменник имеет:

-систему защиты контура теплоносителя от прорыва газа высокого давления;

-сбросные предохранительные клапаны (препятствующие росту давления в кожухе теплообменника в случае прорыва);

- запорную арматуру на теплопроводах для отключения в случае ремонтных работ;

-контрольно-измерительные приборы;

-штуцера для слива конденсата из распределительной камеры теплообменника;

-штуцер удаления воздуха из кожуха и штуцер для слива теплоносителя.

Защита системы подогрева теплоносителя от повышения давления, в случае прорыва газа в трубном пучке теплообменников подогревателей газа, выполняется предохранительными отсекающими клапанами, настроенными на давление Рнастр=1,1Р (где Р – максимальное давление теплоносителя после отопительного котла).

Узел очистки и подогрева газа выполнен на раме.

Блок подготовки теплоносителя

Блок подготовки теплоносителя предназначен для подогрева, обеспечения циркуляции, поддержания требуемого избыточного давления, регулирования расхода теплоносителя.

Для работы котлов к блоку подготовки теплоносителя подводится природный газ с давлением 20 кПа по ГОСТ 5542. Газ по двум газовым линиям через термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан подаётся в ротационный счётчик газа RVG G160. Краны шаровые отключают счётчик для поверки, обслуживания и ремонта. После счётчика, через шаровые краны, газ поступает в котлы. На узле учёта также предусмотрена обводная (байпасная) линия, на случай выхода из строя счётчика газа. Для контроля давления и сигнализации превышения давления газа в подводящем газопроводе котлов  служат манометр и датчик-реле давления.

Теплоносителем системы теплоснабжения является  антифриз «DIXIS-65» (поставляется в комплекте от завода-изгатовителя), который при использовании разбавляется водой согласно инструкции на упаковке. Допускается использование других низкозамерзающих жидкостей с температурой кристаллизации не выше минус 40°С. Содержание этиленгликоля в теплоносителе не должно превышать 50% по объёму. При использовании теплоносителя необходимо строго соблюдать рекомендации завода-изготовителя. Температурный график теплоносителя  90°С/65°С , содержание кислорода не более 0,05…1,1 г/м3.

Для подогрева теплоносителя предусмотрены два водогрейных котла Буран КВа 1200  тепловой мощностью 1200 кВт (общая тепловая мощность котельной составляет 2400 кВт).

Циркуляция теплоносителя в контуре теплоснабжения принудительная с помощью двух электронасосов (1 рабочий и 1 резервный) Wilo IL 100/200-4/4,  3×400В,50 Гц , 4000 Вт. Для нормальной работы котлов, на  обоих котлах предусмотрены рециркуляционные насосы Wilo TOP-S 80/7,  3×400В,50 Гц , 731 Вт

Для отчистки теплоносителя перед входом в циркуляционные насосы установлен фильтр.

Узел подогрева теплоносителя заполняется и подпитываться из  подземной ёмкости для теплоносителя с помощью погружного электронасоса БУРУН ПФ 1.8/4-М 0,55/4 1*230 В 550Вт. Насос опускается в емкость и с помощью гибкой подводки подключается к патрубку слива и налива теплоносителя. Подземная ёмкость теплоносителя объёмом 7 м³  поставляется совместно с блоком подготовки теплоносителя.

Избыточное давление в контуре теплоснабжения поддерживается  двумя мембранными расширительными баками ёмкостью 800 л, подключенными к входному трубопроводу коллектора обратного теплоносителя.

Для предотвращения повышения давления в контуре циркуляции выше допустимого, на котлах, установлены предохранительные сбросные клапаны с давлением срабатывания 0,55 МПа, сбрасывающий теплоноситель в дренажный бак.

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется по двум утепленным металлическим дымовым трубам. В нижней части труб предусмотрены заглушки для осмотра трубы и слива конденсата.

Блок редуцирования газа

Блок редуцирования содержит нитки редуцирования, предназначенные для понижения давления на оба выхода,  редуцирование на собственные нужды блока подготовки теплоносителя и операторной, а также узел подготовки импульсного газа и узел передавливания.

Узел редуцирования по выходу №1 состоит из четырех линий: двух рабочих, одной резервной и линии малого расхода.

Основные и резервная линии редуцирования выполнены по схеме по ходу газа:

-кран с пневмоприводом DN300 PN8,0 МПа;

-блоки редуцирования с ограничением расхода БРО DN150, PN8,0 МПа в составе:

-регулятор давления газа РДО-4-100/150 (с узлом управления на базе
регуляторов типа РДС-ПС-01 и РДС-ПС-10) с индикатором потока газа
ЗИ5.183.043-01, обвязанный по мониторинговой схеме с помощью комплекта
монтажных частей ЗИ4.075.112-03 с регулятором РДО-1-100/150 (с узлом
управления на базе регулятора типа РДС-ПС-01);

-кран с ручным приводом DN300  PN8,0 МПа.

Линия редуцирования на малый расход выполнена по схеме по ходу газа:

-кран с пневмоприводом DN100 PN8,0 МПа;

- блок редуцирования  мониторинговый БРМ DN50,  PN8,0  МПа с  узлом управления на базе регуляторов РДС-ПС-01;

-кран с ручным приводом DN150  PN8,0 МПа.

Узел редуцирования по выходу №2 состоит из трех линий: основной, резервной и линии малого расхода.

Основная и резервная линии редуцирования выполнены по схеме по ходу газа:

-кран с пневмоприводом DN150 PN8,0 МПа;

- блоки редуцирования с ограничением расхода БРО DN100, PN8,0 МПа в составе:

-	регулятор давления газа РДО-4-100/100 (с узлом управления на базе
регуляторов типа РДС-ПС-01 и РДС-ПС-10) с индикатором потока газа
ЗИ5.183.043, обвязанный по мониторинговой схеме с помощью комплекта
монтажных частей ЗИ4.075.112-02 с регулятором РДО-1-100/100 (с узлом
управления на базе регулятора типа РДС-ПС-01);

-кран с ручным приводом DN300  PN8,0 МПа.

Линия редуцирования на малый расход выполнена по схеме по ходу газа:

-кран с пневмоприводом DN80 PN8,0 МПа;

-	блок  редуцирования  мониторинговый  БРМ  DN25  PN8,0  МПа  с  узлом управления на базе регуляторов РДС-ПС-01;

-кран с ручным приводом DN150  PN8,0 МПа.

Линии редуцирования оборудуются сбросными свечами.

Монитор контролирует выходное давление в той же точке, что и основной регулятор, но его настройка немного выше, чем у основного регулятора.

При нормальном режиме, монитор находится в полностью открытом положении, так как выходное давление ниже точки его настройки. В случае неисправности основного регулятора выходное давление начинает расти, и когда оно доходит до значения 105% выходного давления, монитор вступает в работу и поддерживает выходное давление на данном уровне. Оператор принимает решение о дальнейшей работе нитки. При достижении давления 115% от выходного срабатывает аварийный алгоритм: останов ГРС без стравливания газа, со стравливанием газа, или отключение нитки (на усмотрение заказчика).

Давление резервной линии редуцирования настраивается на 10 % ниже рабочей линии. Следовательно, при открытых входных и выходных кранах регуляторы резервной нитки будут закрыты, и включаются в работу только при падении давления на рабочей линии.

На каждой линии редуцирования предусмотрена возможность подключения оборудования для продувки газовых коммуникаций азотом на период проведения ремонтных работ в целях предотвращения прямого контакта природного газа и атмосферного воздуха.

Входные и выходные краны ниток редуцирования расположены на рамах. Регуляторы давления размещены в отапливаемом блок-контейнере. Отопление блока редуцирования газа выполнено по двухтрубной, тупиковой схеме, подогрев и циркуляция теплоносителя осуществляется от блока подготовки теплоносителя. Система отопления подключается на межблочной обвязке. Расчетная температура воздуха в помещении принята +5 0С.

Узлы редуцирования, на собственные нужды, предназначены для понижения давления до значения указанного в паспортных данных на котлы блоков подготовки теплоносителя (с 0,6...1,2МПа до 0,02 МПа) и котел, расположенный в отсеке топочной блока операторной (с 0,6...1,2 МПа до 0,002 МПа).

Узел редуцирования (блок подготовки теплоносителя) выполнен из двух линий редуцирования – рабочей и резервной. Каждая из линий выполнена на базе регулятора РДБК1. Расход на собственные нужды составляет 35-280,42 нм3/ч.

Узел редуцирования (блок операторной) выполнен из двух линий редуцирования – рабочей и резервной. Каждая из линий выполнена на базе регулятора РДГБ-6. Расход на собственные нужды составляет 1,12-2,8 нм3/ч.

В блоке редуцирования производится отбор импульсного газа на дальнейшую его осушку фильтрами-осушителями ФО 15/10,0.

Также в блоке редуцирования расположен узел передавливания. Данный узел служит для передавливания газом конденсат из емкости сбора и хранения конденсата в автоцистерну. Для редуцирования газа на передавливание предусматривается регулятор давления газа РДБК1-50, который питается газом от выхода №1 после регуляторов и настраивается на выходное давление Рвых=0,06 МПа

Узел учета расхода газа №1

После выходных кранов узла переключения до узла одоризации предусмотрены узлы учёта на каждый из выходов АГРС.

Все измерительные линии выполнены на базе стандартного сужающего устройства согласно ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005 и ГОСТ 8.586.5-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств».

Узел учёта расхода газа на выход №1.

Узел учёта расхода газа состоит из трех измерительных линий (рабочей, резервной и линии малого расхода).

Измерительный трубопровод на основной и резервный расход выполнен диаметром DN400. До и после сужающего устройства предусмотрены краны шаровые с ручным приводом DN400, PN1,6МПа.

Измерительный трубопровод на малый расход выполнен диаметром DN150. До и после сужающего устройства предусмотрены краны шаровые с ручным приводом DN150, PN1,6МПа.

Конструкция узлов учёта обеспечивает простой способ установки/снятия сужающего устройства, замены диафрагмы, а также возможность периодического контроля состояния внутренней поверхности измерительных трубопроводов на участке 10D до и 4D после диафрагмы.

На каждой измерительной линии предусмотрена возможность подключения оборудования для продувки газовых коммуникаций азотом на период проведения ремонтных работ в целях предотвращения прямого контакта природного газа и атмосферного воздуха.

Узел учета расхода газа №2

Узел учёта расхода газа состоит из двух измерительных линий (рабочей, и резервной).

Измерительный трубопровод на основной расход выполнен диаметром DN300. До и после сужающего устройства предусмотрены краны шаровые с ручным приводом DN300, PN1,6МПа.

Конструкция узлов учёта обеспечивает простой способ установки/снятия сужающего устройства, замены диафрагмы, а также возможность периодического контроля состояния внутренней поверхности измерительных трубопроводов на участке 10D до и 4D после диафрагмы.

На каждой измерительной линии предусмотрена возможность подключения оборудования для продувки газовых коммуникаций азотом на период проведения ремонтных работ в целях предотвращения прямого контакта природного газа и атмосферного воздуха.

Узлы учёта расхода газа №1,№2 на базе стандартных сужающих устройств выполнены на отдельных рамах.

Проектом предусматривается работа АГРС при снижении входного давления до 0,8 с обеспечением учета расхода газа при минимальных производительностях на обеих выходных линия АГРС.

Блоки автоматической одоризации газа (БАОГ)

Блоки автоматической одоризации газа (БАОГ) №1 и №2 предназначены для придания газу характерного запаха путём автоматического дозирования жидкого этилмеркаптана (одоранта) в технологические трубопроводы №1, №2 АГРС.

Управление работой узла дозирования  осуществляется блоком управления, который устанавливается в комнате оператора.

БАОГи  установлены на выходных трубопроводах №1 и №2 АГРС  и содержит узел дозирования одоранта с расходной ёмкостью 500 л для выхода №1 и 174л для выхода №2 с системой дистанционной дозаправки расходной емкости.

Среднегодовая норма вводимого в газ одоранта (этилмеркаптан или смесь природных меркаптанов) установлена 16г. (19,1см3) на 1000 м3 (при температуре 0°С и давлении 760 мм Т.ст.).

Узел дозирования одоранта размещён в обогреваемом шкафу, в качестве отопителя использован электрообогреватель.

Слив одоранта в подземную и расходную емкости из бочек, должен производиться только закрытым способом, специально обученным персоналом, бригадой не менее трех человек.

Отбор газа на передавливание одоранта осуществляется по трубопроводу Ду15 врезки в выходных трубопроводах Ду400 и Ду 300.

Одорант, пролитый на пол или на землю, должен быть немедленно нейтрализован раствором хлорной извести, гипохлорита натрия или марганцево-кислого калия. После обработки нейтрализующим веществом землю следует перекопать и вторично полить нейтрализующим раствором.

В целях предупреждения воспламенения пирофорного железа, образующегося при просачивании этилмеркаптанов, необходимо периодически проводить внешний осмотр оборудования, соединительных линий, кранов, вентилей и обеспечивать их полную герметизацию.

Хранение и выдача одоранта осуществляется из подземной ёмкости объёмом V=6,0м3 , расположенной на площадке АГРС, входящей в комплект поставки.

Блок операторной

В комплекте поставки АГРС-2 «Тараз» предусмотрен блок операторной, расположенный на территории АГРС.

Операторная – отдельно стоящее здание блочно-модульной конструкции, для размещения дежурного персонала АГРС №2, обслуживающего станцию вахтовым методом.

В блоке операторной предусмотрено помещение операторной с системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики для круглосуточного дежурства обслуживающего персонала с помещениями:

- комната операторная с оборудованием - 18 м²;

- комната отдыха;

- комната приёма пищи;

- мастерская;

- топочная;

- душевая;

- коридор со шкафом для одежды.

В помещении операторной предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Отопление блока операторной организовано от котла, расположенного в помещении топочной.

На входе газовой линии перед котлом установлен термозапорный и электромагнитный отсечной клапаны.

Учёт расхода газа на котёл блока операторной организован с помощью счетчика газа СГБ G2,5

Блок операторной состыкован из двух половинок, общий габарит блока составляет 5600х12000 мм.

Емкости

Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата

Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата предназначена для сбора конденсата и других продуктов очистки газа с фильтров-сепараторов и подогревателей газа.

Емкость представляет собой горизонтальный сосуд с эллиптическими днищами, подводящими и отводящими патрубками.

Емкость выполнена объемом 5м3 на максимальное давление газа 5,4МПа в подземном исполнении.

Состав емкости конденсата:

-патрубок слива конденсата в емкость DN50;

-патрубок для удаления конденсата из емкости DN50 вместе с краном шаровым DN50 PN8,0 МПа;

-сигнализатор верхнего уровня;

-узел предохранительных клапанов в составе с предохранительными сбросными клапанами СППКР-25-100 и трехходовым шаровым краном DN50 PN8,0 МПа.

Емкость для теплоносителя.

Емкость теплоносителя предназначена для заполнения системы теплоснабжения АГРС, а также для хранения и аварийного слива теплоносителя.

Емкость теплоносителя представляет собой горизонтальный сосуд с плоскими днищами, подводящими и отводящими патрубками.

Емкость теплоносителя выполнена объемом 7,0 м3 на максимальное давление теплоносителя 0,35МПа в подземном исполнении.

Состав емкости теплоносителя:

-патрубок для слива и заполнения теплоносителем  диаметром DN50;

-дыхательный клапан диаметром DN50;

-сброс теплоносителя DN100;

-штуцер для установки насоса.

Емкость хранения и выдачи одоранта

Емкость хранения и выдачи одоранта предназначена для хранения и выдачи (перекачивания) одоранта в емкость блока одоризации.  Емкость представляет собой горизонтальный сосуд с эллиптическими днищами, подводящими и отводящими патрубками.

Емкость выполнена объемом 6м3 в подземном исполнении.

Состав емкости одоранта:

-патрубок одорант в емкость, одорант из емкости DN50;

-сигнализатор верхнего уровня;

-сигнализатор нижнего уровня;

-одорант на узел дозирования;

-пары на эжектор, газ передавливания;

-подача воды или азота в емкость.

Аккумулятор импульсного газа.

Аккумулятор импульсного газа предназначен для размещения и хранения в нем аварийного запаса сухого газа, который подается к пневматическим или пневмогидравлическим приводам, применяемым на АГРС.

Аккумулятор импульсного газа (АИГ) представляет собой горизонтальный сосуд с эллиптическими днищами, подводящими и отводящими патрубками.

АИГ выполнен объемом 1,5м3 на максимальное давление газа 5,4МПа в подземном исполнении.

Состав АИГ:

-свеча продувочная DN25;

-патрубок для входа импульсного газа в АИГ диаметром DN50;

-патрубок для выхода импульсного газа из АИГ диаметром DN50;

-патрубок для установки манометра для контроля давления внутри АИГа.

Особое внимание уделено удобству доступа обслуживающего персонала к оборудованию при проведении ремонтно-профилактических работ, организации рабочего места оператора, качеству применяемых лакокрасочных покрытий, качеству изготовления блок-боксов.

Использование для подогрева газа кожухо-трубчатых теплообменных аппаратов, расположенных внутри блок-боксов, и применение при изготовлении блоков АГРС современных теплоизоляционных материалов позволяет минимизировать потери тепла, а использование котлов с высоким КПД для подогрева теплоносителя позволяет снизить расход газа на собственные нужды.

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с действующим на территории Республики Казахстан нормативным документам МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети».

Объекты АГРС-2 «Тараз» подлежащие теплоснабжению предусмотрены в блочном исполнении.

Теплоснабжение объектов АГРС-2 «Тараз», а именно блоков редуцирования, узла подогрева газа осуществляется от газовой котельной в блочно-модульном исполнении, расположенной в блоке подготовки теплоносителя, расчетной мощностью N=2400 КВт.

Для подогрева теплоносителя предусмотрены два водогрейных котла Буран КВа 1200  тепловой мощностью 1200 кВт (общая тепловая мощность котельной составляет 2400 кВт). Циркуляция теплоносителя в контуре теплоснабжения принудительная с помощью двух электронасосов (1 рабочий и 1 резервный) Wilo IL 100/200-4/4,  3×400В,50 Гц , 4000 Вт. Для нормальной работы котлов, на  обоих котлах предусмотрены рециркуляционные насосы Wilo TOP-S 80/7,  3×400В,50 Гц , 731 Вт.

Для отчистки теплоносителя перед входом в циркуляционные насосы установлен фильтр

Для работы котлов к блоку подготовки теплоносителя подводится природный газ с давлением 20 кПа по ГОСТ 5542. Газ по двум газовым линиям через термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан подаётся в ротационный счётчик газа RVG G160. Краны шаровые отключают счётчик для поверки, обслуживания и ремонта. После счётчика, через шаровые краны, газ поступает в котлы. На узле учёта также предусмотрена обводная (байпасная) линия, на случай выхода из строя счётчика газа. Для контроля давления и сигнализации превышения давления газа в подводящем газопроводе котлов  служат манометр и датчик-реле давления.

Теплоносителем системы теплоснабжения является  антифриз «DIXIS-65» (поставляется в комплекте), который при использовании разбавляется водой согласно инструкции на упаковке. Допускается использование других низкозамерзающих жидкостей с температурой кристаллизации не выше минус 40°С. Содержание этиленгликоля в теплоносителе не должно превышать 50% по объёму. При использовании теплоносителя необходимо строго соблюдать рекомендации завода-изготовителя. Температурный график теплоносителя  90°С/65°С , содержание кислорода не более 0,05…1,1 г/м3.

Узел подогрева теплоносителя заполняется и подпитываться из  подземной ёмкости для теплоносителя с помощью погружного электронасоса БУРУН ПФ 1.8/4-М 0,55/4 1*230 В 550Вт. Насос опускается в емкость и с помощью гибкой подводки подключается к патрубку слива и налива теплоносителя. Подземная ёмкость теплоносителя объёмом 7 м³  поставляется совместно с блоком подготовки теплоносителя.

Избыточное давление в контуре теплоснабжения поддерживается  двумя мембранными расширительными баками ёмкостью 800 л, подключенными к входному трубопроводу коллектора обратного теплоносителя.

Для предотвращения повышения давления в контуре циркуляции выше допустимого, на котлах, установлены предохранительные сбросные клапаны с давлением срабатывания 0,55 МПа, сбрасывающий теплоноситель в дренажный бак.

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется по двум утепленным металлическим дымовым трубам. В нижней части труб предусмотрены заглушки для осмотра трубы и слива конденсата.

Блок операторной поставляется с собственной котельной, расположенной в помещении топочной. Котельная оборудована настенным газовым котлом Protherm Panther 25 KTV c мощностью 24,6 кВт,

Котельные работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала, достаточны контрольные посещения.

Теплоносителем системы теплоснабжения является антифриз «DIXIS-65» (поставляется в комплекте), который при использовании разбавляется водой согласно инструкции на упаковке. Допускается использование других низкозамерзающих жидкостей с температурой кристаллизации не выше минус 40°С. Содержание этиленгликоля в теплоносителе не должно превышать 50% по объёму. При использовании теплоносителя необходимо строго соблюдать рекомендации завода-изготовителя.

Таблица 2.4.2.1 - Расчетная тепловая нагрузка на блоки АГРС-2 «Тараз»

| Наименование здания | Объем, м³ | Наружная т-ра, tн, °С -38 | Расход тепла, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Технологические нужды | Общий |
| Узел подогрева газа | - |  | - | 2056 | 2056 |
| Блок редуцирования газа | 83,28 |  | 8,14 | - | 8,14 |
| Блок подготовки теплоносителя | 160,34 |  | 42,22 | - | 42,22 |
| Всего на котельную блока подготовки теплоносителя: |  |  | 50,36 | 2056 | 2106,36 |
| Блок операторной с собственной котельной | 172,44 |  | 20,165 | - | 20,165 |
| Блок автоматической одоризации 300 электрообогрев | 8,16 |  | 1 | - | 1 |
| Блок автоматической одоризации 400 электрообогрев | 10,44 |  | 1,22 | - | 1,22 |

Отопление

Отопление блоков осуществляется от блока подготовки теплоносителя, циркуляция теплоносителя принудительная. По проекту предусмотрены трубы теплоизолированные с оцинкованной оболочкой для надземной прокладки по ГОСТ 30732-2006. Система отопления принята надземной, по двухтрубной, тупиковой схеме. Для обвязки тепловых сетей предусмотрены трубы, отводы, тройники  по ГОСТ 30732-2006 , которые применяются исключительно для тепловых сетей и имеют хорошие показатели по тепловым нагрузкам. Труба имеет оцинкованную оболочку.   Подключение системы отопления осуществляется на межблочной обвязке согласно плану площадки.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет стартовых компенсаторов и углами поворота трассы.

В качестве отопительных приборов применяются алюминиевые радиаторы Parma. На каждом радиаторе устанавливаются ручные компактные регулировочные клапана, которые позволяют регулировать подачу теплоносителя и отсечь данный радиатор в случае необходимости. Принятые расчетные температуры воздуха в помещениях:

блок редуцирования- +5ºС;

блок операторной - +18ºС;

Для отопления  блоков одоризации газа используются  электрические обогреватели РИЗУР ОША-Р-10-F. В блоке операторной предусмотрен  газовый настенный котел  2-х контурный Protherm Panther 25KTV, мощность 24,6 кВт, обеспечивающий отопление всего блока операторной.

Вентиляция

Система вентиляции обеспечивает в отсеках блоков АГРС нормируемые условия, чистоту воздуха и требуемую кратность воздухообмена в соответствии со СТ РК 1916-2009,  СНиП РК 4.02-42-2006  и  Правилами безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов СТ АО 38446106-005-2008.  Кратность воздухообмена в помещениях АГРС обеспечена в соответствии с требованиями СТ РК 1916- 2009:

В помещении редуцирования	- 3;

В помещении узла одоризации - 10;

Включение аварийной вентиляции в блоке редуцирования происходит как при срабатывании датчика контроля загазованности помещений, так и от ручного побуждения, при этом она должна обеспечивает восьмикратный воздухообмен. Оборудование аварийных систем вентиляции принято во взрывозащищенном исполнении. С наружной стороны дверей установлены средства световой и звуковой сигнализации о загазованности этих помещений и кнопочные посты управления аварийной вентиляцией. Предусмотрено автоматическое отключение вентиляционных систем во время пожара.

В помещении операторной предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция в блоке редуцирования отсеков с трёхкратным воздухообменом осуществляется за счет притока воздуха через жалюзийные решётки, расположенных на противоположных стенах блок-контейнера. При аварийной ситуации включается вытяжной взрывозащищенный вентилятор, встроенный в стену, в верхней части блок-контейнера.

Система водоснабжения

Система водоснабжения осуществляется путём доставки воды автотранспортом из г. Тараз  в резервуар технической воды, объемом 500 л, установленный в блоке операторной. В контейнерных зданиях, как правило, водоснабжение осуществляется из периодически заполняемых встроенных баков. Доставка воды производится автотранспортом, имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение. Емкости для хранения воды должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по проектируемой площадке составляет 1,56 м3/сут.

Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды. Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан. Водоснабжение должно обеспечить работающих питьевой водой, отвечающих требованиям ГОСТ 2874 - 82 "Вода питьевая. Для питьевых нужд будет использована вода бутилированная привозная. В блоке операторной предусмотрен  Кулер объемом 20 л с насосом.  Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждаемых Правительством Республики Казахстан.

Канализация

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков проектируется канализация с септиком объемом 3 м3, прежде всего, для обслуживания душевой кабины и унитаза со сливным бочком блоке операторной. Для резервного сбора хозяйственно-бытовых стоков проектируется биотуалет, который, как и септик  по мере накопления очищается и нечистоты вывозятся ассенизаторной машиной в места, согласованные с санитарно-эпидемиологической инспекцией.

Проектируемые сети наружной канализации приняты из трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Труба двухслойная гофрированная Ду 100 согласно ТУ 2248-001-73011750-2013.

Конструктивные решения блок-контейнеров.

АГРС-2 «Тараз» размещена в утепленных пожаробезопасных блок-контейнерах. Поставщиком предоставлены все разрешительные документы подтверждающие качество и безопасность используемых строительных и отделочных материалов (см.приложение 32).

Блок-контейнеры выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)» и применены строительные материалы І-го класса радиационной безопасности согласно требованиям Гигиенических нормативов от 5 августа 2022 года № ҚР ДСМ – 71.

Класс взрывоопасных зон блока технологического в соответствии с ПУЭ – В-Iа.

Категория отсеков блоков по пожарной опасности в соответствии с СП12.13130.2009:

редуцирования – А;

одоризации – А;

переключения – А;

измерения – А;

подготовки теплоносителя – Г;

операторной  – В4.

Степень огнестойкости блоков по СНиП 21-01-97 — не ниже IV.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.

Категория и группа взрывоопасной смеси природного газа с воздухом в соответствии с ПУЭ – IIA-Т1.

Пожарная безопасность блоков обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853, ГОСТ 12.1.004 и СНиП 21-01-97.

Отопление блок-контейнеров  редуцирования и операторной осуществляется путём циркуляции теплоносителя по двухтрубной системе отопления блок-контейнеров.

В блок-контейнерах АГРС предусмотрена естественная вентиляция, рассчитанная на трёхкратный воздухообмен в час (осуществляется за счет притока воздуха через жалюзийные решётки, расположенных на противоположных стенах блок-контейнера), в блоках редуцирования, измерения, переключения применена аварийная принудительная вентиляция с применением взрывозащищенных вентиляторов. В блоках автоматической одоризации газа предусмотрена естественная вентиляция, рассчитанная на 10-ти кратный воздухообмен.

Блок-контейнеры состоят из цельносварного металлического каркаса, установленного на жесткой раме из профильного материала.

В качестве утеплителя используются негорючие минераловатные плиты на основе базальтового волокна IZOVER. В блоке предусмотрена гидро- и пароизоляция, обеспеченная строительной мембранной Изолтекс НГ 200.

Внутренняя отделка стен и потолка выполнена профлистом стеновым C8 окрашенным, прикрепленным к каркасу через стекло-магниевый лист СМЛ (негорючий материал) для минимизации «мостов холода». Наружная отделка: стен – металлосайдингом типа «Корабельная доска» окрашенным; крыши – кровельным профлистом МП-20 окрашенным. Пол внутри блок-контейнеров имеет настил из листа стального рифлёного ромбического.

Стены и перегородки до 2 м, полы и оборудование умывальных, уборных предусмотреть с покрытием из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Напольное    покрытие	выполнено    в    искробезопасном    исполнении    за    счёт диэлектрических ковриков, уложенных поверх напольного настила внутри блок-контейнеров.

В отсеках блок-контейнеров с категорией А и Г в крыше предусмотрены люки в качестве легкосбрасываемых конструкций.

Блок-контейнеры оборудованы датчиками загазованности, пожарной, охранной сигнализации. Датчики, расположенные в технологических отсеках, выполнены во взрывобезопасном исполнении.

Блок-контейнеры	за	счёт	дополнительных	строповочных элементов, предусмотренных конструкцией, удобны для транспортировки и монтажа, отвечают железнодорожным габаритам перевозки, и вместе с тем обеспечивают свободный доступ эксплуатирующего персонала ко всем органам управления и узлам технологической схемы, для целей обслуживания и ремонта.

После монтажа и испытания надземный газопровод защитить от коррозии масляной краской желтого цвета. Законченные строительством газопроводы испытываются на герметичность воздухом, в соответствии с МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы».

2.4.3 Сведения о конкурентоспособности, техническом уровне продукции, сырьевой базе

В рабочем проекте не предусматривается использование изобретений и патентов. В основных технических решениях заложено использование электросварных труб большого диаметра изготавливаемых по ГОСТ, стандартное апробированное и сертифицированное оборудование для редуцирования газа, коммерческого учета расхода газа и инженерных систем, принятое аналогично существующему оборудованию, установленному на газопроводах в этом регионе в целях унификации проектных решений.

Товарный газ, транспортируемый через узел подключения должен отвечать требованиям СТ РК 1666-2007.

Низшая теплота сгорания транспортируемого до АГРС газа при 20° С и 101, 325 кПа должна отвечать требованиям СТ РК 1666-2007 - не менее 32,5 МДж/м3.

### 2.4.4 Потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных энергоресурсов

Проектная потребность в ресурсах на проведение строительно-монтажных работ по проектируемым объектам представлена в таблице 2.4.3.1.

### Таблица 2.4.4.1 – Потребность в электроэнергии на стадии эксплуатации

| ### Наименование потребителей | ### Категория электро-снабжения | ### Мощность, кВт |  | ### Расчетный ток, А | ### Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт· ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### установлен-ная | ### расчетная |  |  |
| АГРС-2 «Тараз» | II, III | 41,3 | 29,5 | 48 | 258,42 |
| ИТОГО: |  | 41,3 | 29,5 |  | 258,42 |

Сам производственный цикл, связанный с транспортировкой природного газа является герметичным и закрытым, при этом для поддержания оптимальных условий для работы оборудования предусматривается отбор газа. В силу экономической нецелесообразности, ввиду его малого потребления, специальные мероприятия по утилизации газа на собственные нужды не предусматриваются.

## 2.5 Раздел управления производством, предприятием, организации условий и охраны труда, рабочих и служащих

### 2.5.1 Организационная структура управления предприятием и отдельными производствами, численность профессионально-квалификационного состава работающих

После завершения строительства объект будет передан на баланс подразделению национального оператора АО «Интергаз Центральная Азия».

В период строительства объекта, до полного ввода в эксплуатацию его оборудования, будут разработаны должностные, специальные и инструкции по охране труда новых работников и/или соответствующим образом откорректированы существующие инструкции другого персонала, который будет иметь отношение к эксплуатации объекта в связи с увеличением объема оборудования и возможным изменением штатного расписания.

Ответственность за техническое состояние, и обслуживание технологических установок возлагается приказом на руководителей соответствующих служб, а в организации - на руководителей отделов.

Каждый работник в пределах своих функций должен обеспечивать соответствие устройств и эксплуатацию газопровода-отвода и АГРС правилам охраны труда и пожарной безопасности.

При обслуживании оборудования и коммуникаций должны соблюдаться и выполняться требования СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы».

Расчетная численность профессионально-квалификационного состава работающих на эксплуатации АГРС предусматривает списочную численность рабочих с учетом нормальных условий работы и сменности обслуживания объектов МГ, обеспечивающую его надежную работу и выполнение для этого работ по эксплуатационному обслуживанию и ремонту сетей, технологического оборудования, инженерных систем, определена на основании «Нормативов численности персонала организаций, осуществляющих эксплуатационные и ремонтные работы магистральных газопроводов и станций подземного хранения газа», разработанных Центром организации труда на энергетических объектах «ЦОТэнерго», утвержденным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 23.05.2013 г., №88.

2.5.2 Специалисты по эксплуатации и техническому обслуживанию газораспределительных станций (ГРС)

Профессия: оператор газораспределительных станции, приборист, слесарь по ремонту технологических установок с диапазоном разрядов 2-4.

Оператор газораспределительной станции, 4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание аппаратов, приборов, регулирования, измерения и учета газа, систем автоматического оборудования, установок очистки и одоризации газа и коммуникаций трубопроводов на неавтоматизированных газораспределительных станциях (далее - ГРС); обеспечение заданного режима подачи газа потребителям; ведение необходимых переключений приборов, арматуры и аппаратов в соответствии с установленным режимом работы; обнаружение утечки газа и неисправностей в работе приборов, арматуры и аппаратов; наладка и проверка работы регуляторов давления и приборов учета; обработка картограмм регистрирующих приборов и подсчет количества газа, передаваемого потребителям; подготовка приборов к сдаче на Госповерку; текущей ремонт и участие в проведении среднего ремонта оборудования и коммуникаций ГРС; содержание в чистоте оборудования, коммуникаций, помещения и территории ГРС; ведение учета одоранта и масла для пылеуловителей.

Должен знать: схему ГРС и коммуникаций, обвязки приборов и аппаратов; устройство и правила эксплуатации оборудования, приборов регулирования, учета и контроля аппаратов, работающих под давлением; правила обращения с одорантом и нормы одоризации газа; способы наладки регуляторов давления и приборов учета газа. При работе на неавтоматизированных ГРС или при работе на автоматизированных ГРС со всеми видами обслуживания суточной производительностью газа до 1 млн.м³ - 5-й разряд. Требуется среднее профессиональное образование.

Приборист, 6-й разряд

Характеристика работ: обслуживание пультов управления объединенных установок и отдельных устройств телемеханики, включение и наладка автоматических регуляторов качества и состава; наладка каскадных схем регулирования, в том числе с анализаторами состава; контроль за выполнением графика периодической проверки приборов и средств автоматизации; руководство прибористами более низкой квалификации по наладке и ремонту приборов агрегатно-унифицированных систем, автоматических анализаторов качества, каскадных систем регулирования; ведение технической документации по эксплуатации приборов; участие в пуске технологических установок.

Должен знать: технологические схемы установки на обслуживаемом участке; требования государственных стандартов к качеству нефтепродуктов на установках с автоматическими анализаторами качества; устройство аппаратуры телемеханики; способы ее наладки и регулировки, оборудование каналов связи, используемых для телеизмерения и телеуправления; основные процессы нефтепереработки на предприятии; методы расчета приборов и исполнительных механизмов и наладки схем взаимосвязанного регулирования; основы радиотехники, телемеханики. Требуется среднее специальное образование.

Слесарь по ремонту технологических установок, 6-й разряд.

Характеристика работ: ремонт, монтаж, демонтаж, сборка, испытание и регулировка особо сложных уникальных установок, аппаратов, машин и агрегатов с использованием механизмов; выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта; проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования.

Должен знать: конструктивные особенности особо сложного оборудования; технические условия на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию особо сложного уникального оборудования; технологию металлов; способы восстановления особо сложных и ответственных узлов, допустимые нагрузки на работающие детали, узлы и механизмы оборудования; системы технического обслуживания и ремонта оборудования. Требуется среднее профессиональное образование.

Таблица 2.5.2.1 - Нормативы численности рабочих (чел.) по эксплуатации и техническому обслуживанию газопровода-отвода и газораспределительных станций (ГРС)

| Подразделение |  | Должность | Категории персонала | Норматив | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛПУМГ | Служба ЛЭС | Начальник службы (ЛЭС) | специалист | 0,1 |  |
|  |  | Трубопроводчик линейный, Электрогазосварщик, оператор МГ | рабочий | 0,22 | 3 |
|  |  | Обходчик линейный по обходу и охране | рабочий | 0,035 | 1 |
|  |  | Обходчик линейный по техническому обслуживанию | рабочий | 0,006 | 0,066 |
|  |  |  |  | 0,001 | 0,005 |
|  | Служба ГРС | Оператор ГРС | специалист |  | 10 |
|  | Служба ЭВС | мастер ЭХЗ |  |  | 1 |
|  |  | Электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования, подстанций и ЭХЗ | рабочий | 0,15 | 2 |
|  |  | Электромонтёр по обслуживанию подстанций | рабочий | 0,03 | 1 |
|  |  | машинист бульдозера, крана, трубоукладчика | рабочий | 0,15 | 3 |
|  |  | грузчик, стропальщик | рабочий |  | 1 |
|  |  | водоснабжение, топливоснабжение | рабочий |  | 1 |
|  | Служба КИПиА | Слесарь по КИПиА | рабочий |  | 2 |
|  | Служба связи и сигнализации | Электромонтер связи и сигнализации | рабочий |  | 1 |
|  |  | ИТОГО ЛПУМГ: |  |  | 25 |

Таким образом, дополнительная численность персонала эксплуатирующей организации составит 25 чел.

### 2.5.3 Объекты газораспределительной системы

После завершения строительства объект будет передан на баланс подразделению национального оператора или эксплуатирующей организации, определенной в рамках ГЧП.

В период строительства объекта, до полного ввода в эксплуатацию его оборудования, будут разработаны должностные, специальные и инструкции по охране труда новых работников и/или соответствующим образом откорректированы существующие инструкции другого персонала, который будет иметь отношение к эксплуатации объекта в связи с увеличением объема оборудования и возможным изменением штатного расписания.

Ответственность за техническое состояние, и обслуживание технологических установок возлагается приказом на руководителей соответствующих служб, а в организации - на руководителей отделов.

Каждый работник в пределах своих функций должен обеспечивать соответствие устройств и эксплуатацию распределительного газопровода и пунктов редуцирования газа правилам охраны труда и пожарной безопасности.

При обслуживании оборудования и коммуникаций должны соблюдаться и выполняться требования СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы».

Расчетная численность профессионально-квалификационного состава работающих для эксплуатации распределительных сетей газопроводов определена на основании «Нормативов численности работников организаций, осуществляющих транспортировку природного газа по распределительным трубопроводам и реализацию природного газа», утвержденным приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 30 января 2012 г. №21.

В соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 ноября 2012 г. №412-п-м, утвержден Единый тарифно-квалификационный справочник (выпуск 68), «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов». Согласно, ЕКТС №68, приведен перечень специалистов в области эксплуатации и ремонта объектов газового хозяйства.

Специалист по обслуживанию газопроводов и газового оборудования

Профессия: слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, электрогазосварщик-врезчик, обходчик линейный.

Примерный состав работ: Обход и технический осмотр газопроводов и сооружений на них. Обследование газопроводов, газорегуляторных пунктов (ГРПб) с целью оценки их состояния. Выявление критических точек с наибольшим перепадом давления. Техническое обслуживание и технический ремонт газопроводов, ГРПб, настройка предохранительного запорного клапана (ПЗК) и предохранительного сбросного клапана (ПСК). Устранение утечек и закупорок на газопроводе, установка и снятие заглушек, отключение, продувка и демонтаж газопроводов, ГРПб. Передача сведений для изменений режима подачи газа на ГРПб в случае выявления несоответствия давления газа.

Специалист по ремонту газопроводов и газового оборудования

Профессия: слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, электрогазосварщик-врезчик.

Примерный состав работ: Монтаж подземных, надземных газопроводов, ГРПб и газовых колодцев. Ремонтно-восстановительные работы. Проведение планового и текущего ремонта. Отключение, контрольная опрессовка, присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети. Пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, после ремонта и их консервации, выполнение пусконаладочных работ, испытание газопроводов на герметичность, внесение записей в журнал ремонтов. Выполнение врезок в действующие газопроводы высокого давления; производство сварки газопроводов внутри помещения действующих ГРПб; выполнение сварочных работ методом глубокого провара и наложения прочно-плотных сварочных швов в различном положении на изделиях из стали различной толщины; особо ответственная электросварка изделий различной конфигурации, предназначенных для работы под высоким давлением; газоопасные работы при замене узлов газопроводов внутри помещения; сварка цветных металлов; сварка на автоматах, под слоем флюса, в газозащитной зоне и под водой; ремонт редукторов без вскрытия их - горелок, резаков и другого газосварочного оборудования; определение и исправление дефектов в сварных соединениях и наплавленном металле, обнаруженных при осмотре; чтение сложных чертежей; руководство работой электрогазосварщиков-врезчиков.

Специалист по обслуживанию заявок аварийно-диспетчерской службы

Профессия: слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.

Примерный состав работ: Оперативный выезд на все случаи ликвидации последствий взрывов, пожаров, воспламенений газа, отравлений людей продуктами неполного сгорания газа и удушья в газовой среде, появления газа в помещении. Производство работ по устранению утечек газа из неисправных приборов, арматуры и газопроводов. Участие в определении плана действий в локализации и ликвидации аварии по заявке потребителей. Участие в локализации и ликвидации аварийных ситуаций, соблюдение правил безопасного выполнения аварийных работ. Передача диспетчеру аварийно-диспетчерской службы о характере выполненных работ по локализации и ликвидации аварии, утечек газа. Выполнение аварийно-ремонтных работ на действующих газопроводах высокого давления диаметром свыше 500 мм и на неметаллических газопроводах; разметка, изготовление и монтаж особо сложных крупных фасонных частей и отдельных деталей газопровода непосредственно на трассе; отключение, наладка и включение катодных, протекторных и дренажных электрозащитных установок, автоматики и телемеханических устройств на действующих газопроводах и газопотребляющем оборудовании; производство работ по электрозащите газового оборудования; определение состояния газопровода и его изоляции диагностическими приборами; руководство работами по ликвидации аварии, наладке и пуску оборудования автоматики и телемеханики.

Специалист по обслуживанию и ремонту электрохимзащиты системы газоснабжения

Профессия: монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии.

Примерный состав работ: Проверка эффективности работы катодных станций, протекторных установок и дренажной защиты. Текущий ремонт установок электрохимзащиты. Внеплановый ремонт установок электрохимзащиты. Ремонт установок электрохимзащиты с заменой анодов.

Специалист по обслуживанию подземного газопровода

Профессия: дефектоскопист по ультразвуковому контролю, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии.

Примерный состав работ: Проведение приборного обследования подземных газопроводов и сооружений, согласно графику. Проведение проверки: состояния изоляции подземных газопроводов приборным методом; состояния металла труб. Замер толщины стенки трубы (шурфовой осмотр). Проверка качества сварочных соединений и состояния изоляции подземных газопроводов. Проверка качества сварочных соединений в лаборатории.

Специалист по обслуживанию и поверке КИПиА

Профессия: слесарь контрольно - измерительных приборов и автоматики.

Примерный состав работ: Ремонт средств измерений в соответствии с областью аккредитации и лицензирования. Приемка приборов систем измерения, поступающих на поверку с записью в журнал. Проведение поверки в соответствии с требованиями стандартов РК. Оформление документации в процессе технического обслуживания приборов и выдача их после поверки.

На объект оформляется специальный паспорт, составленный в двух экземплярах. К экземплярам паспорта прикладывается его исполнительная схема с нанесенными трубопроводными деталями и указанием типа и марок сталей труб, установленной запорной, регулирующей и другой арматуры. 1 экземпляр паспорта хранится на предприятии, другой – у ответственного за эксплуатацию, назначенного приказом, по предприятию. Записи, дополнительно вносимые в паспорт объекта, одновременно фиксируются в обоих экземплярах.

Ответственным за общее и безопасное состояние объектов является начальник службы эксплуатации, приказом по линейно-производственному управлению назначаются специально подготовленные работники, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию объектов.

Основным производственным звеном подразделения по эксплуатации газопроводов и оборудования является соответствующая служба.

Служба эксплуатации обеспечивает эффективную и безопасную эксплуатацию линейной части оборудования, сооружений при своевременном выполнении технического обслуживания и ремонта, поддержании в готовности к работе закрепленных механизмов и транспортных средств, хранении и пополнении неснижаемого и аварийного запасов труб, оборудования и материалов, ликвидации аварий и производственных неполадок в минимальные сроки, обеспечении герметичности газопроводов и оборудования, предотвращении загрязнений окружающей среды и своевременном ведении технической документации и отчетности.

Таблица 2.5.3.1- Нормативы численности рабочих (чел.)

| Наименование службы эксплуатаирующей организации | Наименование специальности | Примечание | Норматив | I-очередь строительства |  |  |  | II-очередь строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 п.к | 2 п.к | 3 п.к | 4 п.к | 1 п.к | 2 п.к | 3 п.к | 4 п.к |
| Служба по обслуживанию газопроводов и газового оборуд. | Слесарь по эксплуатации газового оборудования | ГРП | 0,046 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ГРПШ | 0,036 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | Слесарь по эксплуатации подземных газопроводов | межрайон | 0,011 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
|  |  | уличный, дворовой | 0,041 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 |
|  | Слесарь по эксплуатации надземных газопроводов |  | 0,009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,0 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| Служба по ремонту ГП и ГО | Слесарь по ремонту газового оборудования | ГРП | 0,06 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ГРПШ | 0,04 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
|  | Слесарь по ремонту подземных газопроводов | межрайон | 0,02 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
|  |  | уличный, дворовой | 0,1 | 0,0 | 3,2 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,2 |
|  | Слесарь по ремонту надземных газопроводов |  | 0,018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,0 | 3,9 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 2,8 | 2,7 |
| Аварийно-диспетчерская служба | Слесарь аварийно-восстановительных работ |  | 0,018 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | Диспетчера и сменные инженеры (мастера) аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Служба по обслуживанию и ремонту ЭХЗ системы газоснабжения | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии |  | 0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Служба по обслуживанию подземного газопровода | Монтер подземных газопроводов |  | 0,005 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Служба учета газа | Оператор замерных узлов (газорегуляторных пунктов) по учету потребления газа |  | 2,35 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Служба по контролю, учету и продаже газа организациям и населению | Оперетор по контролю, учету и продаже газа организациям и населению |  | 0,0012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Служба по обслуживанию и замене индивидуальных приборов учета расхода газа | Рабочие по обслуживанию и замене индивидуальных приборов учета расхода газа |  | 0,00025 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диспетчер режима газа |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,0 | 8,4 | 3,0 | 3,1 | 0,0 | 2,8 | 0,6 | 0,7 |
| ВСЕГО: |  |  | 41 | 0,0 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |

Таким образом, с вводом объектов газораспределительной системы в соответствие с данными таблицы 2.5.1.2 дополнительная численность персонала эксплуатирующей организации газораспределительных сетей составит не менее 41 чел.

### 2.5.4 Санитарно-гигиенические условия труда работающих при эксплуатации

АГРС имеет санитарные разрывы – 300 м, обеспечивающие минимальное воздействие производства на места проживания персонала и населения.

В процессе трудовой деятельности работники занятые эксплуатацией АГРС (периодическое действие) находятся под воздействием интенсивного шума, вибрации, дискомфортных микроклиматических условий, работают в условиях риска влияния на их организм повышенных концентраций вредных химических веществ, в сочетании с тяжелыми физическими и психоэмоциональными нагрузками, в связи с чем, проектом предусматривается комплекс защитных мероприятий, обеспечивающих достижение гигиенических нормативных уровней физических, химических и других вредных факторов на рабочих местах:

- Эксплуатацию и техническое обслуживание объекта предусматривается осуществлять оптимальным штатом персонала. Принятые технические решения по автоматизации производства позволят свести к минимуму вмешательство персонала в производственные процессы.

- Снижение травматизма и вредного влияния непосредственного контакта персонала с окружающей средой будет достигнуто за счет использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, перчаток, средств первой медицинской помощи и обучения правилам безопасного ведения работ и пожарной безопасности.

- Весь персонал должен будет пройти тщательное предварительное медицинское обследование и получить заключение о медицинской пригодности к предстоящей работе. В последующем персонал обязан проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с требованиями приказа МЗ РК от 12.03.2004г. за № 243. При недомогании или отсутствии по причине болезни более одного дня допуск к работе выдается только после консультации с медперсоналом.

- Персонал должен будет пройти вакцинацию от всех рисков для здоровья и микропатогенных организмов крови.

- Любой сотрудник, подозреваемый в нахождении на рабочем месте под воздействием алкоголя или наркотических веществ должен быть немедленно отстранен от работы и подвергнут медицинскому обследованию. При наличии положительных результатов анализа к нему будут приниматься дисциплинарные меры воздействия.

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 при разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и эксплуатации пунктов редуцирования газа и наземных участков трубопроводов необходимо принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека, до значений, не превышающих допустимые.

Защита от шума должна обеспечиваться правильным выбором диаметров надземных трубопроводов, ограничивая скорость течения газа в зависимости от давления транспортируемого продукта, применением на пунктах редуцирования газа регуляторов давления с шумопоглощением, применением средств индивидуальной защиты.

Во время проведения регламентарных профилактических работ персонал АГРС-2, занятый обслуживанием должен применять средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Применение СИЗ позволяет предупредить расстройство не только органов слуха, но и  нервной системы от действия чрезмерного раздражителя. Наиболее эффективны СИЗ, как правило, в области высоких частот.

СИЗ включают в себя противошумные вкладыши (беруши), наушники, шлемы и каски, специальные костюмы.

В случае невозможности применить на АГРС регуляторы давления газа с защитой от шума, может производиться акустическая обработка блок-бокса редуцирования газа, предусматривающая покрытие потолка и верхней части стен звукопоглощающим материалом. Вследствие этого снижается интенсивность отраженных звуковых волн.

Инфракрасное излучение представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны от 1–2 мм до 0,74 мкм. Возникает в период строительства при проведениисварочных работ с применением электрической дуги.

Очень сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может высушивать слизистую оболочку глаз. Наиболее опасно, когда излучение не сопровождается видимым светом. Для защиты от ИК излучения необходимо использовать специальный щиток или очки.

Почти все материалы для стеклянных и пластиковых линз блокируют ультрафиолетовое излучение меньше 300 nm и инфракрасное излучение с длиной волны более 3,000 nm.

Первостепенное значение для этого типа защитных средств для глаз и для промышленных солнечных очков имеет обеспечение защиты периферийного поля зрения. Боковые щитки или «окутывающий голову» дизайн защитных средств важны для защиты от фокусировки временных, наклонных лучей в носовом экваториальном районе хрусталика, где часто возникает кортикальная катаракта.

В качестве средств индивидуальной защиты применяется спецодежда (куртка, брюки), рукавицы, фартук изготавливаемые из льняных и хлопчатобумажных тканей с искростойкой пропиткой и из грубошерстных сукон, фибровые и дюралевые каски, защитные очки, наголовные маски с откидными экранами  соответствующие определенной интенсивности излучения. Очки и защитные щитки, применяемые для защиты глаз от ИК, имеют зеленоватый оттенок, темнее или светлее в зависимости от требуемой для работы степени затемнения.

Для защиты кожи от УФИ применяются мази, содержащие вещество, служащее светофильтрами для этих излучений (салол, салицилово-метиловый эфир и пр.)

Для предотвращения ожогов при прикосновении к нагретым поверхностям применяется их теплоизоляция с помощью различных материалов и конструкций (минеральная вата, стекловата, асбест, войлок и т.п.).

Лечебно-профилактические мероприятия включают предварительные и периодические медицинские осмотры в целях предупреждения и ранней диагностики заболеваний у работающих.

Таким образом, персонал перед допуском на рабочие места:

- пройдет предварительный медицинский осмотр;

- пройдет инструктаж по безопасности и охране труда,  пожарной безопасности;

- пройдет обучение по необходимой программе на данное рабочее место;

- пройдет аттестацию на рабочее место и при положительной аттестации получит допуск на рабочее место (процедура выдачи допуска будет охвачена программой проверки и инспекцией).

Для того, чтобы обеспечить требования по защите персонала, каждый сотрудник должен быть обеспечен спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, защитную обувь и шлемы, рукавицы и другие средства индивидуальной защиты и первой медицинской помощи, согласно отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтяной и газовой промышленности, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

В соответствие с требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Работодатель (эксплуатирующая организация) обязана брать на себя обязательства по выдаче и обслуживанию специальной одежды, организуя при этом стирку силами собственной прачечной или стрирку спецодежды в специализированной прачечной на договорной основе.

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя.

В этих целях работодателем в операторных АГРС оборудуются:

- санитарно-бытовые помещения,

- комната приема пищи с умывальной раковиной, стационарным кипятильником, электроплитой и холодильником,

- комната для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;

- организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками;

- устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников водой и др.

В блоке операторной на АГРС предусмотрены следующие помещения:

- коридор (гардеробная) со шкафом для одежды – 5,7 м²;

- комната операторная с оборудованием – 18,4 м²;

- комната приёма пищи – 5,7 м2;

- бытовая комната – 9 м2;

- санузел – 6,9 м2 (включая: гардеробную, душевую и туалетную комнату)

- мастерская, топочная – 6,6 м2;

- помещение хранения воды – 4,6 м2

В составе комплектной поставки блоков операторной (Раздел «Технологические решения» том IV книга 3. Перечень основного технологического оборудования АГРС) предусматривается:

- шкаф-аптечка для хранения дезинфицирующих пленкообразующих препаратов (для обработки микротравм до и после рабочей смены) и медикаментов для профилактики потливости и грибковых заболеваний кожи стоп;

- установка-дозатор для защитных паст и моющих средств;

- одноразовые бумажные полотенца.

В помещении операторной и бытовой комнате предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Отопление блока операторной организовано от котла, расположенного в помещении топочной.

На хозяйственно-питьевые нужды в блоке операторной предусмотрены сети хозяйственно-питьевого водопровода

В составе санитарного узла помещения Операторной в туалете предусмотрен умывальник с установкой электрополотенца.

Комната операторная с оборудованием на АГРС-2«Тараз» является периодическим рабочим местом 1 оператора, работающего посменно.

Сбор и временное хранение ртутьсодержащих отходов предусматривается в помещении Мастерской операторной и должен осуществляться следующим образом:

- в специализированном контейнере с чехлом, расположенном в отдельном помещении с ограниченным доступом персонала. Помещение должно быть сухим и светлым, иметь естественную и принудительную вентиляцию. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании;

- место временного хранения должно быть промаркировано и оборудовано средствами локализации и удаления загрязнения ртутью при разрушении ламп или других приборов (демеркуризационным набором);

- хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп должно осуществляться в специальной таре, не допускается совместное их хранение с неповрежденными лампами.

В соответствии с ВРД 39-1.10-005-2000 «Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов» п.5.5 Обеспечение пожаробезопасности: на промплощадке ГРС запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Вход на территорию ГРС оснащается плакатами:

1. "Газ - опасно!".

2. "Вход посторонним воспрещен!".

3. "Не курить!".

Такими же плакатами в соответствии с Приложением 5 Правил эксплуатации магистральных газопроводов, утв. приказом Министра энергетики РК от 22.01.2015 г., №33 оснащаются все площадки линейных сооружений.

### 2.5.5 Мероприятия по охране труда и технике безопасности при эксплуатации

Для каждого пожаровзрывоопасного объекта эксплуатирующей организацией разрабатываются планы ликвидации аварий, утверждаемые руководителем организации. Они включают подробное изложение действий должностных лиц производственных и объектовых подразделений по организации сбора и сосредоточения на месте аварии и (или) пожара необходимого количества сил и средств, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ и (или) тушения пожара, а также взаимодействие с привлекаемыми для этих целей сторонними подразделениями. Планы ликвидации аварий своевременно корректируются, ежегодно отрабатываются на практике с привлечением предусмотренных сил и средств. Все работы по ликвидации аварий необходимо выполнять в соответствии с планом ликвидации аварий для данного объекта (участка). При ликвидации аварий в темное время суток для освещения места работы необходимо применять взрывозащищенные светильники напряжением не более 12 В с уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и группе взрывоопасной смеси.

На месте производства аварийных работ предусматриваются средства пожаротушения и средства для оказания первой медицинской помощи. Все рабочие, занятые ликвидацией аварии, умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения и оказывать первую (доврачебную) помощь.

При использовании транспортных средств для обследования объекта с целью выявления мест повреждения, нарушения его герметичности соблюдаются следующие условия:

- при хорошей видимости трассы (в светлое время суток) транспортные средства следует останавливать на расстоянии не менее 100 м от места утечки газа (с наветренной стороны); дальнейшую разведку проводит персонал линейно-эксплуатационной службы в составе не менее двух человек, знающих правила работы в газоопасных местах и соблюдающих меры пожарной безопасности;

- при плохой видимости (в темное время суток и при тумане) действует группа патрулирования, состоящая не менее, чем из трех человек. Расстояние между группой и транспортными средствами определяет старший группы, во всех случаях расстояние составляет не менее 100 м;

- при обнаружении признаков растекания утечки газа группа патрулирования подает сигнал немедленной остановки транспортных средств и производит дальнейшую разведку района утечки газа.

Загазованность воздушной среды следует контролировать переносным газоанализатором. Группа патрулирования, осуществляющая контрольный осмотр и обследование МГ, регулярно докладывает о состоянии трассы диспетчерской службе. При отсутствии утечки газа группа патрулирования возвращается только после разрешения диспетчерской службы. При обнаружении места утечки газа подходить к нему следует только с наветренной стороны. Если по характеру местности или по ходу работы это невозможно, то следует надеть фильтрующий противогаз.

При обнаружении опасных концентраций газов необходимо:

- привести в готовность и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания;

- выйти из загазованной зоны;

- остановить все работы, кроме требуемых по безопасности;

- известить об этом непосредственного руководителя работ или диспетчера;

- обозначить загазованную зону знаками безопасности с учетом направления ветра;

- принять меры к устранению загазованности.

При ремонтных и аварийно-восстановительных работах на объектах задействованный персонал применяет средства индивидуальной защиты органов дыхания при опасности превышения предельно допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны. Тип и марка средств индивидуальной защиты органов дыхания указываются в планах работ и планах ликвидации аварий, которые находятся на месте проведения работ у непосредственного руководителя работ. Ответственность за своевременное обеспечение объектов соответствующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания возлагают на администрацию, а за наличие, правильное хранение и своевременное их применение – на ответственного за ремонтные или аварийно-восстановительные работы.

При ликвидации аварии ответственный руководитель устанавливает очередность работ бригад в опасной зоне. В безопасной зоне подготавливаются сменные бригады, состоящие не менее, чем из трех человек и обеспеченные соответствующими средствами защиты и контроля загазованности. Организуется непрерывное наблюдение за работой персонала в опасной зоне. В случае подачи сигнала, запасная бригада оказывает первую помощь по выводу пострадавших из опасной зоны и, при необходимости, продолжит работу. Работы по ликвидации аварии на газоопасных объектах выполняются с соблюдением специальных инструкций и плана ликвидации аварий. Группа патрулирования имеет переносные приборы контроля загазованности, соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства связи или сигнализации, знаки безопасности для обозначения опасной зоны. Организация, объекты и выездные бригады (подразделения) обеспечиваются набором медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи по перечню, утвержденному руководителем организации. Устанавливается система связи для вызова скорой помощи и доставки персонала в ближайшее медицинское учреждение.

Весь персонал эксплуатирующей организации обучается приемам оказания доврачебной помощи медицинским работником, обслуживающим организацию или лицом, имеющим специальную подготовку. Любой работник, обнаруживший пострадавшего от ожогов и ранений, отравлений и других несчастных случаев, оказывает доврачебную помощь пострадавшему и сообщает о случившемся администрации объекта или в медпункт. Деятельность аварийных бригад по ликвидации и локализации аварийных ситуаций определяется планом ликвидации аварий.

Ответственность за составление плана ликвидации аварий, своевременность внесения в них дополнений и изменений, пересмотр и переутверждение их (не реже 1 раза в 3 года) несет главный технический руководитель согласно Инструкции по составлению планов ликвидации аварий.

При эксплуатации и техническом обслуживании распределительных газопроводов, объектов и сооружений защита персонала будет обеспечена организационными мерами, коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Контроль состояния охраны труда будет производиться согласно действующей «Единой системы управления охраной труда в газовой промышленности» по пятиуровневой системе. Структура системы контроля, таблице 2.5.3.1.

Таблица 2.5.5.1 – Структура системы контроля безопасности

| № уровня контроля | Кто проводит контроль | Периодичность контроля | Результат контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер, бригадир | Ежедневно перед началом смены | Запись в журнале |
| 2 | Начальник цеха, заместитель начальника цеха | Ежедекадно, контроль состояния сооружений, оборудования и документации | Запись в журнале |
| 3 | Руководство службы эксплуатации, инженер по охране труда | Ежемесячно. Комиссионная проверка состояния охраны труда на объектах | Запись в журнале, акт проверки |
| 4 | Постоянно-действующая комиссия эксплуатирующей организации | Ежеквартально. Комиссионная проверка состояния охраны труда на объектах | Акт проверки |
| 5 | Постоянно-действующая комиссия головной компании эксплуатирующей организации | Один раз в год. Комиссионная проверка состояния охраны труда на объектах | Акт проверки |

Ответственность за правильную организацию контроля возложена:

- в целом по эксплуатирующей организации – на Директора;

- по подразделениям – на первых руководителей подразделений.

Для осуществления контроля состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации создаются отделы охраны труда, технической безопасности, экологии и ЧС.

Для обеспечения противопожарной безопасности на производственных объектах будут созданы добровольные пожарные дружины из числа работников этих объектов.

Контроль состояния экологической безопасности будет осуществляться экологом эксплуатирующей организации.

Выполнение работ повышенной опасности производится по письменному распоряжению руководителя объекта с назначением ответственного руководителя работ и оформлением наряда-допуска.

Все руководители, специалисты и рабочие, занятые эксплуатацией и наладкой потенциально опасных объектов пройдут подготовку (обучение) по безопасным методам работы, и в дальнейшем будут проходить периодическую проверку знаний правил и инструкций в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Профессиональная подготовка инженерно-технических работников служб эксплуатации и других подразделений должна производится в высших учебных заведения Республики Казахстан, а так же на курсах повышения квалификации.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов проектом также предусматривается:

- Внедрение системы автоматического и дистанционного управления производственным оборудованием и регулирования технологическими процессами в соответствии с требованиями государственных стандартов.

- Мероприятия по снижению воздействия вредных веществ.

- Внедрение системы автоматического контроля и сигнализации уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.

- Внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током в соответствии с требованиями.

- Установка предохранительных и сигнализирующих устройств безопасной эксплуатации и аварийной защиты пунктов редуцирования газа.

- Механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с хранением, перемещением, заполнением и опорожнением емкостей с агрессивными, легковоспламеняющимися жидкостями.

- Применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с требованиями.

- Устройство отопительных и вентиляционных систем с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата в рабочих и обслуживающих зонах помещений в соответствии с требованиями.

- Соблюдение необходимого уровня естественного и искусственного освещения на рабочих местах, площадках пунктов редуцирования газа; своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, очистка воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг в соответствии с требованиями.

- Размещение оборудования на площадках с целью обеспечения безопасности работников в соответствии с требованиями.

- Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности – в соответствии с требованиями.

С целью охраны труда, обеспечения промышленной санитарии и безопасной эксплуатации трубопроводов в проекте предусматривается:

- все сварные стыки контролировать физическими методами;

- краны оборудовать приводами, крановые узлы размещать в колодцах;

Важнейшими условиями безопасной работы газопроводов являются следующие мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обязательно:

- Соблюдение технологических параметров режима работы объектов

- Соблюдение правил, норм, положений, руководящих материалов по безопасному ведению работ.

- Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения ответственных лиц в свободное время, систематические тренировки обслуживающего персонала.

- Знание обслуживающим персоналом технологической схемы объекта, чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести требующиеся действия.

- Своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями.

- Эксплуатация и ремонт газопровода должны осуществляться в строгом соответствии с ведомственными инструкциями.

- Трубопроводы и емкости высокого давления необходимо осматривать и проверять на плотность по графику, утвержденному руководителем предприятия, в соответствии с требованиями нормативных документов.

- При разрывах трубопровод необходимо немедленно отключить.

Огневые работы на трубопроводах, находящихся под давлением, должны выполняться в соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах /утв. Госгортехнадзором в 1974 г./

При работе с радиоактивными изотопами, применяемыми для контроля сварных стыков трубопроводов, необходимо руководствоваться:

- СП РК 2.04-109-2013 «Радиационный контроль на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии и строительных материалов»;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности”. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;

- Правила транспортировки радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, Утв. приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 28 мая 2021 года № 183;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. приказом Министра  здравоохранения  Республики Казахстан от  25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90.

Решения по снижению производственных шумов и вибраций

Уровни шума должны соответствовать санитарным нормам РК. Зоны, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты, подобранными по ГОСТ 12.4.051 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические условия». Запрещается даже кратковременное пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне с уровнем звукового давления, превышающим 135 дб, любой из нормируемых октавных полос частот.

Решения по снижению загазованности помещений

В блоке КИПиА содержание вредных газов, паров и веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК рабочей зоны по ГН № 1.02.011-94 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Над всеми вредными веществами должен осуществляться контроль при их транспортировке и применении в соответствии с нормами РК.

Поступление вредных веществ предотвращается путем рационального размещения площадок объектов с учетом направления преобладающих ветров и конструктивных решений производственных зданий, обеспечивающих их герметизацию, теплоизоляцию, вывод продувочных линий за пределы помещения, исключения возможности розлива продуктов, качественная работа систем вентиляции, контроль воздушной среды.

Решения по снижению избытка тепла

Отопление ГРПб осуществляется газовыми конвекторами.

В технологическом отсеке предусмотрена естественная вентиляция, рассчитанная на трёхкратный воздухообмен в час, а также аварийная принудительная вентиляция с применением взрывозащищенного вентилятора, рассчитанная на восьмикратный воздухообмен в час.

Охрана окружающей среды

Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды; организация работ по уменьшению вредного воздействия производственных объектов распределительного газопровода на окружающую природную среду, на жизнь и здоровье работников.

Разработка проектов перспективных и текущих планов и организационно-технических мероприятий по охране окружающей среды, контроль их выполнения и освоения средств, выделенных на эти мероприятия.

Участие в проверке соответствия технического состояния оборудования требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Организация работ по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Учет выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов.

Контроль выбросов вредных веществ в соответствии с утвержденными графиками.

Проведение анализа причин возникновения аварий на производственных объектах, оказавших негативное воздействие на окружающую среду. Координация работ, направленных на предупреждение аварий на объектах с возможным нанесением ущерба окружающей природной среде.

Участие в проведении экологической экспертизы технико-экономического обоснования проектов новых, расширения и реконструкции действующих производств, мероприятий по внедрению новой техники.

2.6 Краткое описание и обоснование архитектурно-строительных решений

Конструктивные решения зданий и сооружений обусловлены требованиями технологических процессов, габаритами оборудования, природно-климатическими условиями площадки строительства, требованиями по теплозащите зданий, противопожарными требованиями в соответствии нормативными документами, действующими в Республике Казахстан.

В Проекте применены унифицированные конструктивные схемы, выполненные из элементов заводского исполнения модульных зданий типа блок-боксов, обеспечивающих сокращение сроков строительства.

Конструктивные решения по объектам приняты с учетом действующих нормативных требований и указаний, в области проектирования и строительства, обеспечивающих, безопасность условий труда, перечня строительных конструкций, материалов и изделий, действующих на территории РК и использование материалов, ранее выпущенных и построенных проектов-аналогов.

В проекте учитывается эффективность и экономическая целесообразность строительных конструкций для конкретных условий строительства, а также наличие соответствующих производственных баз и материальных ресурсов.

Участок строительства площадка АГРС – 2 «Тараз»

Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2010) 	          			- III-B;

Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) 			- I (so=48 кГс/м2)

Район по давлению ветра (СНиП 2.01.07-85*)  				- IV – 0,48 (wo=48 кПа)

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее

холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, 			            -  -27 °С

Сейсмичность площадок строительства 					- 8 баллов

Категория грунта по сейсмичности 					- II.

Все здания и фундаменты выполнены согласно СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в

сейсмических районах»

Нормативная глубина промерзания грунтов, м:

Песчаный грунт                                                                                        - 1,02м

Галечниковые грунты					                        - 1,15 м

Согласно Инженерно – геологическому отчету в геоморфологическом отношении территория расположена в пределах древнего конуса выноса р. Талас у предгорий Кыргызского и Таласского Алатау.

Поверхность земли  слегка всхолмленная с общим уклоном на север. Отметки поверхности земли в  пределах  площадки строительства ГРС от 748 до 756м., на подводящих трубопроводах от 747,4 до 764,5м., на участке ЛЭП от 732,3 до 756,0м. Участок изысканий трассы ЛЭП проходит по жилому сектору п. Шелдала, пересекает железнодорожные пути.

В геологическом строении территории изысканий на разведанную глубину принимают участие средне-верхнечетвертичные аллювиально-пролювиальные отложения, литологически представленные  суглинками, песками, которые залегают на аллювиальных отложениях, представленных галечниковыми грунтами (заполнитель-песок). По трассе ЛЭП скважинами 1а и 2а вскрыты насыпные грунты.

По результатам обработки лабораторных данных и построенных инженерно-геологических разрезов, было выделено четыре инженерно-геологических элемента.

ИГЭ №1 Галечниковый грунт с валунами. Вскрытая мощность 6,0м.

ИГЭ №2 Песок гравелистый коричневый, маловлажный, средней плотности. Мощность от 0,67 до 1,77м.

ИГЭ №3 Суглинок палевый, твердый, с гравием и галькой. Мощность 0,8м.

ИГЭ №4 Насыпной грунт (песок, суглинок, галька). Слежавшийся. Мощность 0,8м.

Таблица 2.6.1 – Физико-механические свойства грунтов

| № ИГЭ | Наименование грунта | Плотность грунта, гс/см3 |  |  | Удельное Сцепление кПа, |  |  | Угол внутреннего трения, градус |  |  |  | Мо-дуль деформации. мПа | Услов. Расч. Давл. кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рн | р' | Рii | Сн | С' | Сii | φн |  | φ ' | φ ii | Е | Ro |
| 1 | Галечниковый грунт | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 600 |
| 2 | Песок гравелистый | 1,83 | 1,79 | 1,83 | - | - | - | 38 |  | 34 | 38 | 30 | 500 |
| 3 | Суглинок твёрдый | 1,85 | 1,81 | 1,85 | 25 | 17 | 25 | 23 |  | 21 | 23 | 17 | - |
| 4 | Насыпной грунт | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 250 |

Таблица 2.6.2 – ИГЭ на площадках линейных объектов

| Наименование площадки | Наименование грунта | Размещение по трассе |
| --- | --- | --- |
| Площадка ОК-1 | С поверхности: ИГЭ-1. Галечниковый грунт с включением валунов до 15%, заполнитель песок. Обломки полуокатаны и хорошо окатаны. Мощность слоя 3,0 м. Группа грунта 4/4; п.6г. | Скв- 6 |
| АГРС -2 «Тараз» | С поверхности: ИГЭ-1. Галечниковый грунт с включением валунов до 15-20%, заполнитель песок. Обломки полуокатаны и хорошо окатаны. Мощность слоя 6,0м. Группа грунта – 4/4; п.6г | Скв-1-3 |

Подземные воды не вскрыты.

Просадочность грунтов

Грунты участка  просадочными свойствам не обладают.

Засоленность грунтов

Согласно  ГОСТ 25100-2011, грунты на площадке строительства (сухой остаток от 0,176 до 0,300%) - незасоленные, однако по скв.2 сумма легкорастворимых солей составила 1,176%, что относит их слабозасоленным.

Агрессивность грунтов к бетонам:

Согласно СН РК 2.01-01-2013, степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции в сухой зоне, по содержанию сульфатов  SO4, для бетонов марки W4 на портландцементе (по ГОСТ 10178-85) – неагрессивная и только  по скв.№2 (здание ГРС) анализ показал сильную агрессию(5856,0мг/кг). К бетонам на сульфатостойких цементах (по ГОСТ 22266-2013) – неагрессивная.

По хлоридам в пересчете на Сl- для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-76 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013    – неагрессивная к любым маркам бетонов.

Коррозионная активность грунтов

Коррозионная активность грунтов по ГОСТ 9.602-2005 следующая:

К углеродистой стали (по удельному эл. сопротивлению  от 21,3 до 26,1 Ом/м)  –  средняя.

К свинцовым оболочкам (по рН 7,0) –  низкая.

К алюминиевым оболочкам  –  низкая.

Площадка ОК-1

На открытых площадках охранных крановых узлов ОК-1размером 8,0х8,0м размещаются:

Крановый узел Dн400, Dн150,

Продувочная свеча Dн159,

Молниеотвод отдельно стоящий.

Крановый узел ОК-1  с кранами Dн400, Dн150 мм приняты в подземном исполнении с кранами бесколодезной установки, устанавливаемыми в грунт без устройства фундаментов.

Колонка продувочной свечи DN159 - железобетонная монолитная из бетона класса В15 W4 F75 и  арматуры класса - А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*. Колонка продувочной свечи расположена на расстоянии 10,5 м от площадки Кранового узла ОК-1. Под колонку продувочной свечи выполняется бетонная подготовка кл. В3,5 толщиной 0,1 м,  превышающая размер подошвы с каждой стороны на 0,1м. Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Молниеотвод отдельно стоящий разработан в части ЭС.

Территория площадки, по всему периметру ограждена, на высоту 2.21 м, ограждения приняты по типовой серии 3.017-1 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» выпуск. 2, 5. с дополнительным устройством по верху панелей ограждения из сетки СББ «ЕГОЗА» 500/10 по ТУ 9636-006-51711900-2006.

Площадка АГРС-2 «Тараз»

На открытой площадке АГРС-2 «Тараз» размером 70,0х111,0м размещаются отдельные технологические блоки полной заводской готовности, узлы и коммуникации,  объединенные  между  собой  площадками и пешеходными дорожками. Для прохода через надземные коммуникации предусматриваются металлические переходные мостики и площадки для обслуживания арматуры.

На площадке АГРС-2 «Тараз» размещены:

Узел переключения (входной коллектор);

Узел выходного коллектора №1, Q=1500-130 000нм³/ч, N=1.2МПа;

Узел выходного коллектора №2, Q=1500-120 000нм³/ч, PN=0.6Мпа;

Узел обвода кранов;

Узел очистки и узел подогрева газа;

Блок редуцирования;

Блок подготовки теплоносителя;

Блок операторной;

Узел учета расхода газа на базе сужающих устройств на выход №1 Q=1500...130 000нм³/ч, PN=1.2МПа;

Узел учета расхода газа на базе сужающих устройств на выход №2 Q=1500...120 000нм³/ч, PN=0,6МПа;

Навес металлический Н1;

Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) на выход №1 Рвых=1,2 Мпа Q=1500...130 000нм³/ч;

Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) на выход №2 Рвых=0,6 Мпа Q=1500...120 000нм³/ч;

Емкость хранения одоранта V=6,0 м³;

Емкость сбора конденсата V=5,0 м³;

Емкость теплоносителя V=7 м³;

Аккумулятор импульсного газа V=1.5 м³;

Молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой;

Септик;

Смотровой колодец;

Cвеча DN89 (аварийный cброс газа);

Cвеча DN89 (сброс газа с СППК);

Свеча DN159 (сброс газа с СППК);

Переносной мусорный контейнер;

Пожарный щит;

Трансформаторная подстанция КТПН;

Молниеотвод отдельно стоящий;

Площадка АГРС включает в себя одноэтажные металлические  сооружения - блочно-модульного типа, заводского изготовления.

- Уровень ответственности здания - I;

- Степень огнестойкости – III а;

- Класс функциональной пожарной опасности (ФПО) - Ф5.1;

- Класс конструктивной пожарной опасности (КПО) – СО.

Планировочное решение -  одно помещение для производственных нужд с оконным и дверным проемами.

Технологическое помещение предназначено для кратковременного пребывания людей.

Конструктивные решения для сооружений блочно-модульного типа на площадке АГРС:

Конструктивное решение здания - блочно - модульное, заводского изготовления.

Каркас блоков - металлический, из горячекатаного прокатного профиля.

Наружные ограждающие конструкции (стены, кровля) - металлические панели из профилированного оцинкованного профиля, с теплоизоляционным слоем. В качестве теплоизоляционного слоя предусмотрен волокнистый материал из базальтовых пород. Наружная поверхность панели покрыта полимерными красками светлых тонов.

Пол - металлический.

Окна – металло - пластиковые.

Дверь - металлическая.

Узел переключения - заводское оборудование открытой установки, массой не более 10,0 тонн, с габаритными размерами в осях 5,0х1.5х3,0(h)м. Оборудование устанавливается на  монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 5,5х2,0м., толщиной 0,17 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундамента на 0,1м. В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Монолитная плита армируется стержнями А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Узел выходного коллектора №1, №2 - заводское оборудование открытой установки, массой не более 11,0 тонн, с габаритными размерами в осях 4,5х1.5 и 4,0х1,5м. Оборудование устанавливается на  монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 5,0х2,0 и 4,5х2м., толщиной 0,17 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундамента на 0,1м. В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки  битумной мастики за 2 раза.

Монолитная плита армируется стержнями А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Узел обводных кранов - заводское оборудование открытой установки, массой не более 8,0 тонн, с габаритными размерами в осях 4,0х2м. Оборудование устанавливается на  монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 4,5х2,5м., толщиной 0,17 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундамента на 0,1м. В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Монолитная плита армируется стержнями А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Узел очистки  – заводское оборудование открытой установки, массой не более 34 тонн, монтируемое на раме с размерами в осях 2,0х9,0м, устанавливается на монолитную железобетонную плиту размерами в плане 2,5х9,5м, толщиной 0,17м, опирающеюся на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундамента на 0,1м. В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Монолитная плита армируется стержнями А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Узел подогрева газа – заводское оборудование открытой установки, массой не более 20 тонн, монтируемое на раме с размерами в осях 3,0х9,0м, устанавливается на основание размером в плане 3,5х9,5м., выполненное из монолитной железобетонной плиты, толщиной 0,17м, опирающеюся на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундамента на 0,1м. В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения.

Монолитная плита армируется из стержней А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Блок редуцирования газа – состоящий из блока редуцирования и узла выходных кранов.

Блок редуцирования - сооружение контейнерного типа, массой не более 13 тонн, с размерами в осях 12,0х2,8х3,0(Н)м, металлическое отапливаемое сооружение, полного заводского изготовления, устанавливается на монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 12,5х3,3м, толщиной 0,17 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В 3.5 толщиной 0,1м и превышающая размеры подошвы на 0,1м.

В здании блочно-модульного изготовления предусмотрено четыре выхода.

Монолитная плита армируется из стержней А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения контейнерного типа.

Узел выходных кранов - заводское оборудование открытой установки, массой не более 13 тонн, монтируемое на раме с размерами в осях 2,0х1,0м; 1,8х2м; 2х2м, устанавливается на основание размером в плане 1,4х2,4м; 2,2х2,4м; 2,4х2,4м, выполненное из монолитной железобетонной плиты, толщиной 0,17м. Монолитная железобетонная плита укладывается на бетонную подготовку кл. В3,5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундамента на 0.1м.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

В плите предусмотрены закладные детали  для установки заводского оборудования.

Блок подготовки теплоносителя - металлическое отапливаемое сооружение контейнерного типа, заводского изготовления с размерами в осях 10,0х6,0х3,2(Н)м., массой не более 34 тонн, с одним выходом.

Устанавливается на монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 10,5х6,5м., толщиной 0,17 м, уложенную на бетонную подготовку толщиной 0,1 м и превышающую размеры фундамента на 0,1м. Монолитная плита армируется из стержней А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения контейнерного типа.

Так же для оборудования дымовых труб (вес 2300 кг.) предусмотрен фундамент размеры подошвы 2,1х2,2х1,4(Н)м. Подошва фундаментов армирована сварной сеткой из арматурных стержней класса А-III по ГОСТ 5781-82*, подколонник – арматурным каркасом из арматурных стержней класса А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*. и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки за 2 раза горячим битумом.

Блок операторной  – сооружение контейнерного типа с размерами в осях 12,0х5,6х3,0(Н) м, массой не более 30 тонн, металлическое отапливаемое сооружение, полного заводского изготовления.

В здании блочно-модульного изготовления предусмотрено три выхода.

Устанавливается на монолитную железобетонную плиту, с размерами в плане 12,5х6,1м., толщиной 0,17 м, уложенную бетонную подготовку кл. В3,5 толщиной 0,1 м, превышающую размеры плиты на 0,1м.

Монолитная плита армируется из стержней А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения контейнерного типа.

Гидроизоляция бетонных и поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Узел учета расхода газа базе сужающих устройств на выход №1 состоит из двух узлов заводского изготовления. Каждый узел закреплен на раме комплектной заводской поставки.

Первый узел. Рама с замерной линией малых расходов c размерами 10,0х2,4х2,19(Н)м. и массой не более 12 тонн, устанавливается на монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 10,5х2,9м, толщиной 0,17 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В 3,5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундаментной плиты на 0,1м.

Второй узел. Рама с замерными линиями узла учета расхода основной линии c размерами 8,0х1,5х2,19(Н) м. и массой не более 5 тонн, устанавливается на монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 8,5х2,0 м, толщиной 0,17м, уложенную на бетонную подготовку кл. В3,5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундаментной плиты на 0,1м.

Монолитная плита армируется каркасом из стержней А-III по ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

В плите предусмотрены закладные детали  для установки сооружения контейнерного типа.

Узел учета расхода газа на базе сужающих устройств на выход №2 заводское оборудование открытой установки, массой не более 10 тонн, монтируемое на раме с размерами в осях 8,0х2,4х2,19(Н)м., устанавливается на основание размером в плане 8,5х2,9м, выполненное из монолитной железобетонной плиты толщиной 0,17м.  Монолитная плита укладывается на бетонную подготовку кл. В3.5 толщиной 0,1м и превышающую размеры подошвы на 0,1м.

Монолитная железобетонная плита армируется из стержней А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

В плите предусмотрены закладные детали  для установки заводского оборудования.

Гидроизоляция бетонных и поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Над узлом учета расхода газа выполнен металлический навес.

Навес металлический прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 12,0х11,2м и высотой 3,0м. до низа несущих конструкций покрытия.

Металлический навес Н1 относится к III классу ответственности

Конструктивная схема навеса – каркас навеса представляет собой двухскатные однопролетные рамы с жестким защемлением колонн в фундаментах и жестким креплением колон к ферме.

Фундаменты под стойки навеса отдельно стоящие, столбчатые, монолитные железобетонные, выполнены из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе. Подошва фундаментов армирована сварной сеткой из арматурных стержней класса А-III по ГОСТ 5781-82*, подколонник – арматурным каркасом из арматурных стержней класса А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*. Поверхности фундамента стоек навеса, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза.

Каркас навеса:

- Колонны и балки – прокатные двутавры по ГОСТ 26020-83;

- Фермы – прокатные уголки по ГОСТ 8509-93 и уголки стальные горячекатаные неравнополочные по ГОСТ 8510-93;

- Покрытие – стальные прогоны из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97;

- Кровля – профилированный лист по стальным прогонам.

Крепление профнастила к прогонам выполняется саморежущими болтами, а соединение профнастила между собой выполняется комбинированными заклепками.

Сечения элементов подобраны в соответствии с расчетами.

Марки сталей элементов конструкций приняты в зависимости от вида конструкций с учетом расчетной наружной температуры, в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-23-2002.

Все соединения сварные швы назначены в соответствии с требованиями пп.12.6-12.3 СНиП РК 5.04-23-2002.

Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) №1 – шкаф с размерами в осях 1,6х2,4х2,82(Н)м. и массой не более 3 тонн, металлическое отапливаемое, полного заводского изготовления, устанавливается на монолитную железобетонную фундаментную ленту шириной 0,4 м. с размерами в осях 1,6х2,4м, высотой 0,830 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1 м и превышающую размеры фундаментной ленты на 0,1м.

В здании блочно-модульного изготовления предусмотрен один выход.

В плите предусмотрены закладные детали  для установки шкафа.

Монолитный ленточный фундамент армируется из стержней А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Так же для входа в блок предусмотрена лестница монолитная с площадкой размерами в плане 2х1,6м.

Лестничный марш армируется отдельными стержнями кл. А-III и ступени армируются арматурными сетками кл. А-I и выполнен из бетона кл. В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Гидроизоляция бетонных и поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) №2 – шкаф с размерами в осях 1,5х2,0х2,82(Н)м. и массой не более 3 тонн, металлическое отапливаемое, полного заводского изготовления, устанавливается на монолитную железобетонную фундаментную ленту шириной 0,4 м. с размерами в осях 1,6х2,4м, высотой 0,685 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1 м и превышающую размеры фундаментной ленты на 0,1м.

В здании блочно-модульного изготовления предусмотрен один выход.

В плите предусмотрены закладные детали  для установки шкафа.

Монолитный ленточный фундамент армируется стержнями А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Так же для входа в блок предусмотрена лестница монолитная с площадкой размерами в плане 1,3х2,0м.

Лестничный марш армируется отдельными стержнями кл. А-III и ступени армируются арматурными сетками кл. А-I и выполнен из бетона кл. В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе.

Гидроизоляция бетонных и поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Емкость хранения одоранта V=6,0 м3 - оборудование заводской готовности (L=4,3м, В=1,420м;  m=2400 кг), подземной установки, устанавливается на песок средней крупности толщина 0,5м. Емкость устанавливается внутри котлована размером 5,0х7,7м глубиной – 2,55м. Засыпка емкости осуществляется не набухающим и не дренирующим грунтом.

Емкость сбора конденсата V=5,0 м3  - оборудование заводской готовности (L=7,3 м, В=1,02 м;  m=3710 кг), устанавливается на песок средней крупности толщина 0,5м. Емкость устанавливается внутри котлована размером 4,6х10,7м глубиной – 2,32м. Засыпка емкости осуществляется не набухающим и не дренирующим грунтом.

Емкость теплоносителя V=7,0 м3 - оборудование заводской готовности (L=4,6 м, В=1,420 м;  m=2860 кг), подземной установки, устанавливается на песок средней крупности толщина 0,5м. Емкость устанавливается внутри котлована размером 8,0х4,8м глубиной – 2,36м. Засыпка емкости осуществляется не набухающим и не дренирующим грунтом.

Аккумулятор импульсного газа V=1,5 м3  - оборудование заводской готовности (L=2,6 мм, В=1,020 мм;  m=1330 кг), устанавливается на песок средней крупности толщина 0,5м. Емкость устанавливается внутри котлована размером 4,6х6,0м глубиной – 2,32м. Засыпка емкости осуществляется не набухающим и не дренирующим грунтом.

Молниетовод совмещенный с прожекторной мачтой описывается в части Электроснабжение.

Септик – выполнен из заводских ж/б изделий по ГОСТ 8020-90, имеет размеры d=1,5м, h=2.89м. По периметру септика предусмотрена бетонная отмостка  кл. В15 шириной 1,0 м, для отведения с поверхности атмосферных осадков.

Для обслуживания предусмотрена металлическая лестница выполненная из уголка по ГОСТ 8509-93

и ступени из арматуры кл. АI по ГОСТ 5781-82*.

Плита днища опирается на песчаную подготовку толщ. 0,1м, превышающую размеры подошвы на 0,1м.

Наружную гидроизоляцию бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом осуществляется покрытием в два слоя полимерного покрытия на основе лака ХП-734. По днищу гидроизоляция штукатурно - асфальтовая  из  горячего асфальтового  раствора толщиной 10 мм. по огрунтовке разжиженным битумом.

Внутренняя гидроизоляция - штукатурка из горячего асфальтового раствора в два  слоя  общей  толщиной 10 мм. по огрунтовке из разжиженного битума по насеченной поверхности.

Смотровой колодец СК1 -  выполнен из заводских ж/б изделий по ГОСТ 8020-90, имеет размеры d=1,0м, h=2.89м.

По периметру колодца предусмотрена бетонная отмостка  кл. В15 шириной 1,0 м, для отведения с поверхности атмосферных осадков.

Для обслуживания колодца предусмотрены металлические скобы,  выполненные из арматуры кл.AIII по ГОСТ 5781-82*

Плита днища опирается на песчаную подготовку толщ. 0,1м, превышающую размеры подошвы на 0,1м.

Наружную гидроизоляцию бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом осуществляется покрытием в два слоя полимерного покрытия на основе лака ХП-734. По днищу гидроизоляция штукатурно - асфальтовая  из  горячего асфальтового  раствора толщиной 10 мм. по огрунтовке разжиженным битумом.

Внутренняя гидроизоляция - штукатурка из горячего асфальтового раствора в два  слоя  общей  толщиной 10 мм. по огрунтовке из разжиженного битума по насеченной поверхности.

Продувочные свечи DN89, DN159 - железобетонная монолитная из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе. Колонка продувочной свечи армируется арматурой класса - А-III, A-I по ГОСТ 5781-82*.  Под колонку продувочной свечи выполняется бетонная подготовка кл. В3,5 толщ. 0,1м, превышающая размер подошвы с каждой стороны 0,1м; Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Пожарный щит и переносной мусорный контейнер являются заводскими изделиями.

Трансформаторная подстанция – заводское оборудование блочного типа с габаритными размерами в плане - 1,4х1,2м., устанавливается на монолитный железобетонный фундамент размерами 1,8х1,5м. из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе, уложенные на уплотненную песчано-гравийную подготовку толщиной 0,3м.

В фундаменте предусмотрены закладные детали  для установки шкафа.

Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Молниеотвод отдельно стоящий описывается в части Электроснабжения.

Обвязочные трубопроводы прокладываются на опорах. Опоры под трубопроводы – трубы металлические по ГОСТ 10704-91.

При надземной прокладке тепловых сетей, под трубопровод предусмотрены скользящие опоры и неподвижные опоры.

Фундаменты под опоры трубопроводов выполнены из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе с закладными деталями для крепления опор. Фундамент армируется отдельными стержнями кл. А-III. Под подошвой фундаментов предусмотрена бетонная подготовка кл. В3,5  толщиной 0,1м, превышающая размеры подошвы на 0,1м с каждой стороны фундамента, для защиты от агрессии грунтов его нижних поверхностей. Поверхность металлических конструкций покрыть лакокрасочный состав "Феникс СТВ" по двум слоям грунтовки ГФ-021. Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Для перемещения по площадке через трубопроводы выполнены Переходные металлические мостики из горячекатаной стали. Стойки мостика опираются на монолитные фундаменты из бетона кл. В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе с закладными изделиями. Гидроизоляция бетонных и железобетонных  поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза.

Смотровой колодец СК2-  выполнен из заводских ж/б изделий по ГОСТ 8020-90, имеет размеры d=2,0м, h=2.24м.

По периметру предусмотрена бетонная отмостка  кл. В15 шириной 1,0 м, для отведения с поверхности атмосферных осадков.

Для обслуживания предусмотрена металлическая лестница выполненная из уголка по ГОСТ 8509-93

и ступени из арматуры кл. АI по ГОСТ 5781-82*.

Плита днища опирается на песчаную подготовку толщ. 0,1м, превышающую размеры подошвы на 0,1м.

Наружную гидроизоляцию бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом осуществляется покрытием в два слоя полимерного покрытия на основе лака ХП-734. По днищу гидроизоляция штукатурно - асфальтовая  из  горячего асфальтового  раствора толщиной 10 мм. по огрунтовке разжиженным битумом.

Внутренняя гидроизоляция - штукатурка из горячего асфальтового раствора в два  слоя  общей  толщиной 10 мм. по огрунтовке из разжиженного битума по насеченной поверхности.

Таблица 2.6.3 - Габаритные размеры блок-боксов на площадке АГРС-2  «Тараз»

| Наименование |  | Обозначение | Ед. изм | Кол-во | Масса, кг | Габариты (Д×Ш×В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел переключения (входной колектор) |  | БМГЖ-ПР.2057.01.000 ГЧ | шт. | 1 | 25000 | 5х1,5х3 |
| Узел выходного колектора №1 |  |  | шт. | 1 |  | 4,5х1,5 |
| Узел выходного колектора №2 |  |  | шт. | 1 |  | 4,0х1,5 |
| Узел обводных кранов |  |  | шт. | 1 |  | 4,0х2,0 |
| Узел очистки и узел подогрева газа |  | БМГЖ-ПР.2057.02.000 ГЧ | шт. | 1 | 54000 | 2,0х9,0; 3,0х9,0 |
| Блок редуцирования | Блок редуцирования | БМГЖ-ПР.2057.04.000 ГЧ | шт. | 1 | 13000 | 12х2,8х3 |
|  | Узел выходных кранов |  |  |  | 13000 | 2,0х1,0; 1,8х2; 2х2 |
| Блок подготовки теплоносителя |  | БМГЖ-ПР.2057.03.000 ГЧ | шт. | 1 | 34000 | 10х6х3,2 |
| Блок операторной |  | БМГЖ-ПР.2057.09.000 ГЧ | шт. | 1 | 30000 | 12х5,6х3 |
| Узел учёта расхода газа на базе сужающих устройств на выход №1 | Рама №1 | БМГЖ-ПР.2057.05.000 ГЧ | шт. | 1 | 12000 | 10х2,4х2,19 |
|  | Рама №2 |  |  |  | 5000 | 8х1,5х2,19 |
| Узел учёта расхода газа на базе сужающих устройств на выход №2 |  | БМГЖ-ПР.2057.06.000ГЧ | шт. | 1 | 10000 | 8х2,4х2,19 |
| Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) на выход №1 |  | БМГЖ-ПР.2057.07.000 | шт. | 1 | 3000 | 1,6х2,4х2,82 |
| Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) на выход №2 |  | БМГЖ-ПР.2057.08.000 | шт. | 1 | 3000 | 1,5х2,0х2,82 |
| Емкость хранения одоранта (V=6,0 м³) |  | БМГЖ-СД.121.000.000 МЧ | шт. | 1 | 2400 | 4,3х1,42 |
| Емкость сбора конденсата (V=5,0 м³) |  | БМГЖ-СД.16.000.000-06 МЧ | шт. | 1 | 3710 | 7,3х1,02 |
| Емкость теплоносителя (V=7,0м³) |  | БМГЖ-ПР.2057.12.000 ГЧ | шт. | 1 | 2860 | 4,6х1,42 |
| Акумулятор импульсного газа (V=1,5м³) |  | БМГЖ-ПР.2057.13.000 СБ | шт. | 1 | 1330 | 2,6х1,02 |

Территория площадки, по всему периметру ограждена, на высоту 2,21м, ограждения приняты по типовой серии 3.017-1 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» выпуск. 2, 5. с дополнительным устройством по верху панелей ограждения из сетки СББ «ЕГОЗА» 500/10. Металлические стойки ограждения приняты по ГОСТ 10704-91, опираются на монолитные столбчатые фундаменты из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе. Под основание фундамента выполнена бетонная подготовка кл. В3,5 толщ. 0,1м,  превышающая размер подошвы с каждой стороны на 0,1м.

Площадка Радиобашни

Антенна связи Н=30м  принята по типовому проекту Антенные опоры (ТП 7592тм – т1)

Антенная опора представляет собой пространственную прямоугольную решетчатую стальную конструкцию, переменного сечения.

Каждая опора устанавливается на монолитные железобетонные фундаменты из бетона класса В15 W4 F75 размерами в плане 3.0х3.0 м. Антенная опора крепится к фундаментам при помощи анкерных болтов. Под фундаментами выполнена подготовка толщиной 100 мм для защиты от агрессии грунтов нижней поверхности фундамента.

Плита фундамента армируется сварными сетками из арматурных стержней класса А-III, подколонная часть – пространственным каркасом из арматурных стержней класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82*.

Гидроизоляция бетонных и поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом покрытия двумя слоями полимерного покрытия на основе лака ХП-734.

По периметру фундаментов устанавливается асфальтобетонная отмостка шириной 1.5м.

Территория площадки, по всему периметру ограждена, на высоту 2,21м, ограждения приняты по типовой серии 3.017-1 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» выпуск. 2, 5. с дополнительным устройством по верху панелей ограждения из сетки СББ «ЕГОЗА» 500/10. Металлические стойки ограждения приняты по ГОСТ 10704-91, опираются на монолитные столбчатые фундаменты из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе. Под основание фундамента выполнена бетонная подготовка кл. В3,5 толщ. 0,1м,  превышающая размер подошвы с каждой стороны на 0,1м.

2.7 Обоснование решений по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и принципиальных решений по снижению производственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию работающих

Снижение производственных шумов достигается выбором диаметров трубопроводов и расположением оборудования на трубопроводах, ограничивающим скорость потока газа, что обеспечивает поддержание уровня шума и вибраций на производственных площадках в пределах нормативных показателей.

Мероприятия по защите строительных конструкций и сооружений от коррозии

Защита строительных конструкций от коррозии производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01.19-2004.

Все бетонные и железобетонные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза.

Антикоррозионная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается соблюдением требуемой проектом толщины защитного слоя бетона.

Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов, по ГОСТ 9.402-2004 – третья.

Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется глифталевой грунтовкой ГФ-021, с покрытием в два слоя эмалью ПФ-115.

Все металлические изделия, закладные детали и сварные соединения защищены антикоррозионным покрытием в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Металлоконструкции на стальных опорах выше отм. +0.150, и для переходного мостика предусмотрена огнезащита, путем нанесения защитных лакокрасочных составов "Феникс СТВ" ТУ 5768-012-20942052-05 сертификат соответствия Алматинского центра стандартизации, метрологии и сертификации Государственной системы стандартизации  РК № КК646062.05.01.01402 от 28.09.2000г., гигиеническое заключение Казахской санитарно-епидемиологической службы № 41/2-29-3557 от 11.12.2000г., обеспечивающих повышение огнестойкости конструкций до II степени.

Все заводские соединения сварные, монтажные соединения – на болтах класса точности В (нормальной точности) и монтажной сварке. Сварные швы назначены в соответствии с требованиями пп.12.6-12.13 СНиП РК 5.04-23-2002.

Антисейсмические мероприятия

Разработка проектной документации выполнена с учетом сейсмичности площадки строительства и категории грунтов по сейсмическим свойствам.

На участке строительства сейсмичность района строительства  составляет 8 баллов. Категория грунта по сейсмичности - II.

Расчёт несущих конструкций произведён на основное и особое сочетание нагрузок, где в качестве особых нагрузок приняты сейсмические нагрузки.

Сечения элементов и площадь армирования несущих элементов приняты в соответствии с выполненными расчетами.

Конструирование основных несущих элементов выполнено в соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах

На поверхности фундамента предусмотрены закладные элементы, предназначенные для приварки к ним косынок с угольниками, предотвращающих перемещение блочного оборудования, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

Противопожарные и специальные мероприятия

Общие требования пожарной безопасности соответствуют требованиям СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Проектом строительства предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие противопожарные мероприятия. При эксплуатации зданий и сооружений необходимо обеспечить работоспособность средств противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной документации. Не допускается изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технологических решений проекта. При проведении ремонтных работ не принимать конструкции и материалы, не обеспечивающие требованиям действующих норм.

Категория отсеков блоков по пожарной опасности:

Подогрева – А;

Редуцирования – А;

Одоризации – А;

Подготовки теплоносителя – Г;

Операторная – В4.

Для строительных конструкций на металлических опорах выше отм.+0,150 и для переходного мостика предусмотрена огнезащита путем нанесения защитных лакокрасочных составов "Феникс СТВ" ТУ 5768-012-20942052-05. Сертификат соответствия Алматинского центра стандартизации, метрологии и сертификации Государственной системы стандартизации  РК № КК646062.05.01.01402 от 28.09.2000г., гигиеническое заключение Казахской санитарно-эпидемиологической службы № 41/2-29-3557 от 11.12.2000г., обеспечивающих повышение огнестойкости конструкций до II степени.

## 2.8 Решения инженерных сетей, систем и оборудования

Внешнее электроснабжение АГРС-2 «Тараз» осуществляется отпайкой от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Айша биби» со строительством ВЛЗ-10 кВ до АГРС-2 «Тараз». Проходит по территории п.Шолдала, в стеснённых условиях предусмотрено прокладка в КЛ-10 кВ, далее переход на ВЛЗ-10 кВ. Переход ж/д так же осуществляется подземным кабелем. Переход через ж/д выполнена согласно ТУ №ЦЖС/8837-И от 07.08.2024 г выданных  АО «НК КТЖ». Электроснабжение АГРС-2 «Тараз» выполнена согласно ТУ, выданных КГУ «СШ №55 отдела образования г.Тараз» и согласованных с ТОО «ЖЭС», за №52 В-27-17 от 29.06.2017г., и продленной исх.№222/27 от 17.02.2022 г.

## 2.8.1 Электроснабжение

Настоящий раздел рабочего проекта разработан на основании задания на проектирование и заданий смежных отделов, в соответствии со следующими действующими нормами, правилами и техническими условиями:

технических условий: №исх. 52В-27-17 от 29.06.2017, выданные ТОО «ЖЭС»; ТУ №ЦЖС/8837-И от 07.08.2024 г. выданных  АО «НК КТЖ».

СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

ВСН 332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»;

СН РК 2.04-29-2005 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";

СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»;

СП РК 4.04-109-2013 "Правила проектирования силового и осветительного оборудования промышленных предприятий";

СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»;

СТ РК 1916-2009 «Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию»;

СТ ГУ 153-39-087-2006 «Инструкция по проектированию зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности» (как справочное);

СТ ГУ 153-39-186-2006 «Определение категорий помещений и зданий взрывопожарной и пожарной опасности» (как справочное).

Согласно ПУЭ и норм технологического проектирования электроприёмники относятся к II-ой и III-ей категории по надёжности электроснабжения.

В объём данного раздела рабочего проекта входят следующие вопросы:

внешнее электроснабжение;

электроснабжение внутриплощадочное;

наружное электроосвещение;

молниезащита и заземление;

инженерно-технические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Основные технические показатели по площадке автоматизированной газораспределительной станции АГРС №2 приведены в таблице 2.4.1.1

Таблица 2.8.1.1  Основные технические показатели

| пп/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АГРС-2 Тараз |  |  |  |  |
| 1 | Напряжение: |  |  |  |
|  | - силовых токоприёмников; | В | 380/220 |  |
|  | - осветительных установок. | В | 380/220 |  |
| 2 | Установленная мощность - |  |  |  |
|  | общая на стороне 0,4кВ: | кВт | 41,3 |  |
|  | - в т. ч. силового оборудования; | кВт | 29,5 |  |
|  | - электроосвещения; | кВт | 2,5 |  |
|  | - в т. ч. наружное мачтовое освещение. | кВт | 1,2 |  |
| 3 | Расчётная потребляемая мощность: |  |  |  |
|  | - на стороне 0,4кВ; | кВт | 29,5 |  |
|  | - в т. ч. силового оборудования; | кВт | 25,6 |  |
|  | - электроосвещения. | кВт | 2,5 |  |
| 4 | Годовой расход электроэнергии | кВт/год | 43070 |  |

## Источники и схема электроснабжения

Для электроснабжения АГРС-2 Тараз предусматривается прокладка ВЛЗ-10кВ отпайкой от существующей опоры ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Айша биби». ВЛЗ-10кВ выполнена из защищенного провода марки СИП3 3х50 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110-3,5 и проложена в стесненных условиях переходом в КЛ-10 кВ до АГРС-2 «Тараз» где размещен блочная  комплектной трансформаторной подстанции БКЭС-10/0,4кВ. Общая длина ЛЭП-10кВ - 4,147км, в т.ч. кабельная линия - 0,878 км и ВЛЗ-10 кВ – 3,269 км.

Так же кабельная линия выполнена в соответствии с ТУ, выданными АО «НК КТЖ», в т.ч. при пересечении ж/д путей, ЛЭП 10кВ  и контактной подвески. Переход через ж/д пути выполнен бронированным кабелем АВБбШв-10 сечением 3х70 мм2, проложенным в защитном футляре из стальной трубы Ø100 мм с применением метода горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Так же в стеснённых условиях и на вводе в БКЭС-10/0,4 кВ принять кабель марки АВБбШв-10 сечением 3х70 мм2. При  пересечение с автодорогой кабель прокладывается в ПНД-100.

БКЭС-10/0,4кВ с кабельным вводом и масляным трансформатором 63 кВа установлена на территории АГРС-2 «Тараз». В качестве резервного источника электроснабжения для потребителей I и II категории, предусмотрена установка ГПЭС (газо-поршневая электроустановка) в помещении БКЭС мощностью 32 кВт.

Для подключения электроприемников АГРС-2 «Тараз» в здании Операторной установлены вводно-распределительные устройства ВРУ-0,4кВ. ВРУ-0,4кВ запитаны от блочно-комплектной  трансформаторной электростанции БКЭС-10/0,4 кВ. Основным вводом для ВРУ-0,4кВ принят питающий кабель от РУ-0,4кВ БКЭС-10/0,4кВ. При исчезновение напряжение от основного источника на БКЭС автоматический включается резервный источник – ГПЭС через АВР размещенной в РУ-0,4 кВ на БКЭС.

Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен многотарифным 3-х фазным электронным счетчиком электрической энергии типа «Меркурий-230» ART 02 PQRSTIN (5-60А), адаптированный к считывающим устройствам АСКУЭ, который устанавливается в БКЭС. Электронный счетчик поставляется совместно с БКЭС-10/0,4 кВ. Передача данных о потреблённой электроэнергии со счётчиков осуществляется через встроенный GSM модем.

## Внутриплощадочные электрические сети

Внутриплощадочные электрические сети выполнены силовыми кабелями марки ВБбШв и контрольными кабелями марки КВБбШв, прокладываемыми по кабельным конструкциям и в траншеях. Прокладываемые кабеля защитить на всем протяжении сигнальной лентой, в местах пересечения защитить асбестоцементными трубами. Подключение блоков и узлов, поставляемых комплектно, выполнено согласно рекомендуемым данным завода изготовителя.

## Силовое электрооборудование

К силовым электроприёмникам относятся электродвигатели насосов, вентиляторов, оборудование КИПиА и электрообогрев технологических трубопроводов. К силовым электроприёмникам, расположенным  на территории АГРС -2 Тараз, относятся технологические насосы и горелки блока подготовки теплоносителей, электрообогреватели Оша, греющие кабеля узла очистки газа, аварийные вентиляторы, оборудование автоматики САУ ТП и связи, приборы учета расхода газа.

В качестве распределительного устройства принято вводно-распределительное устройство ВРУ-0,4кВ индивидуального исполнения. ВРУ-0,4кВ оборудован АВР,  переключающий между основным питанием от РУ-КТПН-10/0,4кВ и резервным питанием от дизель-генераторной установки. Блоки и узлы, расположенные на территории АГРС-2 Тараз, являются законченными устройствами, разработанными и поставляемыми заводом изготовителем оборудования.

Силовые и контрольные сети выполнены кабелями с медными жилами.

## Электроосвещение

Освещение

Освещение ГРС-2  выполнено в соответствии с нормами СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение». Для освещения внутри отсеков с применяются взрывозащищенные светильники СГЛ01-218Л, для уличного освещения – УСС-12, для аварийного освещения – СГЛ01-218Л-220AC/П/ИБП, а так же естественное освещение при дневном времени через оконные проемы в операторной, помещении для приема пищи и в комнате отдыха. В мастерской естественное освещение не предусмотрено ввиду отсутствия необходимости постоянного пребывания персонала. Выбор типа и количества светильников выполнен в соответствии с назначением помещений и характеристиками окружающей среды.

Напряжение сети освещения – ~220В, напряжение ламп – ~220В.

Освещение во взрывоопасных помещениях выполнено путем ответвления кабелем ВВГнг-LS от металлического лотка через кабельный ввод и металлический рукав в соответствии с ПУЭ п.7.3.116. Металлический лоток и металлический рукав заземлены.

Аварийное освещение УПТИГ выполнено в соответствии с нормами СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение». Для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии применяется взрывозащищенный светильник СГЛ01-218Л-220AC/П/ИБП.

Управление освещением – местное. Заземление электрооборудования выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ.

Освещение площадки ГРС-2

Освещение площадки АГРС; УЗОУ; КУ-1;2;3;4;5 и УПОУ выполнено в соответствии с нормами:

- ПУЭ РК-2015	Правила устройства электроустановок Республики Казахстан;

- СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»;

- СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»;

Для АГРС предусмотрены следующие виды освещения:

- наружное рабочее освещение;

- аварийное освещение на блок боксах;

- ремонтное освещение переносными светильниками.

На площадке ГРС; для рабочего наружного освещения приняты прожектора  пылевлагозащищенные со степенью защиты IP 65, устанавливаемые на прожекторной мачте типа ПМЖ-16,6 с прожекторами LEADER LED 140 D75.  На площадке КУ-1;2;3;4;5 и ГРП приняты светодиодные светильники.

Управление включением-отключением наружного освещения осуществляется автоматически от датчиков света и дистанционно с блок-бокса. Сечение кабелей выбраны по экономической плотности тока, нагреву согласно ПУЭ РК. При пересечениях внутриплощадочных дорог, трубопроводов кабель проложен в футляре для защиты от механических воздействий.

### Освещение внутри технологических отсеков блок-боксов ГРС

Для освещения внутри отсеков технологических блоков с категорией В1-а приняты взрывозащищенные светодиодные светильники  СГЛ01-218Л, для уличного освещения  – УСС-12 устанавливаемые на входе в блок-боксы,  для аварийного освещения – СГЛ01-218Л-220AC/П/ИБП,  поставляются комплектно заводом-изготовителем АГРС.

Выбор типа и количества светильников произведён в соответствии с назначением помещений и характеристиками окружающей среды.

Напряжение сети освещения  220 В, напряжение ламп 220В.

Таблица 2.8.1.2 - Нормативные показатели искусственного освещения технологических отсеков АГРС, лк

| № | Наименование помещениий | Освещенность рабочих поверхностей при общем освещении, лк |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операторная | 300 |
| 2 | Ремонтная мастерская, совмещенная с топочной | 300 |
| 3 | Комната приема пищи | 200 |
| 4 | Коридоры и проходы | 50 |
| 5 | Санитарно-бытовые помещения |  |
|  | умывальные, уборные | 75 |
|  | душевая, гардеробная | 50 |
| 6 | Технологические отсеки для общего наблюдения за ходом производственного процесса при периодическом пребывании людей в помещении | 50 |

Освещение во взрывоопасных помещениях выполнено путем ответвления кабелем ВВГнг-LS от металлического лотка через кабельный ввод и металлический рукав в соответствии с ПУЭ п.7.3.116. Металлический лоток и металлический рукав заземлены.

Аварийное освещение УПТИГ выполнено в соответствии с нормами СП РК 2.04-104-2012. Для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии применяется взрывозащищенный светильник СГЛ01-218Л-220AC/П/ИБП

Управление освещением - местное со щита и отдельными выключателями, а наружное освещение в операторной по команде с контроллера.

Питающие линии внутриплощадочных сетей 0,4 и 0,23 кВ выполняются кабелями марки ВБбШв в земле в траншее на глубине 0,7м.

Защита  от  электростатической  индукции  и  заноса  высоких  потенциалов  по  подземным  коммуникациям  выполняется  путем  присоединения  металлических  конструкций  и  коммуникаций  к  контуру  заземления.

Защита от статического электричества

Защита от статического электричества выполняется в соответствии с ПУЭ РК.

Защите от статического электричества подлежат все трубопроводы и технологическое оборудование, на котором возможно возникновение статического электричества.

Для защиты от возникновения статического электричества при движении газа внутри газопровода, трубопроводы в местах соединений должны быть надежно соединены между собой через перемычки.

Заземление является основным и достаточным способом устранения опасности от статического электричества.

## 2.8.2 Молниезащита

Молниезащита сооружений объекта по классификации относится ко II категории и защищает эти сооружения от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации путём присоединения их к заземлителю от прямых ударов молнии.

Защита от прямых ударов молнии выполняется с помощью отдельностоящих молниеприемников длинной 24,3 метра над уровнем земли, присоединенных к отдельным заземлителям. Для защиты прожекторной мачты ПМЖ выполнен отдельный контур. Импульсное сопротивление заземлителей должно составлять не менее 10 Ом.  Защита от вторичных проявлений молний выполнена присоединением металлических корпусов аппаратов и трубопроводов к наружному контуру заземления.

2.8.3 Заземление и защитное зануление

Для защиты людей от поражения электрическим током  предусмотрено заземление и защитное зануление всех металлических частей электрооборудования. Заземление предусмотрено путём присоединения электрооборудования к наружному контуру заземления стальной полосой 40х4мм. В качестве защитного зануления используются дополнительные жилы кабелей путём присоединения их к нулевой шине распределительных щитов и металлическим частям электрооборудования.

Наружный контур заземления выполнен из горизонтальных электродов из стальной полосы 40х4мм и вертикальных электродов из стальных уголков 50х50х5мм длиной 2,5м, которые вбиваются в землю на глубину – 0,7м. Соединения вертикальных и горизонтальных электродов выполняются сваркой. Сопротивление растеканию заземляющего контура в любое время года должно быть не более 4 Ом. Если при замерах сопротивление окажется более 4 Ом, то требуется дополнительно вбить вертикальные электроды.

Для защиты от электростатического электричества предусмотрено присоединение технологических трубопроводов и оборудования узлов к наружному контуру заземления.

На площадке также предусмотрен контур заземления «Нуль система» для приборов КИПиА, связи и сигнализации, гальванически не связанный с защитным контуром заземления. Сопротивление контура «Нуль система» в любое время года должно быть не более 4 Ом.

### 2.8.4 Водоснабжение и канализация

Наружное пожаротушение В2

Согласно СТ РК 1916-2009 п.13.3 на площадках газоизмерительных станции (за исключением пограничных ГИС), газораспределительных станций, пунктов очистки и замеров газа постоянные системы противопожарного водопровода проектировать не требуется.

Здания, помещения, сооружения и наружные установки АГРС оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями СТ РК 1174.

В1-Водопровод хозяйственно-питьевой

Для питьевого водоснабжения операторов предусмотрена привозная бутилированная вода.

Для хоз-бытовых нужд в здании блочно-модульной операторной АГРС предусмотрена комплектно поставляемая емкость для хранения воды объемом 500 л. Емкость заполняется привозной водой из системы водоснабжения г.Тараз.

Внутренний водопровод

Сеть хозяйственно-бытового холодного и горячего водоснабжения предусмотрена для подачи воды к санитарным приборам и к электроводонагревателю. Вода при помощи насосной установки забирается из емкости и подается в сеть блока операторной.

Горячее водоснабжение предусмотрено от электрического нагревателя.

Система холодного и горячего водоснабжения выполнена из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*

Расчет водопотребления и водоотведения.

Исходные данные:

Количество работающих – 2чел.

Количество душевых сеток – 1шт.

Нормы расхода воды потребителями  приняты согласно СНиП РК 4.01-02-2011 приложение 3 и составляют:

| Водопотреби тели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.16 Здания и помещения для учреждений и организаций | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14(100) | 0,1(60) |

Нормы расхода воды и стоков санитарными приборами приняты согласно СНиП РК 4.01-02-2011 приложение 2 и составляют:

| Водопотреби тели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Душ со смесителем | - | - | - | - | 500 | 230 | 0,2 | 0,14 |

- Расходы воды работниками составляют:

Секундные расходы.

Максимальный общий секундный расход воды санитарными приборами:

;

=5qo=50,140,293=0,2  л/с

Максимальный  секундный расход горячей воды санитарными приборами:

;

=5qo=50,10,2=0,1 л/с

Максимальный  секундный расход холодной воды санитарными приборами:

;

=5qo=50,10,2=0,1 л/с

Часовые расходы

Максимальный общий  (в том числе горячей) часовой расход приборами

ghr.пр=4*2/1000=0,008 м3/ч

Максимальный часовой расход горячей  воды приборами

ghr.пр=2*2/1000=0,004 м3/ч

Максимальный часовой расход холодной воды приборами

ghr.пр=2*2/1000=0,004 м3/ч

Суточные расходы

Максимальный общий (в том числе горячей) суточный расход воды приборами

16л/сут . 2/1000 = 0,032 м3/сут

Максимальный суточный расход горячей воды приборами

7л/сут . 2/1000 = 0,014 м3/сут

Максимальный суточный расход холодной воды приборами

9л/сут . 2/1000 = 0,018 м3/сут

- Расходы воды душем (прибором)

(1 душевая сетка, водопотребление-1 час в сутки) составляют:

Секундные расходы

Максимальный общий секундный расход воды прибором (в том числе горячей)

=0,2  л/с

Максимальный секундный расход горячей воды санитарным прибором:

=0,14 л/с

Максимальный секундный  расход холодной воды санитарным прибором:

=0,14 л/с

Часовые расходы

Максимальный общий  (в том числе горячей) часовой расход прибором

ghr.пр=500*1/1000=0,5 м3/ч

Максимальный часовой расход горячей  воды прибором

ghr.пр=230*1/1000=0,23м3/ч

Максимальный часовой расход холодной воды прибором

ghr.пр=270*1/1000=0,27 м3/ч

Суточные расходы

Максимальный общий (в том числе горячей) суточный расход воды прибором

500л/сут . 1/1000 = 0,5 м3/сут

Максимальный суточный расход горячей воды прибором

230л/сут . 1/1000 = 0,23 м3/сут

Максимальный суточный расход холодной воды прибором

270л/сут . 1/1000 = 0,27 м3/сут

Итого:

Секундные расходы

Максимальный общий секундный расход воды (в том числе горячей):

=0,2+0,2= 0,4  л/с

Максимальный секундный расход горячей воды:

=0,1+0,14= 0,24  л/с

Максимальный секундный  расход холодной воды:

=0,1+0,14= 0,24  л/с

Часовые расходы

Максимальный общий  (в том числе горячей) часовой расход:

ghr.пр=0,008+0,5= 0,51 м3/ч

Максимальный часовой расход горячей  воды :

ghr.пр=0,004+0,23= 0,234 м3/ч

Максимальный часовой расход холодной воды:

ghr.пр=0,004+0,27= 0,274  м3/ч

Суточные расходы

Максимальный общий (в том числе горячей) суточный расход воды:

0,032+0,5= 0,532 м3/сут

Максимальный суточный расход горячей воды:

0,014+ 0,23 =0,244 м3/сут

Максимальный суточный расход холодной воды:

=0,018+ 0,27= 0,288 м3/сут

Таблица 2.8.4.1 – Результаты расчетов по водопотреблению и водоотведению

| Наименование показателей | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суточный, м3/сут | Часовой, м3/ч | Секундный, л/с | Суточный, м3/сут | Часовой, м3/ч | Секундный, л/с |
| Общий расход | 0,532 | 0,51 | 0,4 | 0,532 | 0,51 | 2,0 |
| Расход гор. воды | 0,244 | 0,234 | 0,24 | 0,244 | 0,234 | 0,24 |
| Расход хол. воды | 0,288 | 0,274 | 0,24 | 0,288 | 0,274 | 0,24 |

К1-канализация бытовая

Выпуск бытовой самотечной канализации из здания блочно-модульной операторной запроектирован в накопитель сточных вод емк. 3,14 м3.

Расчет рабочего объема накопителя сточных вод:

V=Пr 2xh=3,14х1,02х1,0=3,14 м3

Вывоз стоков ассенизационной машиной предусматривается 1 раз в 5 дней.

Сеть выполнена из полипропиленовых структурированных (гофрированных) труб по ГОСТ 54475-2011 D=150 мм

Выпуск системы К1 принят из канализационных чугунных труб по ГОСТ 6942-98.

Перед укладкой труб дно траншеи должно быть выравнено с устройством подсыпки из песка без твердых включений.

Сети после монтажа подлежат гидравлическому испытанию в соответствии с СН РК 4.01-03-2013, СН РК 4.01-103-2013.

Указания по производству работ:

- Во избежание аварий и несчастных случаев перед началом земляных работ вызвать на место строительства представителей организаций, ведающих действующими электрокабелями, кабелями связи и газопроводами и по их указанию принять необходимые меры предосторожности по сохранению этих коммуникаций.

- Производство работ сетей канализации выполнить с учетом просадочности I типа.

Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ по системам водоснабжения и канализации:

- Подготовка основания под трубопроводы.

- Монтаж трубопроводов.

- Устройство колодцев и камер с гидроизоляцией и герметизацией мест прохода трубопроводов.

- Гидравлические испытания трубопроводов.

- Засыпка траншей грунтом с уплотнением.

- Противокоррозионная защита трубопроводов.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации:

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/сек |
| Канализация бытовая, К1 | 0,532 | 0,51 | 2,0 |

### 2.8.5 Отопление и вентиляция

Источником тепла для технологических блоков АГРС является блок подготовки теплоносителя (БПТ) с параметрами теплоносителя 90-65°С.

Температура воздуха в БПТ зале в холодный период года +5° С. Поддержание заданной температуры предусматривается за счет теплопоступлений трубопроводов в обвязке котлов, арматуры и от работающего оборудования и трубопроводов.

Вентиляция помещения приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Подача в БПТ зал, в том числе на горение предусматриваются через приточные жалюзийные решетки, размещаемые в наружной стене и вентиляционной трубы с дефлектором обеспечивающий 3-х кратный воздухообмена необходимого для горения природного газа.

В помещении БПТ предусмотрена дополнительная вытяжная вентиляция в искро-защищенном исполнении, пусковая аппаратура во взрывобезопасном исполнении. Вытяжная вентиляция включается при сигнализации, когда загазованность достигла 10% от нижнего придела воспламеняемости газообразного топлива. Это же вентилятор включается в теплый период при проведении ремонтных работ при температуре внутри помещения +32 ⁰С и выше.

Теплоносителем системы теплоснабжения является раствор этиленгликоля и воды (поставляется в комплекте). Допускается использование других низкозамерзающих жидкостей с температурой кристаллизации не выше «минус» 38 °С.

Система отопления двухтрубная с нижней разводкой тупиковая.

В качестве нагревательных приборов в блоках предусмотрены алюминиевые радиаторы.

По надежности отпуска тепла объект относится к I категории и ко 2-му (нормальному) уровню ответственности надежности системы теплоснабжения.

Отапливаемые блоки полной заводской готовности оборудованные всеми необходимыми инженерными системами включая отопление и вентиляцию.

Проектом принят надземный способ прокладки тепловых сетей на несущих жб. и стальных опорах эстакад. Трубопроводы приняты стальные с тепловой изоляцией из пенополеуретана с защитной оболочкой по ГОСТ 30732-2006.

Таблица 2.8.5.1 - Расчетные тепловые нагрузки на технологические блоки АГРС-2«Тараз»

| Наименование здания | Объем, м3 | Наружная т-ра, tн, °С -31,2 | Расход тепла, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Технологичес-кие нужды | Общий |
| Узел очистки и подогрева газа | - |  | - | 357,1 | 357,1 |
| Блок редуцирования | 54,0 |  | 4,21 | - | 4,21 |
| Блок подготовки теплоносителя | 72,0 |  | 11,62 | - | 11,62 |
| Всего на котельную блока подготовки теплоносителя: |  |  | 15,83 | 357,1 | 372,93 |
| Блок операторной с собственной котельной | 201,6 |  | 19,47 | - | 19,47 |
| Блок автоматической одоризации 84 л электрообогрев | 4,4 |  | 1,0 | - | 1,0 |

Категория трубопроводов - V по "Требованиям промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов используются естественные углы поворота трассы.

В высших точках трубопроводов устанавливаются штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха.

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию должны производиться в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора и требованиями СН РК 1.03-00-2011*.

Строительство тепловых сетей должно производиться под техническим надзором технической службы заказчика.

Все трубопроводы тепловых сетей перед нанесением изоляции должны быть подвергнуты испытаниям гидравлическим способом пробным давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2 -рабочее давление).

При производстве строительно-монтажных и прочих работ руководствоваться указаниями СНиП на данные виды работ и СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техники безопасности в строительстве".

Отопление и вентиляция блочно-модульной операторной

В блоке «операторной» запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и без. Воздухообмен в помещениях определен по кратности и по санитарной норме на одного человека. Приток не организованный.

В топочной предусмотрена естественная вентиляция через жалюзийные решетки, обеспечивающие 3-х кратный воздухообмен и удаление избыточных тепловыделений от установленного газового котла.

В душевой предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением, вентиляторы включаются при включении света в помещении душевой.

Отопление блока «Операторная» осуществляется от настенного газового котла марки «Panther» 25 KTV фирмы Proterm. Схема работы котла операторной:

Оборудование для отопления, поддержания избыточного давления, обеспечения циркуляции теплоносителя, заполнения и подпитки системы установлено в отсеке «Топочная».

Мощность котла 26,5 кВт, расход газа 0,82-2,05 м3/ч, давление газа 1,3-2 кПа.

В котел встроен циркуляционный насос, расширительный мембранный бак, предохранительный сбросной клапан, вентилятор, обеспечивающий принудительную подачу воздуха для горения и отвод продуктов сгорания.

Для отключения котла от системы на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды установлены краны.

В качестве топлива для котла используется природный газ низкого давления 2 кПа (0,002 МПа) по ГОСТ 5542-87 с низшей теплотворной способностью 8000 ккал/нм3 (9300 Вт/нм3).

Для отопления отсеков блока «Операторная» применяются алюминиевые радиаторы. Перед радиаторами на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды установлены ручные регулирующие клапаны.

Теплоносителем системы отопления является антифриз «DIXIS-65» (поставляется в комплекте), который при использовании разбавляется водой в пропорции - 5 частей антифриза на 1 часть воды. Допускается использование других низкозамерзающих жидкостей с температурой кристаллизации не выше минус 38°С.При использовании теплоносителя необходимо строго соблюдать рекомендации завода-изготовителя. Объем системы не более 50 л.

Для удаления воздуха из системы предназначены ручные радиаторные воздухоотводчики.

Компенсация температуры расширения теплоносителя обеспечивается расширительным мембранным баком установленным в котле.

Для слива теплоносителя из системы в отсеках «Бытовая комната», «Мастерская», «Ниша» установлены краны. Для очистки теплоносителя от механических примесей предназначен фильтр механической очистки с полипропиленовым корпусом.

Для контроля параметров теплоносителя (давления и температуры) на трубопроводе сетевой воды установлены термометр и манометр.

Подключение котла к газопроводу осуществляется по следующей схеме:

При возникновении пожара в отсеке «Топочная» с котельной, на входе газопровода установлены термозапорный клапан, перекрывающий подачу газа и отсечной электромагнитный клапан, перекрывающий подачу газа при превышении допустимой концентрации СО2 или СН4 (отсутствии тяги, или утечки газа).

Для учёта расхода газа установлен счётчик.

Кран, установленный на газопроводе перед котлом, отключает подачу газа к котлу при продувке газопровода.

Продувочный газопровод обеспечивает продувку газопровода:

− при заполнении газом;

− перед запуском котла.

## 2.8.6Автоматизированный комплекс контроля, управления и защиты АГРС

В данном проекте предусматривается подключение комплектно поставляемого в составе АГРС автоматизированного комплекса контроля, управления и защиты АГРС (далее - комплекс) к системе линейной телемеханики магистрального газопровода

Комплекс предназначен для контроля и управления технологическим процессом (ТП) на ГРС посредством сбора информации о состоянии ТП от первичных датчиков(аналоговых, дискретных типа «сухой контакт»), анализа ситуации и выдачи сигналов управления на исполнительные механизмы(согласно заложенному алгоритму).

Комплекс обеспечивает работу в  режимах:

автономного функционирования;

дистанционного управления;

централизованного управления.

В автономном режиме осуществляется сбор, обработка и представление технологической, аварийной сигнализации и автоматическое управления исполнительными  механизмами по защитам.

В режиме дистанционного управления осуществляется сбор, обработка и представление технологической, аварийной сигнализации и управление исполнительными механизмами с панели контроля и управления комплекса или удаленного пульта контроля и управления.

В режиме централизованного управления осуществляется автоматическая передача информации и прием команд управления с верхнего уровня.

Состав функций реализуемых комплексом:

автоматическая самодиагностика комплекса технических средств, в том числе работоспособность процессорной платы, системной шины контроллера (контроль «зависания» программы), работоспособность локальной сети с формированием аварийного расшифрованного сообщения на  верхний  уровень управления с указанием кода ошибки;

взаимодействие по интерфейсному каналу связи с автоматизированным  рабочим местом оператора ГРС (АРМ оператора ГРС);

ведение архивов непосредственно в контроллере САУ АГРС на случай отказа канала связи и во избежание потери данных;

вывод информации для документирования на принтер в виде твердой копии;

прием и передачу данных по EthernetTCP/IP;

двусторонний обмен информацией по протоколу TCP/IPc АРМ оператора;

двусторонний обмен информацией с выносным пультом контроля и управления АГРС (предоставление на экране пульта оператора мнемосхем ГРС в целом ее подсистем и отдельного технологического оборудования);

сбор, обработку, хранение, регистрацию и автоматическую передачу в систему управления верхнего уровня следующей информации, полученной в ходе контроля  за технологическим процессом:

Питание системы комплекса автоматизации

Питание приборов и средств автоматизации предусмотрено от автомата ~ 220 В 50Гц установленной мощностью 2,0 кВт.

Для организации резервного питания аппаратуры контроля использованы гелиевые аккумуляторные батареи и преобразователь который следит за зарядом батарей и производит автоматический переход на резерв.

Автоматизированный комплекс контроля, управления и защиты АГРС поставляется  комплектно с АГРС.

Завод-изготовитель разработает и выпускает систему автоматизированного управления технологическими процессами САУ ТП  на базе программируемых контроллеров семейства SIMATIC S7 моделей 300 производства фирмы Siemens.

САУ АГРС предназначена для непрерывного автоматического контроля технологических параметров, реализации функций защиты, дистанционного и автоматического управления основным и вспомогательным оборудованием ГРС, обеспечивающим подачу газа потребителям в необходимом количестве с заданными параметрами.

САУ ГРС функционирует в составе интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами газотранспортного предприятия (АСУ ТП) с обеспечением взаимодействия с диспетчерским пунктом по каналу связи ВОЛС.

САУ ГРС является проектно-компонуемым изделием, состав и количество функциональных устройств которого определяется заказом в соответствии с конфигурацией ГРС.

Модульная архитектура САУ обеспечивает простую адаптацию системы под требования заказчика, позволяет осуществлять развитие, наращивание и модернизацию САУ в процессе ее эксплуатации.

Метрологическая аттестация коммерческого узла учета газа не входит в комплект поставки АГРС, затраты на метрологическую аттестацию КУУГ учтены в объеме работ «Ввод в эксплуатацию» и соответствующей сметной документации данного раздела.

Функции, выполняемые САУ ГРС

Информационные:

Автоматический сбор информации от датчиков технологических параметров.

Автоматический сбор и обработка информации о режимах работы, состоянии основного и вспомогательного оборудования и положении запорной арматуры, в том числе:

запорной арматуры узлов переключения и редуцирования;

подогревателей газа;

систем пожарообнаружения, контроля загазованности;

систем отопления, вентиляции, охранной сигнализации.

Формирование сигнализации о предаварийных и аварийных ситуациях, несанкционированном изменении состояния технологического оборудования, отклонения параметров за пределы технологических уставок.

Отображение информации и сигнализация о нештатных ситуациях на оперативной панели (панели контроля и управления) шкафа автоматики или на экране дисплея АРМ оператора ГРС.

Измерение расхода газа с накоплением данных о часовых, суточных, месячных и годовых расходах газа по потребителям ГРС.

Интеграция с коммерческими вычислителями расхода газа.

Обмен информацией с удаленным и (или) местным АРМ оператора по интерфейсным каналам связи.

Регистрация, архивирование информации о состоянии ГРС, аварийных сообщений, действий оператора при управлении объектами с глубиной ретроспективы не менее 30 суток на АРМ оператора, ведение аварийного архива на контроллерном оборудовании.

Передача аналоговой и дискретной информации (10 ТИ, 24 ТС) на панель оператора.

Управляющие функции:

Автоматическая реализация алгоритмов управления исполнительными механизмами.

Дистанционное управление запорной арматурой и другими технологическими объектами с оперативной панели и (или) с АРМ оператора в соответствии с регламентом работы ГРС.

Автоматическое управление по защитам, в том числе: автоматическое включение резервных ниток редуцирования при выходе из строя одной из рабочих, отключение вышедших из строя редуцирующих ниток.

Автоматическое включение аварийной вытяжной вентиляции при загазованности помещений.

Функции диагностирования:

Контроль исправности аппаратуры с сигнализацией отказов на верхнем уровне управления;

Контроль целостности цепей аналоговых датчиков по уровню входного аналогового сигнала, достоверности аналоговых параметров;

Контроль исправности исполнительных механизмов и их цепей управления по обратной связи (соленоиды управления кранами, контакты магнитных пускателей приводов вентиляторов и т. д.);

Количество входных и выходных сигналов САУ ГРС, тип и диапазон измерения датчиков уточняются при пуско-наладочных работах на объекте. Объем информации, передаваемый на верхний уровень и в систему телемеханики, а также формы отображения информации на АРМ оператора уточняются при разработке программного обеспечения САУ ГРС.

Контролируемые параметры

На АГРС предусматривается контроль следующих параметров:

Температура и давление газа на входе и выходе ГРС

Температура газа после подогревателя

Перепад давления на фильтрах очистки газа

Перепад давления на счетчиках (сужающее устройство) газа;

Давление газа в линиях редуцирования

Температура теплоносителя до и после теплообменника

Предельные значения уровень конденсата в промежуточной емкости сброса конденсата

Предельные значения уровень в емкостях хранения одоранта, сброса конденсата

Учет коммерческого расхода газа, подаваемого потребителям

Учет расхода газа, на собственные нужды (котлы системы подогрева газа, котлы системы отопления)

Концентрация горючих газов в отсеках ГРС

Концентрация оксида углерода в отсеке котельной

Положение (открыто/закрыто) кранов ГРС

Состояние подогревателя газа (работа / неисправность)

Состояние системы вентиляции (вкл./ откл.)

Параметры с блока управления одоризатором (объем информации зависит от конкретной модели блока управления)

Уровень контроллерного оборудования

Информация о состоянии параметров технологических процессов с датчиков полевого уровня  в виде аналоговых сигналов 4-20мА,  передается на средний уровень управления в программируемый контроллер Simatic S7-1500, где осуществляется отработка заданных уставок параметров технологических процессов,  реализация управляющих воздействий на объект управления, а также формирование информации для передачи на верхний уровень управления – диспетчеру.

Контроллер Simatic S7-1500 выполняет следующие функции:

сбор информации с датчиков телеизмерений 4-20 мА/1-5В,

сбор информации с датчиков телесигнализаций типа «сухой контакт»,

первичную обработку информации,

обмен информацией с ПУ и ДС УМГ «Тараз»,

выдачу команд телеуправления на исполнительные механизмы при поступлении соответствующей команды c ПУ.

В состав контроллера входят следующие блоки:

блоки ввода аналоговых сигналов стандартных диапазонов;

блоки ввода дискретных сигналов;

блоки вывода дискретных сигналов;

блоки вывода аналоговых сигналов;

блоки обмена данными по различным протоколам через порты связи ETHERNET.

Функции АРМ оператора ГРС:

Отображение на мониторе мнемосхем крановой обвязки и технологического оборудования ГРС в форме видеокадров, выполненных по принципу многоуровневого вложения от общего к частному.

Визуализация на мониторе информации от датчиков и сигнализаторов о состоянии технологического оборудования ГРС, а также информации, поступающей от локальных САУ в реальном масштабе времени (подогревателей газа и др.).

Регистрация и архивирование информации с согласованной глубиной ретроспективы о состоянии крановой обвязки ГРС, состоянии технологического оборудования, аварийных и предаварийных ситуациях, действиях оператора (по управлению технологическим оборудованием, изменению уставок технологических параметров).

Представление информации на мониторе в виде журналов сообщений и событий, рапортов и трендов для анализа истории хода технологического процесса;

Генерация сменных ведомостей в виде твердых копий по запросу оператора;

Выполнение расчетных задач в объеме и по формулам, представляемым заказчиком;

Обеспечение механизма регистрации пользователей для защиты от несанкционированного управления технологическим оборудованием ГРС;

Дистанционное управление технологическим оборудованием ГРС;

Запрет выполнения команд оператора (изменение уставок) при работе САУ ГРС в автоматическом режиме, если они не предусмотрены алгоритмами управления;

Отображение и регистрация учета расхода газа по нескольким замерным узлам (мгновенного, суточного, месячного расхода), изменение конфигурационных параметров, в том числе с учетом химического состава газа.

Принимаемая степень автоматизации АГРС обеспечивает:

эксплуатацию проектируемого объекта на заданных режимах, автоматическую  защиту и блокировку технологического оборудования от повреждений при возникновении аварийных ситуаций;

контроль и регистрацию предупредительной и аварийной телесигнализации технологических объектов АГРС, в том числе выход технологических параметров за пределы уставок;

отображение, автоматическая регистрация и архивирование в базах данных  текущей информации, аварийных сообщений, действий диспетчерского персонала, результатов регламентных процедур;

телесигнализация несанкционированного доступа внутрь блок-боксов АГРС;

пожарная сигнализация в блок-боксах АГРС;

информационный обмен и взаимодействие САУ АГРС-2 «Тараз» и ДП УМГ «Тараз» между собой по цифровой радиорелейной лини сязи по протоколам обмена TCP/IP через стандартный интерфейс Ethernet.

информационный обмен и взаимодействие резервное с ДП УМГ «Тараз» и ПУ операторной «АГРС-2 «Тараз»» с использованием спутниковой связи по протоколам обмена TCP/IP через стандартный интерфейс Ethernet.

На основном экране представлена общая технологическая схема оборудования ГРС с отображением текущего состояния оборудования и технологических параметров. Отдельная область экрана отведена для индикации таких аварийных состояний как «Авария», «Пожар», «Охрана» и др. В нижней части экрана размещены кнопки навигации, позволяющие пользователю перемещаться между мнемосхемами и вызвать окна настройки уставок и других параметров системы. Управление запорной арматурой (пневматическими кранами, электромагнитными клапанами) производиться непосредственно мнемознаков оборудования.

Для доступа к управлению оборудованием пользователь должен ввести свое имя и пароль при помощи встроенной клавиатуры. Являясь многопользовательской системой управления, система допускает к управлению только пользователей, имеющих специальное разрешение и соответствующий уровень доступа. Подсистема администрирования системы позволяет вместе с зарезервированными системными разрешениями (управление, квитирование тревог и др.) использовать дополнительные уровни доступа, что дает возможность разделить доступ пользователей к конфигурации отдельных частей системы. Например, можно разделить права доступа к модификации параметров между работниками службы КИПиА и службы метрологии таким образом, чтобы работники могли модифицировать только те настройки системы, которые относятся к их службе.

Основные защитные алгоритмы:

закрытие входного и выходного кранов при превышении давления газа на выходе ГРС выше установленных аварийных пределов;

закрытие входного, выходного и открытие свечного кранов, блокировка включения системы принудительной вентиляции блоков ГРС при возникновении пожара в отсеках;

отсечение подогревателя (теплообменника) газа и открытие крана на обводной линии при прорыве трубного пучка в теплообменнике;

переход на резервную нитку редуцирования;

остановка подачи газа на котлы при превышении максимально допустимого значения давления газа на собственные нужды, превышении концентрации горючего и угарного газа;

включение системы принудительной вентиляции при превышении концентрации горючих газов в отсеках ГРС.

Для безопасности обслуживающего персонала при проведении ремонтно-профилактических работ на ГРС предусмотрено отключение автоматических алгоритмов защиты ГРС и запрет управления исполнительными механизмами с верхнего уровня.

Надёжность и эффективность функционирования системы автоматизированного управления достигается применением комплектующих ведущих зарубежных и отечественных производителей, гальванической развязкой входов и выходов контроллера от первичных датчиков и исполнительных механизмов.

Учет газа и вычислитель расхода

После выходных кранов узла переключения до узла одоризации предусмотрены узлы учёта на каждый из выходов АГРС.

Все измерительные линии выполнены на базе стандартного сужающего устройства.

Вычислитель расхода является контроллер FloBoss 107 вобрал в себя все преимущества, отвечая требованиям пользователей контроллеров расхода. Вы также получаете все апробированные функции, зарекомендовавшие себя в предыдущих модулях FloBoss, такие как сложные вычисления, соответствующие стандартам AGA, архивирование данных, широкие коммуникационные возможности, экономичное потребление мощности, выполнение ПИД-регулирования, последовательное регулирование с помощью программирования таблиц последовательности функций (Function Sequence Table, FST), а также возможности эксплуатации при экстремальных температурах.

FloBoss 107 имеет встроенный двухпараметрический сенсор и вход ТДС для вычислений на одном трубопроводе. Дополнительный модуль многопараметрического сенсора позволяет подсоединить максимум четыре многопараметрических сенсоров для вычислений расхода газа по четырем линиям.

FloBoss 107 имеет встроенный двухпараметрический сенсор и вход ТДС для вычислений на одном трубопроводе. Дополнительный модуль многопараметрического сенсора позволяет подсоединить максимум четыре многопараметрических сенсоров для вычислений расхода газа по четырем линиям.

Расширяемые каналы ввод/выводы. Вы можете добавить в базовый контроллер FloBoss 107 конфигурируемую плату ввода/вывода и модуль ЦПУ, а также максимум три конфигурируемых модулей ввода/вывода. Для достижения более высокой производительности можно добавить расширяемую панель, которая позволяет подсоединить до трех дополнительных модулей ввода/вывода. Локальная работа и работа в SCADA- системах. FloBoss 107 конфигурируется и обслуживается по месту или удаленно при помощи конфигурационного программного обеспечения ROCLINK™ 800 на базе Windows®. С FloBoss 107 можно также работать с удаленного компьютера, используя популярные программные пакеты. Поддерживаются протоколы Modbus ASCII и RTU-слейв или мастер, а также ROC.

Больше коммуникационных возможностей. В стандартную конфигурацию FloBoss 107 включены три порта: один порт интерфейса оператора, коммуникационные порты RS-232 и RS-485. Также поддерживается дополнительный порт при использовании расширенного коммуникационного модуля.

Комплект поставки

Шкаф контроля и управления (ШКУ);

Шкаф вводно-учетный (ШВУ) (опционально);

Источник бесперебойного питания, аккумуляторные батареи;

Шкаф бесперебойного питания;

АРМ оператора или панель оператора;

Программное обеспечение.

Коммуникационные возможности

Обмен данными с САУ АГРС-2 «Тараз» на ДП УМГ «Тараз» осуществляется по ЦРРЛ с использованием протокола EthernetTCP/IP.

Структура системы автоматизации

На уровне ДП УМГ «Тараз» предусматриваются:

циклический сбор и регистрация данных от ПЛК;

формирование архивов для хранения ретроспективных данных с целью дальнейшего представления их на уровень 1;

защита информации.

непрерывный циклический мониторинг состояния объектов;

первичная обработка сигналов;

обработка логических алгоритмов контроля и управления - прикладного программного обеспечения.

Структура и параметры ДП УМГ «Тараз» и САУ АГРС-2 «Тараз» унифицированы.

Комплекс обеспечивает выполнение функций пункта управления по сбору, обработке, хранению и отображению информации в реальном времени о состоянии АГРС, включая поддержку графических операторских рабочих мест (АРМ диспетчеров).

Комплекс состоит из:

унифицированного АРМ оператора на ПУ  АГРС-2 «Тараз» в настольном исполнении ;

накопителя на компакт-дисках.

В качестве серверов используются универсальные ЭВМ.

Реализация функции системы управления и визуализации технологического процесса будет осуществлена на базе  ПО WINCC V7.3.

На уровне операторского управления поддерживается интерфейс:

отображения информации на сенсорной панели оператора;

световой и звуковой сигнализации нарушений технологического процесса и отказов технических средств системы;

печати протоколов;

архивирования информации;

санкционирования доступа к функциям системы с помощью паролей.

Структура комплекса технических средств и Функциональная схема автоматизации приведены на чертежах.

Ввод питания в щит контроллера (~220В и заземляющего проводника РЕ) выполнен в электрической части проекта. Для питания контроллеров и  приборов полевого уровня предусмотрены блоки питания с выходным током 24В DC 10A, вх. 100-220В АС.

На  щите контроллера устанавливаются шины заземления: шина заземления РЕ и шина сбора экранов.

## Пункт управления

В операторной АГРС-2 «Тараз» «установлен АРМ» оператора со SCADA-пакетом WinCC. АРМ оператора совмещен с сервером WinCC, на котором временно хранятся полученные данные. Накопленные данные с определенной периодичностью передаются на CAS-сервер, расположенный в диспетчерском пункте УМГ-Тараз.

Структура и параметры пункта управления ДП УМГ Тараз обеспечивает выполнение функций пункта управления по сбору, обработке, хранению и отображению информации в реальном времени о состоянии технологических объектов АГРС включая поддержку графических операторских рабочих мест (АРМ диспетчеров).

Программное обеспечение WinCC – пакет программирования SCADA

Современные концепции автоматизации создают серьезные требования к визуализации процессов. Данные процесса должны представляться быстро, в ясной и понятной форме.

Кроме того, увеличиваются требования к архивированию данных. Поэтому необходимо архивировать данные процесса еще на машинном уровне.

Cистема HMI – SIMATIC WinCC отвечает этим требованиям. Она работает в MicrosoftWindows XP/7. WinCC состоит из мощного программного обеспечения RuntimeSystem (RT) и пакета конфигурирования ConfigurationSystem (CS).

WinCC может использоваться для визуализации установок и небольших производств в любой отрасли промышленности.

SIMATIC WinCCRuntime обеспечивает:

дружественный процесс визуализации с широким выбором стандартных полей ввода-вывода, областей, графиков, векторных графических, а также динамических атрибутов;

систему сообщений;

архивирование сообщений и данных процесса, как в текстовые файлы, так и в базу данных, поддерживающую ODBC (MS Access, SQL Server);

использование VisualBasic для создания функций пользователя.

Стандартные интерфейсы к SIMATIC S5 / S7 и контроллерам других производителей, включая OPC-интерфейс.

Основные характеристики:

Windows-совместимый интерфейс оператора;

Управление при помощи мыши и функциональных клавиш;

256 цветов, векторная графика, использование шрифтов Windows;

Библиотека элементов;

Динамическое позиционирование объектов;

Различные виды архивирования сообщений и данных процесса;

Интерактивное отображение архивированных значений процесса при помощи диаграмм с функциями увеличения и просмотра;

Внешнее отображение значений посредством стандартных средств;

Реализация необходимых дополнительных функций посредством VisualBasic;

Моделирование обработки данных без реального подключения к контроллеру или процессу;

Использование доступных на рынке Windows-принтеров.

Обучение обслуживающего персонала системы автоматизации газопровода

Персонал, обеспечивающий работоспособность системы автоматизации должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей путем целевого обучения. Заказчик совместно с Исполнителем на стадии разработки и внедрения системы автоматизации газопровода должен организовать  обучения  технологического персонала и специалистов обслуживающих КИПиА и ПО WinCC (SCADA).

Питание системы автоматизации

Ввод питания в щит контроллера (~220В и заземляющего проводника РЕ) выполнено в электрической части проекта.

Для питания контроллера и приборов полевого уровня предусмотрен стабилизированный источник питания на 24В (Siemens) с комплектом аккумуляторных батарей.

На  щите контроллера устанавливаются  шины заземления: шина заземления РЕ.

Структура комплекса технических средств и Функциональная схема автоматизации приведены на чертежах.

Ввод питания в щиты контроллера (~220В и заземляющего проводника РЕ) выполнен в электрической части проекта. Для питания контроллеров и  приборов полевого уровня предусмотрены блоки питания с выходным током 24В DC 10A, вх. 100-220В АС.

На  щитах контроллера устанавливаются шины заземления: шина заземления РЕ и шина сбора экранов.

АГРС-2 «Тараз»

САУ ГРС поставляемая комплектно с АГРС – 1 компл;

Контрольно-измерительные приборы поставляемые комплектно с технологическим оборудованием АГРС – 1 компл;

Коммерческий узел учета газана базе FloBoss-107 поставляемый комплектно с АГРС – 1компл;

Пожарно-охранная сигнализация поставляемая комплектно с АГРС – 1 компл.

## 2.8.7 Связь и сигнализация

## Связь

На данном проекте передача данных о работе АГРС-2 «Тараз» предусматривается через цифровой радиорелейной линии связи до узла связи Таразского УМГ «Тараз».

У цифровых РРС повышенная пропускная способность - до 78 Мбит/с - приближает серию МИК-РЛ4…15РМ к высокоскоростным ЦРРС, однако выгодно отличается по цене. Цифровая радиорелейная станции серии МИК-РЛ 4...15 РМ обладает возможностью передачи комбинированного трафика TDM+Ehternet, высокой энергетикой радиолинии и широким набором функциональных возможностей. ЦРРС - сбалансированное ценовое решение для работы на трассах.

Радиорелейные линии связи применяются при обслуживании газопроводов в качестве основных для передачи телеметрической информации.

Как правило под радиорелейной связью понимают именно радиорелейную связь прямой видимости.

При построении радиорелейных линий связи антенны соседних радиорелейных станций располагаются в пределах прямой видимости.

Требование наличия прямой видимости обусловлено возникновением дифракционных замираний при полном или частичном закрытии трассы распространения радиоволн. Потери при дифракционных замираниях могут вызывать сильное ослабление сигнала, таким образом радиосвязь между соседними радиорелейными станциями станет невозможна. Поэтому для устойчивой радиосвязи антенны соседних радиорелейных станций как правило располагают на естественных возвышенностях или специальных телекоммуникационных башнях или мачтах таким образом, чтобы трасса распространения радиоволн не имела препятствий.

С учетом ограничения на необходимость наличия прямой видимости между соседними станциями дальность радиорелейной связи ограничена как правило 40 - 50 км.

Антенна связи ЦРРЛ со стороны АГРС устанавливается на радиобашню на высоте более 20м на ограждаемой площадке  возле  АГРС-2 «Тараз». Антенна связи ЦРРЛ УМГ «Тараз» устанавливается на существующей башне связи  которое расположена на территории УМГ «Тараз».

ДОСТОИНСТВА РАДИОЛЕРЕЙНЫХ СТАНЦИЙ

изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с;

полезная нагрузка до 18хЕ1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16;

совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности;

встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика;

автоматическое резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии;

цифровой канал служебной связи с селективным вызовом;

дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1);

входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств;

система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ;

встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования;

дистанционный мониторинг и управление сетью РРЛ осуществляется с помощью ПСО «Мастер».

Состав

Оборудование радиорелейных станций МИК-РЛ4…15РМ подразделяется на:

- выносное оборудование (ODU) - антенны и приёмопередающее устройство (ППУ)

- внутреннее оборудование (IDU) - модуль доступа и источники питания

|  | ПРИЁМОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ППУ) Приёмопередающие устройства (ППУ) ЦРРС устанавливаются на антенну. ППУ имеет универсальный цифровой модем с программно переключаемыми полосой и видами модуляции QPSK / 16QAM. Соединение ППУ с модулем доступа осуществляется через оптический кабель, по которому передаются цифровые потоки и сигналы телеметрии. Питание на ППУ подводится по отдельному электрическому кабелю от станционного источника питания. Выход ППУ - коаксиальный разъем. |
| --- | --- |

МОДУЛЬ ДОСТУПА МД1-1РУ В ЦРРС применяется модуль доступа МД1-1РУ2, который выполняет функции мультиплексирования основного и дополнительного трафика, контроля и управления и резервирования. МД1-1РУ обеспечивает передачу трафика Ethernet, до 4 потоков Е1 (2 встроенных интерфейса Е1 + дополнительные интерфейсы Е1 в сменном блоке) или комбинированный трафик Ethernet + nxЕ1. Встроенный коммутатор обеспечивает ввод / вывод и транзит потоков Е1 между радиоканалом и двумя транзитными портами. Встроенный коммутатор обеспечивает ввод/вывод и транзит потоков Е1 между радиоканалом и двумя транзитными портами. Также модуль доступа МД1-1РУ обеспечивает подачу питания ППУ. Модуль МД1-1РУ выполнен в корпусе «Евромеханика» 19" высотой 1U. IP Телефония. На площадке АГРС предусмотрена IP-телефония, на базе системы «CallManager». Проектируемая IP-телефония работает в составе IP-телефонии УМГ «Тараз». Построение системы IP телефонии с помощью CiscoSystems Благодаря системам CiscoUnifiedCommunications эффективно решаются вопросы IP телефонии внутри локальных сетей. Причем это не только функции передачи звука и изображения, но и организация IP-коммуникаций, благодаря чему легко наладить взаимодействие между целой группой лиц. Оборудование телефонии: 1. CiscoUCPhone 6921, Charcoal, StandardHandset (IPтелефон); 2. IP Phone power transformer for the 7900 phone series (блок питания телефона); 3. 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe (кабель питания); 4. SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 6921, Char, STD (лицензия); 5. Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F (кабель связи с разъемами RJ45 и DB 9F). Система CiscoUnifiedCommunications базируется на пяти ключевых технологических компонентах: Построение IP телефонии: передача любой информации, в том числе голоса и видео по конвергентной сети. Используется специализированное ПО для обработки сигнала, телефоны и ряд других устройств. Приложения для унифицированных коммуникаций: создание эффективной информационной системы, возможность организации конференцсвязи за счет высокоскоростной передачи аудио и видео, обмен сообщениями и др. При построении IP телефонии необходимо учитывать предполагаемую нагрузку и подстраиваться под эти параметры. Приложения контакт-центра: многоканальная связь, функционирующая на основе специализированного ПО. Возможность интеграции контакт-центра с различными информационными базами. Оборудование: маршрутизаторы и коммутаторы Cisco являются главной составляющей при создании IP телефонии. Средства администрирования: использование ПО для мониторинга голосовых данных. Для технического решения системы IP телефонии по тех. условия выданное от TRANSTELECOM филиала Жамбылтранстелеком проектом предусмотрено радиомосты (точка доступа) NanoStation фирмы Ubiquiti. Ubiquiti NanoStation M5 — уличная WiFi точка доступа стандарта 802,11n, частотный диапазон 5.170 - 5.875 ГГц, скорость передачи данных 150 Мбит/с, усиление антенны 16dBi. Корпус выполнен из всепогодного пластика устойчивого к УФ излучениям. Температурный диапазон устройства позволяет работать даже в самых сложных метеоусловиях. Для организации связи IP телефонии на радиобашни связи расположенного возле площадки АГРС устанавливается антенна NanoStation. С другой стороны базовая антенна устанавливается на проектируемой башни связи (СК-22) возле дома связи станции Шолдалы, которое обслуживает телефонная компания TRANSTELECOM.

## Производственно-технологическая УКВ радиосвязь

В настоящем разделе рассмотрена организация линейно-диспетчерской УКВ (мобильной) радиосвязи в диапазоне 403-470 МГц, основанная на новейшем стандарте цифровой радиосвязи и передачи данных NXDN и цифровом оборудовании NEXEDGE.

Для обслуживающего персонала предусматриваются носимые радиостанции УКВ Kenwood NX300IS с зарядным устройством в количестве 3шт

Производственно-технологическая сеть УКВ связи обеспечивает максимальную гибкость в развитии, сопряжение ее со смежными сетями технологической связи УКВ диапазона при проведении аварийных, регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

Система технологической УКВ связи выполняет следующие функции:

типсвязи - полудуплекс;

связьрадиоабонентовмеждусобой;

связь с диспетчером УМГ;

группообразование и связь группы абонентов с диспетчером;

выход на телефонную сеть предприятия;

возможность организации связи в экстремальных случаях и чрезвычайных ситуациях.

Требования к оборудованию связи

Оборудование связи должно обеспечивать двадцати четырех часовой(круглосуточный) режим работы.

Оборудование должно соответствовать климатическим условиям Жамбылской области Республики Казахстан. Температуры - в пределах «минус» 40 – «плюс» 50 °С. Помещения для установки оборудования – отапливаемые. Однако, температура для оборудования, устанавливаемого внутри помещений, может быть в случае аварии с климатическими установками от 0 до «плюс» 50 °С.

Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ при работе во взрывоопасных зонах (помещениях) класса В-1.а (взрывоопасные помещения, зоны образующие в результате аварий или не исправностей)

Предпочтение отдается оборудованию, имеющему международный сертификат качества ISO 9001

Предпочтение отдается оборудованию, эксплуатируемому вне помещений, имеющему сертификат соответствия по ударопрочности, пыле- и влагозащищенности.

Предпочтение отдается оборудованию, имеющему международный сертификат по взрывозащищенности.

Для облегчения технического обслуживания, ремонта, обучения программированию и эксплуатационному обслуживанию, а также унификации ЗИП и расходных (ремонтных) материалов, все приемо-передающее оборудование(ретрансляторы), должны быть одного производителя.

Все поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия РК по ЭМС.

Все поставляемое радиотехническое оборудование должно иметь сертификаты соответствия и безопасности РК.

Радиотехнические параметры оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 22579-86.

Напряженность электрического поля на рабочих местах в диапазоне 403-430 МГц должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

Напряженность магнитного поля на рабочих местах в диапазоне 403-430 МГц должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

## Спутниковая связь

В данном проекте спутниковая связь рассматривается как резервный канал передачи данных, обеспечивающий передачу данных с Пункта управления газопровода-отвода на АГРС-2 "Тараз" на УМГ «Тараз». Организация связи на базе спутниковых систем является надежным решением для организации технологической связи в тех местах, где услуги традиционной связи либо слишком дороги, либо доступ к ним затруднен. Спутниковые системы позволяют обеспечить связь на всей территории Республики Казахстан, в том числе в удаленных от населённых пунктов точках. Резервная технологическая связь организована на базе системы спутниковой связи iDirect.

В данном проекте оборудования спутниковой связи будет существующей.

## Охранная сигнализация

Техническими средствами охраны оборудуется периметр площадки АГРС-2 «Тараз». В качестве средства обнаружения применяется изделие "Извещатель охранный, радиоволновой, линейный типа Старт-7 КМЛА.425343.031«РИФ-РЛМ-24» представляющее собой двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения пересечения нарушителем охраняемого участка. Изделие предназначено для использования в системах охраны рубежей и периметров стационарных объектов ".

Пара приёмник (ПРМ) и передатчик (ПРД) образует на охраняемом участке зону обнаружения (ЗО). ЗО представляет собой область пространства между ПРД и ПРМ, при пересечении которой нарушителем изделие формирует извещение о тревоге. Под термином «ось зоны обнаружения» (ось ЗО) понимается условная прямая линия, соединяющая центры ПРД и ПРМ

ПРМ и ПРД устанавливаются вдоль охраняемого участка. ПРМ управляет работой ПРД по двухпроводной линии питания и запуска. С приходом запускающего импульса ПРД излучает СВЧ электромагнитное поле в направлении ПРМ.

Длительность зондирующих импульсов ПРД равна 80 мкс, период – 5 мс. Работа передатчика с большой скважностью зондирующих импульсов позволяет уменьшить ток потребления изделия и снизить эквивалентную непрерывно излучаемую мощность без ухудшения параметров изделия.

Принцип действия изделия основан на регистрации изменений уровня напряжённости сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного поля излучения ПРД в области пространства, совпадающей с антенной ПРМ, возникающих при пересечении ЗО нарушителем.

Появление нарушителя в пространстве между ПРД и ПРМ приводит к изменению (модуляции) уровня сигнала, принимаемого ПРМ. Данные изменения анализируются ПРМ и в случае превышения ими пороговых уровней, установленных в процессе настройки изделия, ПРМ выдаёт тревожное извещение.

Величина и знак модуляции (отрицательная или положительная) уровня сигнала зависят от места установки изделия и способов преодоления ЗО.

В качестве приемно-контрольного прибора используется прибор приемно-контрольный и управления охранно-пажарный СИГНАЛ-20М.

Для стыковки изделия с ППК Сигнал-20 с контактными входами используются выходы сухих контактов сигнального реле.

Рисунок 2.9.1 - Вариант установки ПРД, ПРМ «РИФ-РЛМ-24» на стойках в грунт

Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением в диапазоне (12...30) В. Амплитуда пульсаций питающего напряжения не более 0,5 В

Конструктивное исполнение ПРД и ПРМ – пылебрызгозащищённое.

Блоки изделия крепятся на металлических стойках, установленных в грунт, или на кронштейнах, закрепляемых на вертикальных опорах ограждения

Прокладка магистральных сигнальных кабелей и кабелей питания выполнена в коробе, под воротами - в трубе на глубине 1 м. Кабели подключения на периметре прокладываются в металлорукавах.

Таблица 2.9.1 - Состав оборудования системы охранной сигнализации

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| КМЛА.425312.074 | Передатчик (ПРД) | 4 компл. |
| КМЛА.425312.073 | Приемник (ПРМ) | 4 компл. |
| КМЛА.421941.028 | Комплект монтажных частей КМЧ-2 КМЛА.421941.028 предназначен для установки и подключения одного комплекта изделия (ПРД и ПРМ) на стойках в грунт, юстировки блоков и подключения ПН | 8 компл. |
| КМЛА.425343.031 ПС | Паспорт | 1 шт. |
| КМЛА.425343.031 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| КМЛА.425519.001 | Пульт настройки | 1 шт. |
| КМЛА.425622.012 | Коробки распределительные КР6 Для коммутации соединительных линий (кабелей) ПРМ и ПРД | 4шт. |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пажарный СИГНАЛ-20М | 1 компл. |

Для коммутации цепей на периметре устанавливаются коробки распределительные КР6. Для коммутации цепей и размещения блока питания и ИБП в комнате оператора  устанавливается  шкаф коммутационный.

При монтаже оборудования и прокладке кабельных линий следует руководствоваться ПУЭ и эксплуатационной документацией на изделия.

Данный раздел содержит планы расположения оборудования, схемы электрические, журнал кабелей, чертежи установки оборудования. Необходимое количество материалов и оборудования представлено в спецификации оборудования, изделий и материалов.

Подключение источника бесперебойного питания (ИБП) осуществляется от сети переменного тока напряжением ~220В, обеспечивающей 1 категорию надежности электроснабжения согласно ПУЭ РК.

Видеонаблюдение

Площадка TIP-01 оборудована техническими средствами видеонаблюдения. Все видеоданные передаются на видеорегистратор установленный в шкафу связи операторной.

Пожарная сигнализация

Система пожарной сигнализации для АГРС включает в себя тепловые и дымовые пожарные извещатели устанавливаемые в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-15-2003.

Ручные пожарные извещатели монтируются внутри или снаружи защищаемых помещений у выходов на путях возможной эвакуации при пожаре на стенах или строительных конструкциях на высоте не более 1,5м.

Охранная сигнализация АГРС реализована на базе охранных датчиков ИО 102-26/В магнитоконтактных. Датчик устанавливается на дверь. Сигналы от извещателей охранной сигнализации заведены в САУ ГРС.

Пожарная безопасность блоков обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86, ГОСТ 12.1.004 -91 и СП РК 2.02-101-2022, СН РК 2.02-02-2023, СН РК 2.02-02-2023.

Сигналы от извещателей пожарной сигнализации заведены на прибор пожарной сигнализации «Яхонт-16И», а с прибора в контроллер САУ ГРС. Пожарные извещатели ИП 101 Гранат выполнены в искробезопасном исполнении, что является достаточным для обеспечения искробезопасной цепи согласно ГОСТ Р5133010-99 и не требует установки барьеров искрозащиты.

В отсеках категории А применяются извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные (пассивные) ИП 101 Гранат, искробезопасного исполнения, формирование сигнала «Пожар» происходит при срабатывании пожарных извещателей в двух параллельных шлейфах, на одном шлейфе по два датчика.

В отсеках категории В4 применяются дымовые датчики ИД-2.

Блоки оборудованы средствами пожарной сигнализации и укомплектованы средствами пожаротушения (огнетушителями), установленными в удобных и доступных местах.

Таблица 2.8.7.1– Перечень оборудования охранной и пожарной сигнализации в составе заводской поставки АГРС-2 «Тараз»

| Наименование | Ед. изм | Кол- во | Назначение, место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок редуцирования газа |  |  |  |
| Взрывозащищенный извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальныйИП 101 Гранат-МД A3(70°C) (Спецприбор) (0ExiaIIBT6) | шт. | 4 |  |
| ИО 102-26/В (исп. 20) НПП «Магнито-контакт» | шт. | 1 | На открытие |
| БАОГ |  |  |  |
| Взрывозащищенный извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный ИП 101 Гранат-МД A3(70°C) (Спецприбор) (0ExiaIIBT6) | шт. | 2 |  |
| ИО 102-26/В (исп. 20) НПП «Магнито-контакт» | шт. | 1 | На открытие |
| Блок операторной |  |  |  |
| Пожарный извещатель дымовой максимально-дифференциальный ИД-2, исп. ИП 212-41М | шт. | 6 |  |
| ИО 102-26/В (исп. 20) НПП «Магнито-контакт» | шт. | 2 | На открытие |
| Прибор приемно-контрольный Яхонт-16И | шт. | 1 |  |
| Блок подготовки теплоносителя |  |  |  |
| Взрывозащищенный извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный ИП 101 Гранат-МД A3(70°C) (Спецприбор) (0ExiaIIBT6) | шт. | 4 |  |
| ИО 102-26/В (исп. 20) НПП «Магнито-контакт» | шт. | 1 | На открытие |

На технологических блоках АГРС-2 «Тараз» сигналы от тепловых и дымовых датчиков поступают на прибор приемно-контрольный (ППК) пожарный Яхонт-16И. ППК пожарный Яхонт-16И предназначен для использования в системах пожарной, пожарно-охранной сигнализации и автоматического пожаротушения объектов, расположенных во взрывоопасных зонах.

Прибор оснащен интерфейсом RS485 для связи с автоматическими системами управления технологическими процессами (АСУТП), развернутыми на объекте. Обмен информацией осуществляется по протоколу MODBUS. Прибор оснащен также интерфейсом USB для связи с персональным компьютером (ПК), с которого осуществляется программирование параметров прибора.

Прибор обеспечивает:

автоматическую передачу на систему АСУ ТП раздельных извещений о пожаре, внимании, а также об охранной тревоге и неисправностях;

местную световую и звуковую сигнализацию раздельных извещений о норме, внимании, пожаре, охранной тревоге и неисправностях для каждого шлейфа;

возможность посылки в ручной пожарный извещатель сигнала квитирования;

формирование стартового импульса запуска средств системы пожаротушения (раздельно по каждому направлению) без задержки или с задержкой (на 10,40,80,120 с.) после регистрации тревоги;

для охранного типа шлейфа программирование параметров охраны: задержка взятия (30,60,120с.), задержка тревоги (30,60,120с.), время интегрирования;

для охранного типа шлейфа управление выносным световым индикатором охраны;

программирование и отображение параметров прибора на ПК через интерфейсы USB или RS485.

## Видеонаблюдение

Техническими средствами видеонаблюдения оборудуется площадка  АГРС-2 «Тараз».

На площадках устанавливаются камеры с ИК-подсветкой, встроенным MicroSD памятью фирмы «Hikvision»типа DS-2CD2632F-IS на специальных опорах для видеокамеры. Видеоданные передаются через коммутатор TP-LINKTL-SF1005D в систему СЛТМ.

Коммутатор и блоки питания устанавливаются в проектируемый шкаф связи.

Состав оборудования системы видеонаблюдения:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| DS-2CD2632F-IS погодозащищенная сетевая камера высокой четкости с ИК-подсветкой (Hikvision) | 3шт. |
| DS-2CD2412F-I, 1.3 мегапиксельнаякомпактнаяIP-камера c ИК подсветкой, питание 12 VDC | 1шт. |
| Блок питания QUINT-POWER, перв. 230В/ втор. 12В (PhoenixContact) | 1шт. |
| Коннекторы RJ-45 | 10 шт. |

Прокладка кабелей видеонаблюдения и кабелей питания выполнена в коробе, под воротами в трубе на глубине 1м.

При монтаже оборудования и прокладке кабельных линий следует руководствоваться ПУЭ РК и эксплуатационной документацией на изделия.

Технические решения, принятые в проекте, разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

## 2.8.8 Электрохимическая защита

Настоящий проект защиты газопровода от электрохимической коррозии выполнен в соответствии с Гост 9.602-20016,   СН РК 3.05-01-2013, СТ РК ГОСТ Р 51164-2005.

Настоящий рабочий проект защиты магистрального газопровода-отвода от электрохимической коррозии выполнено в соответствии с  Техническим заданием.

Исходными данными для расчетов электрохимзащиты стальных труб магистрального  газопровода и технологической площади АГРС  послужили:   трасса   газопровода, планы технологической площадки  и инженерные исследования.

Согласно данных по инженерным изысканиям, коррозионная активность грунта    низкой, средняя. Блуждающие токи отсутствуют. На основании нормативных документов защите от электрохимической коррозии подлежат :

- стальные трубы  газопроводов Д 530 мм, Д 425мм;

- стальные сооружения на технологической площадке-АГРС.

Основные факторы, определяющие интенсивность почвенной коррозии: тип грунта, состав и концентрация веществ, растворимых в грунте, влажность грунта, характер проникновения воздуха в грунт, наличие в грунте бактерий, температура и удельное сопротивление грунта.

Концепция построения системы защиты  основывается на комплексном решении поставленных задач и применении современных методов их решения, обеспечивающих безаварийную и оптимальную работу подземных сооружений

Активная защита при почвенной коррозии осуществляется катодной поляризацией. Система катодной защиты наложенным током обеспечивает проектируемые сооружения достаточным поляризационным потенциалом. При осуществлении катодной поляризации подземных сооружений выдерживают средние значения минимального (-0.85 в) и максимального (-1.15 в) защитных потенциалов при помощи катодных установок.

Технологическая система катодной защиты включает установку катодной защиты, состоящей из станции катодной защиты, анодного заземления и соединительных проводов и кабелей.

В установках катодной защиты должны быть приборы для учета выходного напряжения, силы тока, оценки суммарного времени работы под нагрузкой.

Материал анодных заземлителей должен быть малорастворимый. Это обеспечивает наиболее рациональное использование мощности катодных станций и увеличивает срок службы

Согласно расчетам для защиты магистрального газопровода  от электрохимической коррозии данным проектом предусматривается  1 установка катодной защиты УКЗН, состоящей из 2-х катодных станций (1 резерв) марки ИПКЗ-РА-3.

Соединение катодной станции с анодным заземлением выполняется по опорам  проводом АС-50.

Катодная станция подключается к магистральному газопроводу  дренажным кабелем ВВГ-0.66 2х25 через контрольно-измерительный пункт.

Анодные заземления предусмотрены из малорастворимых  железокремнистых глубинных  заземлителей АЗЖК-РА. Для  катодной станции предусмотрено три  заземлителя. Каждый заземлитель состоит из 11 электродов длиной 1.8м.

Предусмотрена установка контрольно-измерительных пунктов (КИП-РА-1)  для подключения средств электрозащиты:

- оборудование всех КИП-ов стационарными медно-сульфатными электродами сравнения марки ЭНЕС-4-РА;

- устройства для измерения электрического тока в газопроводе.

Электроснабжение станций катодной защиты ИПКЗ-РА-3 осуществляется напряжением 0.4кВа от АГРС (учтено в  электротехнической части ).

Предусмотрено 100%  резервирование катодной станцией, с блоком автоматического включения резерва (БАР-50), с системой комплексного мониторинга коррозии «Радуга» и подключением к системе телемеханики.

ИПКЗ-РА-3 выполнены в виде набора модульных блоков, каждый из которых содержит в себе модули управления и преобразования, это функционально законченное устройство, снабженное всеми необходимыми элементами.

Управление инверторными станциями катодной защиты будет осуществляться по интерфейсу «токовая петля»(АУКЗ-2.М1) с предусмотренным прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС с регистратором данных РДСКЗ-10.

Для защиты подводящего газопровода предусмотрена установка блока защиты БДРМ-25.

Блок БДРМ-25 подключается к подводящему газопроводу  дренажным кабелем  ВВГ-0.66 3х6 через контрольно-измерительный пункт.

Для уравнивания защитных потенциалов на параллельных газопроводах и исключения вредного влияния  предусмотрена установка  блока защиты: марки БДРМ-25.

Блок БДРМ-25 подключается к  газопроводу  дренажным кабелем  ВВГ-0.66 3х6 через контрольно-измерительный пункт.

Для защиты стальных емкостей на площадке АГРС предусмотрена установка блока БДРМ-25. Блок подключается к трубопроводам емкостей кабелем ВВГ-0.66 3х6 и 2х25 через контрольно-измерительные пункты.

Блоки  защиты предназначены для совместной защиты  объектов. Обеспечивают стабилизацию выходного тока, а также устранения вредного взаимного влияния соседних трубопроводов и других коммуникаций (сооружений) путем распределения и установки защитного тока, втекающего в каждое подземное стальное сооружение, для обеспечения требуемого защитного потенциала.

Для защиты трубопроводов небольшой протяженности на площадке АГРС предусмотрена установка 22 протекторов марки ПМ.ПСС 3.

ЭНЕС-4-РА – медносульфатный стационарный электрод сравнения предназначен для применения на объектах трубопроводного транспорта с целью проведения измерений защитных потенциалов сооружения и градиента потенциалов в грунте и электролите при определении эффективности противокоррозионной защиты подземных металлических сооружений.

Измерительные КИПы устанавливаемые в точках дренажа  и  оборудуются  датчиками скорости коррозии.

Так же КИПы оборудуются блоками коррозионного мониторинга для передачи данных о состоянии защищенности газопровода в систему коррозионного мониторинга «Радуга».

Обозначение анодного поля предусмотрено плакатными трассоуказателями  ПТ.

Изоляция мест присоединения выполняется материалом, аналогичным по диэлектрическим характеристикам материалу основного изоляционного покрытия трубопровода.

Для эффективной работы электрозащиты предусмотрена телеметрия - система комплексного мониторинга защиты газопровода от электрохимической коррозии.

## Система комплексного мониторинга защиты «Радуга»

Система комплексного мониторинга защиты «Радуга» представляет собой специальное программное обеспечение, разработанное на основе современных интеллектуальных информационных технологий для дистанционного контроля параметров электрохимической защиты (ЭХЗ), оптимизации и адаптивного управления параметрами станций катодной защиты с поддержанием технологического процесса ЭХЗ на оптимальном уровне между разрушительными зонами «недозащит» и «перезащит», с учетом данных мониторинга, геологических условий в месте прокладки магистрального газопровода, климатических или сезонных изменений.

Система обеспечит мониторинг, регулирование заданных параметров, их интеллектуальный анализ, автоматически сформирует сообщения аварийного изменения параметров, осуществит контроль несанкционированного доступа, сформирует отчеты, с построением графиков.

Целью применения в проекте системы мониторинга является повышение эксплуатационной надежности и безопасности магистрального газопровода.

Данная система будет поддерживать технологический процесс ЭХЗ на оптимальном уровне между зонами «недозащита» и «перезащита» и тем самым обеспечивает снижение вредных последствий, а следовательно, обеспечивать продление технического ресурса магистрального газопровода и снижение  аварийности из-за коррозии.

Система мониторинга будет контролировать и постоянно обеспечивать технологический процесс ЭХЗ МГ  от коррозии как во времени, так и по протяженности, контролируя защитный потенциал за счет дистанционного мониторинга потенциалов по всей протяжности газопровода, а также во всех коррозионноопасных зонах. Система обеспечивает более полную картину защищенности газопровода, а следовательно, повышает реальную защищенность газопровода от коррозии.

Система мониторинга реализует комплексный подход к автоматизации задач системы ЭХЗ (мониторинг, оптимизация, дистанционное регулирование защитных параметров, их анализ, оценка защищенности, формирование отчетов, рекомендаций и др.), а следовательно, обеспечит снижение эксплуатационных затрат и прирост эффективности системы ЭХЗ в зависимости от ее реального состояния.

Специальное математическое обеспечение системы включает математическую модель оптимизации (минимизации) суммарного тока защиты всех СКЗ на газопроводе, контролируемого системой. Данная модель обеспечивает оптимизацию и адаптацию (поддержание) защитных параметров СКЗ в зависимости от данных мониторинга защитных параметров, состояния сооружений и других факторов.

Специальное программное обеспечение системы включает интеллектуальную СППР, обеспечивающую поддержку принятия решений по управлению системой ЭХЗ.

Непрерывное дистанционное управление, регулирование и мониторинг защитных параметров обеспечивается по информационным сетям, обо всех отклонениях от установленных значений или неисправностях немедленно осуществляется автоматическое оповещение.

Система комплексного мониторинга коррозии «Радуга» решает следующие задачи:

- автоматизация задач электрохимической защиты газопровода по всем уровням управления;

- обмен информацией между пользователями различных уровней;

- дистанционный мониторинг защитных параметров станций катодной защиты;

- сбор, обработка, хранение и отображение результатов мониторинга средств ЭХЗ, данных обследований, состояния трубы, изоляции и др.;

- оптимизация защитных параметров станций катодной защиты с учетом данных мониторинга, геологических условий в месте прокладки газопровода, климатических или сезонных изменений;

- выдача рекомендаций и автоматических команд управления режимами станций катодной защиты в реальном масштабе времени;

- оповещение по различным каналам при аварийном изменении параметров, состояний средств электрохимической защиты или несанкционированном доступе;

- управление правами доступа пользователей к данным и функциям системы, системными настройками, ведение журналов работы в системе.

Система комплексного мониторинга коррозии  «Радуга» является программно-аппаратным комплексом. В состав системы входит следующее основное оборудование и модули:

- ИПКЗ-РА – станции катодной защиты;

- КИП-РА – контрольно-измерительные пункты;

- КИТ-1-РА – комплекс измерительный телеметрический.

- Комплекс измерительный телеметрический типа «Радуга» КИТ-1-РА, далее -  комплекс, предназначен для измерения защитного потенциала (суммарного и поляризационного потенциалов), скорости коррозии подземных металлических конструкций с последующей передачей этой информации по оптическому каналу связи на диспетчерский пункт.

- КИП.ПСС-3-10-4. КИТ-1-РА .Контрольно-измерительный пункт и комплекс измерительный телеметрический предназначен для установки в точках дренажа станции катодной защиты;

Комплекс  включает в себя:

- блок измерительный совместно с интерфейсом RS-485, размещенный в металлическом шкафу и закрепленный на стойке контрольно-измерительного пункта;

- преобразователь интерфейса RS-485/Fibre optic  (IFC-1150);

- преобразователь AC/DC из 220 В в 12 В (MBR-20-12);

- медносульфатный электрод сравнения ЭНЕС-4М;

- блок проволочных индикаторов БПИ-2.

Комплекс работает совместно с программно-аппаратным комплексом «Программа мониторинга комплекса КИТ-1-РА» или других адаптированных программ.

Программное обеспечение состоит из следующих элементов:

- серверная часть системы – комплекс серверных программ, который отвечает за сбор информации с устройств, сохранение этой информации в базе данных и обслуживание клиентского программного обеспечения системы. Серверная часть работает в постоянном режиме, обеспечивая непрерывные сбор и сохранение данных. Серверная часть системы включает коммуникационный сервер, сервер баз данных, сервер приложений и веб-сервер;

- клиентская часть системы, которая включает клиентские рабочие места для обработки и анализа данных.

Серверная часть состоит из коммуникационного сервера ЭХЗ – предназначен для приема данных от средств ЭХЗ и передачи конфигурационных команд и команд управления обратно. Сервер базы данных ЭХЗ – предназначен для сбора и хранения данных мониторинга, полученных техническими средствами диагностики и дистанционного контроля, информации об измерениях и обследованиях для анализа и оценки состояния защиты газопровода от коррозии.

Клиентская часть  состоит из АРМ-ЭХЗ – автоматизированного рабочего места ЭХЗ – комплекс клиентских программ для службы ЭХЗ линейного производственного управления, предназначенный для повышения оперативности сбора, обработки, хранения и анализа информации о защищенности газопровода от коррозии и установленных средств ЭХЗ и, прежде всего, для обеспечения дистанционного мониторинга и регулирования защитных параметров СКЗ.

Высокоэффективная работа средств электрохимической защиты зависит от непрерывной работы катодных установок, подключенных к системе телеметрии. От стабильности работы средств защиты зависит срок службы и безаварийное функционирование  газопровода.

## 2.8.9 Инженерно-технические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Инженерно-технические мероприятия в электротехнической части предусматривают устройство наружного освещения, которое выполняется прожекторами, устанавливаемыми на прожекторных мачтах.

По предупреждению чрезвычайных ситуаций предусматривается устройство молниезащиты и защиты от статического электричества технологического оборудования и трубопроводов, путем присоединения их к контуру заземления.

Защита людей от поражения электрическим током выполняется путем присоединения металлических нетоковедущих частей электрооборудования через дополнительную защитную жилу питающего кабеля к нулевой шине распределительных щитов. Кроме этого, предусмотрены средства индивидуальной защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током: резиновые перчатки, коврики, изолированный инструмент, плакаты и т.д.

Обслуживающий персонал должен один раз в год проходить проверку знаний по ТБ согласно ПУЭ, ПТБ и ПТЭ и иметь группу допуска соответственно квалификации.

## 2.8.10 Проектные решения по защите от коррозии

Подземные металлические сооружения, такие как стальные трубопроводы, стальные футляры, стальные емкости и силовые электрические кабели являются одной из самых капиталоемких отраслей экономики, и срок службы их зависит от коррозионной среды, наличия блуждающих токов и токов почвенного характера, возникающих от источников постоянных и переменных токов.

Решения по защите от коррозии  подземных стальных технологических емкостей и трубопроводов на площадке АГРС-2 Тараз основывается на комплексном решении поставленных задач и применении современных методов их решения, обеспечивающих безаварийную и оптимальную работу объекта в целом. Защита должна осуществляться двумя методами: пассивным – применение изоляционных материалов (основной) и активным – применение катодной поляризации.

## Пассивная защита

В соответствии с вышеуказанными условиями, а также в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», для данного газопровода-отвода применяется наружное антикоррозионное покрытие усиленного типа. В заводском или базовом исполнении по условиям нанесения защитное покрытие конструктивно выполнено как трехслойное полимерное (3РЕ), толщиной 2,0 мм. Данное защитное покрытие обеспечивает сопротивление изоляции величиной 300000 Ом•м². В структуру защитного покрытия входят:

-	грунтовка на основе термореактивных смол;

-	термоплавкий полимерный подслой;

-	защитный слой на основе экструдированного полиолефина.

Для защиты сварных стыков, применяются термоусаживающиеся манжеты толщиной не менее 2,0 мм.

Для подземных стальных технологических емкостей и трубопроводов на площадке АГРС-2 Тараз необходимо применить изоляцию с максимальной температурой эксплуатации 60 ºС или 333,15 ºК, толщина покрытия определяется исходя из структуры покрытия и диаметра трубопроводов. Надземные части трубопроводов защищаются от коррозии лакокрасочными материалами.

Запорная арматура, устанавливаемая на технологических трубопроводах, поставляется с заводской изоляцией и защитным покрытием.

Благодаря положительным геологическим характеристикам грунтов на участках прохождения газопровода-отвода подсыпка по дну траншеи и присыпка над верхом трубы для защиты изоляции от механических повреждений не предусматривается.

Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии

Для защиты строительных конструкций в агрессивной среде в соответствие с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013  «Защита строительных конструкций от коррозии» предусматриваются следующие мероприятия:

Для железобетонных конструкций:

-	применение бетона повышенной плотности;

-	применение цемента и заполнителей, стойких к данной агрессивной среде;

-	применение конструкций с увеличенным защитным слоем арматуры;

-	применение лакокрасочных покрытий.

Для защиты стальных конструкций:

-	применение лакокрасочных покрытий, в зависимости от характера агрессивной среды;

-	применение соответствующих сталей;

-	применение элементов конструкций замкнутого профиля.

## Активная защита

С течением времени происходит естественное старение защитного покрытия трубопровода, и оно теряет свои диэлектрические свойства, водоустойчивость и адгезию, сопротивление изоляции падает, защищаемая поверхность трубопровода (стали) подвергается коррозии. Задача катодной защиты – сделать естественный потенциал трубопровода более отрицательным, чем окружающий его грунт, остановив тем самым процесс коррозии. Система катодной защиты наложенным током должна обеспечивать проектируемые сооружения достаточным поляризационным потенциалом. При осуществлении катодной поляризации подземных сооружений, выдерживают средние значения минимального (-0,85 В) и максимального (-1,15 В) защитных потенциалов при помощи установок катодной защиты. Естественный потенциал трубопровода определяется по данным изысканий или принимается равным значению - 0,55 В.

На всей территории под строительство АГРС инженерно-геологические условия однородные, поэтому удельное электрическое сопротивление грунта в поле токов катодной защиты и месте расположения анодного заземления будет не более 30 Ом•м.

## Системы защиты

Система катодной защиты включает установку катодной защиты, состоящей из станций катодной защиты (СКЗ), обеспечивающих вероятность безотказной работы на наработку не менее 10000 ч., анодного заземления, соединительных проводов (кабелей), а также контрольно-измерительных пунктов и неполяризующихся электродов сравнения.

В установках катодной защиты должны быть приборы для учета выходного напряжения, силы тока, оценки суммарного времени работы под нагрузкой. Для связи с единой системой телемеханики СКЗ имеют функции связи по стандартному промышленному интерфейсу последовательной связи типа RS485 и открытым протоколом передачи данных Modbus RTU. СКЗ устанавливаются около блока «операторная» на площадке АГРС-2 Тараз. Электропитание СКЗ осуществляется от низковольтного щита (шкафа) 220 В, 50 Гц, переменного тока, либо от автономного источника питания постоянного тока.

Перерыв в действии каждой установки системы электрохимической защиты допускается при необходимости проведения регламентных и ремонтных работ не более 1 раза в квартал до 80 ч.

При необходимости проведения опытно-исследовательских работ и электрометрических обследований допускается отключение электрохимической защиты по согласованию с эксплуатирующей организацией на срок не более 10 суток в год.

Система гальванической защиты состоит из установок протекторной защиты, резисторов, соединительных проводов и контрольно-измерительных пунктов.

Для подключения средств защиты и контроля состояния на сооружениях оборудованы контрольно-измерительные пункты (КИП). КИПы устанавливают:

-	в точке дренажа установок электрохимической защиты и на анодном поле. Для коммутации средств защиты подземных коммуникаций на площадке АГРС-2 Тараз.

Согласно п. 12.3.2.4 СТ РК 1916-2009 «Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию» параметры каждой СКЗ должны обеспечивать возможность защиты смежных участков газопровода при отключенной соседней СКЗ.

Согласно СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» система электрохимической защиты от коррозии всего объекта в целом

## Решения по АГРС

Технические решения по защите от коррозии подземных стальных технологических емкостей и трубопроводов на АГРС-2 Тараз отображены проектом 88/2021-12-06-4.8-ЭХЗ.

Станции катодной защиты и анодное заземление

Проектируемая система катодной защиты подземных коммуникаций площади АГРС-2 Тараз предусматривает  установку двух станций катодной защиты (СКЗ) - основную и резервную с обеспечением автоматического перевода при отказе основной. СКЗ размещаются на территории АГРС около блока «операторная» на открытом воздухе вне взрывоопасной зоне.

Постоянный электрический ток для системы катодной защиты подземных  стальных коммуникаций обеспечивается выпрямителем типа В-ОПЕ-63-48-У1. Электроснабжение станции катодной защиты выполняется от низковольтного щита (шкафа) напряжением 380 В, 50 Гц, переменного тока.

Анодное заземление при катодной поляризации для подземных стальных коммуникаций АГРС №2 «Тараз» предусматривается малорастворимые графитопластовые, комплектные глубинные  электроды, расположенные в скважинах глубиной до 20 м. Длина одного электрода L=1м. После размещение анодных заземлителей пустое пространство на скважине заполняется коксо-минеральным активатором (КМА).

## Система ЭХЗ подземных емкостей

На территории АГРС-2 Тараз располагаются подземные стальные технологические емкости: емкость одоранта, емкость сбора конденсата, емкость теплоносителя и аккумулятор импульсного газа.

В целях предотвращения коррозии указанных заглубленных стальных емкостей, проектом предусматривается гальваническая протекторная защита.

Количество протекторов для каждого резервуара рассчитано индивидуально с учетом нормативного срока службы протекторов, диаметра и длины проектируемого резервуара.

Протекторы устанавливаются горизонтально в грунт и закладываются на глубину ниже промерзания грунта.

Подключение групповых протекторных установок к резервуарам выполняется через контрольно-измерительные пункты и регулируемое сопротивление (определяется в ходе пуско-наладочных работ), закрепленное на стойке контрольно-измерительного пункта.

## Контроль системы катодной защиты

Для контроля электрохимической защиты подземных трубопроводов площадки АГРС-2 Тараз СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» и СТ РК 1916-2009 «Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию», проектом предусматривается установка контрольно-измерительных пунктов (КИП) с подключением:

-	к коммуникациям, длиной более 50 м;

-	посредине с интервалом не более 50 м;

-	на анодном заземлении;

-	на расстоянии не менее трех диаметров трубопровода от точек дренажа установок электрохимической защиты;

-	на групповой протекторной установке.

При контроле электрохимической защиты проводят:

-	снятие показаний амперметра, вольтметра и прибора оценки суммарного времени работы под нагрузкой катодного выпрямителя;

-	измерение потенциала земля-трубопровод и в точках дренажа установок катодной и протекторной защиты;

-	измерение тока протекторной установки.

Контрольно-измерительные пункты устанавливаются вне взрывоопасной зоны и подключаются к трубопроводам, катодным выпрямителям и протекторам.

Для контроля за состоянием защищаемых трубопроводов посредством измерения величины потенциалов (наложенных и естественных) применяются неполяризующиеся электроды сравнения длительного действия, с датчиком скорости коррозии. Конечная цель проектирования таких электродов – получение точных значений, для эффективного контроля за состоянием системы катодной защиты. Они устанавливаются вертикально на расстоянии не менее 10 см от нижней образующей защищаемого сооружения.

## Электрические кабели

Электрические кабели постоянного тока с номинальным напряжением 48/96 В имеют следующие сечения:

-	цепи от катодных выпрямителей до трубопроводов и анодного заземления –        1х35 и 1х16 мм2;

-	цепи от выпрямителей катодной защиты до постоянного электрода сравнения в точке дренажа –  2х6 мм2;

-	кабель для уравнивания потенциала – 1х35 мм2;

-	кабель для измерения потенциала – 2х6 мм2.

Кабели анодного заземления поставляются в комплекте поставщиком анодных заземлителей.

## Решения по временной электрохимической защите

Согласно требованию СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» подземные металлические сооружения могут быть не защищенными от почвенной коррозии не более 10 суток в год, следовательно, средства ЭХЗ должны монтироваться одновременно с закладкой трубопроводов в грунт. Так как постоянные средства ЭХЗ не могут быть смонтированы одновременно с заложением трубопроводов в грунт, необходимо применение временных систем катодной защиты.

Проектом предусматривается временная защита подземных стальных технологических емкостей и трубопроводов на площадке АГРС-2 Тараз. На период строительства для защиты указанных технологических объектов предусмотрены гальванические протекторы из магниевого сплава с заполнителем – активатором. Длина защитной зоны одного протектора согласно расчетам составляет от 1000 до 1500 м в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта участка расположения технологических объектов. Протекторы устанавливаются горизонтально в грунт на расстоянии 5 м от газопровода и закладываются на глубину ниже промерзания грунта.

## 2.9 Мероприятия по энергосбережению, контролю расхода топлива на собственные нужды и электрической энергии

В целях эффективного использования электроэнергии и минимизации потерь мощности в кабельных линиях был произведен расчет таких потерь, согласно которому были применены провод марки СИП3 сечением 3х50 мм2, а так же кабель АВБбШв-10 сечением 3х70 мм2 .

Также в целях минимизации потребления электроэнергии за счет применения эффективных энергосберегающих технологий и ввиду продолжительного срока службы, проектом были определены прожекторы с натриевыми лампами мощностью 250Вт.

Предусматривается установка приборов контроля, учета потребления электрической энергии, которые поставляются комплектно в составе КТПН и МТПО. Учет электроэнергии осуществляется в РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ трехфазным, многотарифным электрическим счетчиком SAIMAN совместимым с существующей АСКУЭ ТОО «ЖЭС». Электронный счетчик поставляется совместно с КТПН-10/0,4 кВ

Для учета потребления природного газа, подаваемого на собственные нужды для отопления операторной и технологических блоков предусматривается установка ротационного расходомера RVG-G160.

В целях снижения энергопотребления и расхода топлива на собственные нужды на проектируемой АГРС-2 предусматривается:

применение газовых котлов с двухступенчатой дутьевой горелкой, оборудованных современной системой управления, электророзжигом, КПД которых составляет не менее 90%.;

настройка оптимальных режимов работы оборудования АГРС;

исключение вероятности работы оборудования на «холостом» ходу, либо без реальной необходимости;

использование для наружного освещения щита автоматического управления освещением, который в зависимости от освещенности включает и выключает лампы наружного освещения;

использование для внутреннего освещения АГРС энергосберегающих ламп дневного света, которые по сравнению с лампами накаливания имеют более высокий КПД;

использование в качестве ограждающих конструкций блоков АГРС стеновых и кровельных панелей на основе базальтового волокна, что позволяет добиться минимальных потерь тепла при отоплении помещений;

применение средств измерения расхода газа, предел допускаемой относительной погрешности которых не превышает установленных значений.

Описание работы системы автоматической пожарной сигнализации

Пожарные извещатели, установленные на АГРС, служат для выдачи сигнала о пожаре на ППК. При поступлении сигнала о пожаре на ППК формируется командный импульс на включение системы оповещения.

Кабельные линии и электропроводки

Выбор проводов и кабелей для системы пожарной сигнализации произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП РК 2.02-15-2003 и технической документацией на оборудование (с учетом 10% резервирования по жильности соединительных кабелей).

Прокладка кабелей предусматривается в соответствии с ПУЭ. Для прокладки кабеля применяется кабельный канал.

Защитное заземление и зануление противопожарных систем

Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в полном объеме предусмотренном ПУЭ.

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление или зануление.

Защитное заземление и зануление всех приборов пожарной сигнализации выполняется согласно требованиям ПУЭ и технической документации на оборудование.

Техника безопасности

Размещаемое на объекте оборудование пожарной сигнализации, оповещения и управления принято по исполнению в соответствии с категорией окружающей среды.

Ручные пожарные извещатели в период эксплуатации должны быть опломбированы.

В соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 на объекте необходимо иметь оперативные планы пожаротушения на опасные объекты с указанием расположения средств пожарной техники.

При эксплуатации подходы (подъезды) к месту размещения пожарного оборудования необходимо держать свободными и иметь соответствующие типовые указательные знаки по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002.

### Мероприятия по энергосбережению

Учет электроэнергии осуществляется в КТПН-10/0,4 кВт счетчиком "Меркурий" 230 ART-03 CLN (5-60A) совместимым с АСКУЭ ТОО "КРЭК".

Основными направлениями энергосбережения, принятыми в технологической части, являются: поддержание технологического режима, исключающего выбросы газа в атмосферу; учет газа; утилизация продуктов дренажа.

В период эксплуатации АГРС экономия топливно-энергетических ресурсов достигается путем контроля целостности трубопроводов (отсутствие разрывов, свищей, разъединения фланцев), а также герметичности арматуры, технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов.

Предусмотрен контроль основных параметров газа (давление, температура, расход) и поддержание технологического режима, исключающего выбросы газа в атмосферу.

Учёт расхода газа на собственные нужды для котла блока операторной организован с помощью измерительного комплекса СГ-ТК2-Д-4,0 на базе диафрагменного счётчика газа BK G2,5 и корректора объёма газа ТС220.

## 2.10 Противопожарные требований при эксплуатации объектов линейных сооружений

Площадка АГРС-2 «Тараз» должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения, в том числе противопожарным инвентарем согласно Приложению 14 (таблицы 1÷4) к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности».

Для локализации небольших очагов горения используют воздушно-пенные и углекислотные огнетушители. Такие огнетушители, включаемые вручную обслуживающим персоналом, локализуют очаг горения до прибытия пожарных подразделений.

На территории АГРС в целях выполнения первичных работ до прибытия противопожарной службы, а также ликвидации локализации возгораний предусматривается установка двух пожарных щитов ЩП-А с пожарным инвентарем (2 воздушно-пенных огнетушителя ОПВ (объемом 10л), огнетушители порошковые (ОП) 10л - 1шт, огнетушители порошковые (ОП) 5л - 2шт, лом -1шт, багор -1шт, 2 ведра, 2 лопаты (штыковая и совковая), емкость для хранения воды объемом - 0,2м3, войлочная кошма и ящик с песком вместимостью - 0,5м3).

Решения по пожарной автоматике и сигнализации на площадке АГРС отражены в разделе 2.8.7.

Для поддержания пожаробезопасного режима эксплуатации производственные блок-модули заводского оборудования, наружные установки на, АГРС классифицируются по взрыво- и пожаробезопасности (том VI Таблица 6.2.4.1 - Классификация производственных и вспомогательных помещений, наружных установок МГ, АГРС  по их взрыво- и пожароопасности)

Согласно классификации по взрыво- и пожароопасности на дверях (воротах) здания, помещений, сооружений должны быть установлены металлические знаки с надписями соответствующей классификации.

Ответственность за противопожарное состояние АГРС, а также за своевременное выполнение противопожарных мероприятий возлагается персонально на начальников службы эксплуатации линейных сооружений, АГРС.

Для непосредственного надзора за противопожарным состоянием в помещениях и на территории площадок линейных сооружений начальник службы назначает ответственного за противопожарные мероприятия – инженера службы эксплуатации и его назначение оформляется приказом.

К самостоятельной работе специалисты, рабочие и служащие могут быть допущены только после прохождения подготовки по изучению правил и инструкций по пожарной безопасности для Организации, производственного участка, установки. Противопожарная подготовка персонала, занятого обслуживанием и эксплуатацией объектов линейных сооружений, должна проводится в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утв.приказом Министра внутренних дел РК от 17 августа 2021г. №405. (с изменениями по состоянию на 24.10.2023 г.)

Вводный противопожарный инструктаж проводится в специальных помещениях, оборудованных необходимыми наглядными пособиями и плакатами, инструкциями и макетами, образцами первичных средств пожаротушения, схемами, имеющимися на площадках линейных сооружений, ГИС, АГРС. По окончании инструктажа следует провести проверку знаний и навыков, полученных инструктируемым. После проведения вводного инструктажа проводивший его руководитель должен сделать отметку в сопроводительной записке или приемном листе о проведении инструктажа, а лицо, прошедшее инструктаж расписаться в специальном журнале, а также в карточке регистрации инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Первичный противопожарный инструктаж дополняет вводный и проводится непосредственно на рабочем месте после ознакомления инструктируемого с основами технологического процесса производства на своем рабочем месте, усвоении терминологии и изучения своего участка работы, изучения устройства первичных средств пожаротушения и правила их применения.

Инструктажи по пожарной безопасности проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, стажа выполняемой работы, но не реже 1 раза в полугодие. Последующие инструктажи могут проводиться одновременно с проведением инструктажей по охране труда.

Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся ежегодно непосредственно на объектах, порядок и категорию специалистов для проведения занятий определяет приказ руководителя ЛПУ УМГ.

По окончании прохождения программы пожарно-технического минимума работающие должны сдать экзамен постоянно действующей комиссии. Проверку знаний по пожарно-техническому минимуму допускается проводить совместно с проверкой знаний норм и правил охраны труда.

Для всех объектов газопровода-отвода и АГРС-2 «Тараз» должны быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, которая согласовывается с Государственной противопожарной службой и утверждается главным инженером УМГ.

Наиболее характерными причинами пожаров на АГРС являются:

- нарушения правил ведения газоопасных и огневых работ;

- нарушения требований пожаробезопасности при эксплуатации технологического оборудования и систем (загазованность, пирофорные отложения, конденсат);

- неисправность отопительных приборов;

- неисправность и нарушение правил эксплуатации электрооборудования, электросетей;

- разряды статического электричества и грозовые разряды;

- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации (ремонте) водогрейных отопительных котлов;

- несоблюдение правил пожарной безопасности обслуживающим персоналом;

- самовозгорание горючих веществ.

В местах подъезда к газопроводу и коммуникациям, находящимся под давлением газа установить соответствующие знаки безопасности:

«Газоопасно», «Взрывоопасно», «Проезд закрыт» и др.

Огнетушители необходимо обслуживать в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», утв.приказом Министра внутренних дел РК от 23 августа 2017 г. №439. и паспортом на огнетушитель.

На промплощадках линейных сооружений, АГРС запрещается:

- самовольно монтировать электропроводку;

- прокладывать временные электросети, а также применять некалиброванные предохранители;

- пользоваться кустарными электронагревательными приборами и бытовыми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты и без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- использовать корпуса оборудования, трубопроводы и металлоконструкции зданий в качестве заземления электросварочного аппарата и свариваемых изделий;

- сушить спецодежду на приборах отопления и газовых коммуникациях;

- работать в обуви со стальными гвоздями и подковками;

- применять открытый огонь для отогревания замерзших замерных трубопроводов, импульсных линий, запорных устройств и частей оборудования;

- проводить огневые и газоопасные работы с нарушением НТД и наряда-допуска;

- эксплуатировать неисправное оборудование;

- курить и пользоваться открытым огнем, проводить работы, при которых могут возникнуть искры, нагрев оборудования, инструмента, конструкций до температур воспламенения взрывоопасных смесей, ЛВВ, (ЛВЖ);

- загромождать проходы и выходы из помещений, а также доступ к первичным средствам пожаротушения и к наружным стационарным лестницам;

- стравливать газ из газовых коммуникаций через свечи во время грозы;

- горючесмазочные, легковоспламеняющиеся материалы и жидкости хранить только в специально предусмотренных помещениях;

- устанавливать в помещениях операторной и водогрейных котлов, электронагревательные приборы без письменного разрешения начальника ЛПУМГ или его заместителя и без соблюдения требований пожарной безопасности.

При возникновении загорания (пожара) производственный персонал обязан:

- немедленно перекрыть доступ газа к месту горения;

- отключить вытяжную вентиляцию до прекращения огня;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить руководству УМГ, диспетчеру и в пожарную часть.

## 2.11 Сведения об охране окружающей среды с учетом данных о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники и технические решения по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду

Раздел представлен отдельным томом.

## 2.12 Меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований с учетом условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы

ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения» определяет долговечность как свойство объекта, заключающееся в его способности выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях использования, технического обслуживания и ремонта до достижения предельного состояния.

Для обеспечения требуемой долговечности газопровода-отвода, АГРС-2 «Тараз» рабочим проектом учтены:

- Условия эксплуатации по назначению (толщина стенки газопровода определена на нормативное давление PN9,81 МПа с учетом коэффициента надежности по ответственности трубопровода kn=1,1;

- Ожидаемое влияние окружающей среды:

- противокоррозионную защиту трубопровода наружным покрытием усиленного типа в сочетании с электрохимической защитой;

- Свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств;

- класс прочности (марка стали) трубы принят в соответствии с рабочим давлением и условиями эксплуатации

- размещение оборудования в блоках и под навесами на площадке АГРС для защиты от внешних воздействий окружающей среды,

- молниезащиту и заземление на площадках линейных сооружений;

Важным фактором увеличения физической долговечности является соблюдение нормативных сроков проведения планово-предупредительных ремонтов (текущих и капитальных), направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств конструкций и их оснований, а также технического оборудования АГРС.

В соответствии с определением статьи 3.3.12  ГОСТ 27.002-2015: «назначенный срок службы – это календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния». По истечении назначенного срока службы (назначенного ресурса) согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» объект исключают из эксплуатации и принимают решение, предусмотренное соответствующей нормативной (технической) документацией (реконструкция, направление в ремонт, демонтаж, списание, утилизация, техническая диагностика и установление нового назначенного срока и т.д.

Назначенный срок службы магистрального газопровода в целом разбивается по срокам службы его составных частей:

Расчетный срок службы АГРС указывается в паспорте и должен составлять не менее 30 лет или 262 800 часов с учетом замены отдельных комплектующих, имеющих меньший срок службы.

Рекомендуемый срок службы участков газопровода, эксплуатируемых в условиях сильноагрессивных сред (на переходах через участки с высоким уровнем грунтовых вод) - не менее 25 лет, в обычных условиях эксплуатации – не менее 50 лет в соответствии с Таблицей 1 ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

Общий назначенный срок службы газопровода-отвода до проведения капитального ремонта устанавливается 25 лет.

  - Технико-экономические показатели, полученные в результате разработки рабочего проекта

| Наименование объектов | Состав объектов | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Объекты МГ: |  |  |
| Газопровод-отвод на АГРС-2 «Тараз» | От точки подключения к действующему газопроводу-отводу до проектируемой АГРС -2 «Тараз» PN 5,4 МПа DN 530х9; протяженностью, км | 0,426 |
| АГРС-2 «Тараз» | блочно-комплектная газораспределительная станция на 2 выхода общей производительностью, 250,0 тыс.нм3/час,шт | 1 |
| Объекты газораспределительной системы: |  |  |
| Наружные сети газоснабжения | Газопровод высокого давления PN 1,2 МПа DN 530х9 мм от АГРС-2 «Тараз» до точки подключения к действующему газопроводу протяженностью, км | 0,106 |