РЕСПУБЛИКА КАЗАСТАН

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТО

«МЕКЕН И КОМПАНИЯ»

Заказчик:

ТОО «DD-jol»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство наружных инженерных сетей (электроснабжение и автомобильная дорога) для полигона по сортировке и утилизации (захоронения) твердо-бытовых отходов (ТБО) и золошлакавых отходов, с площадками временного хранения, сортировочным комплексом, вспомогательными зданиями в городе Жезказган

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПЗ

ТОМ I

Книга 2

Кызылорда, 2025 год

РЕСПУБЛИКА КАЗАСТАН

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТО

«МЕКЕН И КОМПАНИЯ»

Заказчик:

ТОО «DD-jol»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство наружных инженерных сетей (электроснабжение и автомобильная дорога) для полигона по сортировке и утилизации (захоронения) твердо-бытовых отходов (ТБО) и золошлакавых отходов, с площадками временного хранения, сортировочным комплексом, вспомогательными зданиями в городе Жезказган

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПЗ

ТОМ I

Книга 2

Директор: 									Базарбайулы Т.

Главный инженер проекта: 						     Сисенбеов К.

Кызылорда, 2025 год

| СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: Строительство наружных инженерных сетей (электроснабжение и автомобильная дорога) для полигона по сортировке и утилизации (захоронения) твердо-бытовых отходов (ТБО) и золошлакавых отходов, с площадками временного хранения, сортировочным комплексом, вспомогательными зданиями в городе Жезказган |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОМ I |  | Паспорт проекта |  |
|  | ПП | Книга 1 | Паспорт проекта |
|  | ОПЗ | Книга 2 | Общая пояснительная записка |
|  | ПОС | Книга 3 | Проект организации строительства |
| ТОМ II |  | Электроснабжение и автомобильная дорога |  |
|  | ЭС | Альбом 1 | Электроснабжение |
|  | АД | Альбом 2 | Автомобильная дорога |
| ТОМ III |  | Сметная документация |  |
|  | СМ | Книга 1 | Сводка затрат. Сводный сметный расчет. Сметы. |
| ТОМ IV |  | Оценка воздействия на окружающую среду |  |
|  | РООС | Книга 1. | Оценка воздействия на окружающую среду |
| - инженерно – геодезический отчет - инженерно – геологический отчет |  |  |  |

Исходно-разрешительные документы:

- Задание на проектирование;

- Архитектурно - планировочное задание;

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ акимата;

- ГосАКТ на земельный участок;

- Техническое условие на электроснабжение;

| ВЕДОМОСТЬ СОСТАВА ОБЩЕЙ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ |  |
| --- | --- |
| Лист | Наименование |
|  | Содержание: |
| - | Общие данные |
| 1 | Электроснабжение |
| 2 | Автомобильная дорога |
| 3 | Санитарно-эпидемиологические требования |
| 4 | Техника безопасности и охрана труда |
| 5 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны |
| 6 | Противопожарные мероприятия |

- Общие данные

Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей (электроснабжение и автомобильная дорога) для полигона по сортировке и утилизации (захоронения) твердо-бытовых отходов (ТБО) и золошлакавых отходов, с площадками временного хранения, сортировочным комплексом, вспомогательными зданиями в городе Жезказган».

Заказчик проекта – ТОО «DD-jol»;

Генеральный проектировщик – ХТ ПТ "Мекен и компания" (ГСЛ №19022555 (I категория) от 15.11.2019 г.).

Стадийность проектирования – Рабочий проект. Финансирование проекта – частные инвестиции.

Проектно-сметная документация (ПСД) разработана на основании договора №10/2025 от 07.03.2025 г.

Целью проекта «Строительство наружных инженерных сетей (электроснабжение и автомобильная дорога) для полигона по сортировке и утилизации (захоронения) твердо-бытовых отходов (ТБО) и золошлаковых отходов, с площадками временного хранения, сортировочным комплексом, вспомогательными зданиями в городе Жезказган» является обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой для устойчивого функционирования полигона, бесперебойного электроснабжения и транспортной доступности, способствующих эффективной системе обращения с отходами и охране окружающей среды.

Исходными данными для проектирования послужили:

- Задание на проектирование;

- Архитектурно - планировочное задание;

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ акимата;

- ГосАКТ на земельный участок;

- Техническое условие на электроснабжение;

Техническая сложность, уровень ответственности объекта, согласно приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015 г. – технический не сложный II (нормальный).

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями строительных норм, правил и государственных стандартов Республики Казахстан.

1.Электроснабжение

Введение

Данный раздел рабочего проекта электроснабжения «Строительство наружных инженерных сетей (электроснабжение и автомобильная дорога) для полигона по сортировке и утилизации (захоронения) твердо-бытовых отходов (ТБО) и золошлакавых отходов, с площадками временного хранения, сортировочным комплексом, вспомогательными зданиями в городе Жезказган» выполнен согласно:

-	технического задания на проектирование выданное заказчиком.

-	топографическая съемка М1:1000

-	технических условий ТУ №4131 от 01.08.2024г. выданными ТОО "Kazakhmys Distribution".

В объем настоящего проекта входит:

-	замена силового трансформатора 35кВ;

-	замена маслянного выключателя на вакуумный выключатель 35кВ;

-	строительство КТПБ-6/0,4 кВ;

-	строительство КВЛ-6 кВ;

-	установка резервного питание ДЭС-0,4 кВ;

-	заземление электроустановок и опор ВЛ-6кВ.

Категория надежности объекта - III

Потребная расчетная мощность объекта - 1300 кВт.

Краткая характеристика площадки строительства:

Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов.

Климатический район - IV А.

Средняя температура наружного воздуха:

наиболее холодной пятидневки - 23,44°С;

наиболее холодных суток - 27,1°С;

Нормативная снеговая нагрузка -50кгс/м2;

Нормативный скоростной напор ветра -38кгс/ м2

Район по весу снегового покрова-I

Район по толшине стенки гололеда-II

Район по давлению ветра- III

Сети 10 кВ

Точка подключение объекта предусмотрен от РУ-6 кВ существующего ЗРУ-6 кВ ЦРП-35/6 кВ "Мясокомбинат". В ПС-35/6 кВ выполнен замена силового трехфазного трансформатора 1600кВА-35/6 кВ на 4000кВА-35/6 кВ и замена масляного выключателя ВМ-35 на вакуумный выключатель ОРУ-35 кВ.

Согласно ТУ предусмотрен от РУ-6 кВ существующий ЗРУ-6кВ яч. №7 до объекта прокладывается кабельно-воздушная линия КВЛ-6кВ. Установлен вакуумный выключатель на ячейку №7. В проекте в центре нагрузки установлен комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-6/0,4 кВ мощностью 1600 кВА. Тип КТПБ кабельный ввод и кабельный вывод. Для резервного питание предусмотрен дизельный генератор ДЭС-0,4 кВ.

Воздушная линия ВЛ-6 кВ

Воздушная линия ВЛЗ-6кВ в проекте выполнена сталеалюминиевыми изолированными проводами марки 1х70мм2 подвешенными на железобетонных опорах по типовой серии 3.407.1-143 с использованием арматуры ЭНСТО КазСЭП. ВЛ-6кВ выполняется исходя из климатических условий (III -ветровой, II-гололедный район) с длиной расчетных пролетов не более -50-35м,  для анкерных опор-40-35 м. Для данного района по гололёду, длина анкерного участка принимается не более 1 км, сечение проводов не менее 50 мм. Напряжение в проводах СИП-3 1х70мм2 при наибольшей нагрузке или при низшей температуре воздуха не превышает  11,6 даН/мм2, при среднегодовой температуре  8,7 даН/мм2, максимальное тяжение в проводе 7,0 кН. Опоры выполнены с применением стоек СВ 105-5, СВ110-5. На промежуточных опорах используются  штыревые изоляторы SDI37, применяемые в районах загрязнения  солончаковой пылью. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных изолирующих подвесок, содержащих два подвесных изолятора типа ПФ 70В (ПС-70Д).

Закрепление опор ВЛ3-10/0,4 кВ выполняется в основном без ригелей, в сверленые котлованы  диаметром 350-450 мм. Подробно способ закрепления опор и глубина котлована указаны на чертежах опор. После установки опоры обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м3.

Учет электроэнергии

Учет электроэнергии выполнена счетчиком электроэнергии трехфазный, микропроцессорный, многотарифный Меркурий 230 ART с GSM  модемом, установленного в РУ-0,4 кВ КТПБ-10/0,4кВ.

Заземление

В качестве защитных мероприятий предусматривается заземление металлических нормально не токоведущих частей вновь устанавливаемых электроустановок. Заземление электрооборудования выполнена из угловой стали 63х63х5мм и полосовой стали 40х4мм. Контактные болтовые соединения заземляющих элементов должны быть предварительно зачищены и покрыты слоем чистого технического вазелина. Для заземления опор, в железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие проводники, изготовленные из стального оцинокованного стержня диаметром 16 мм, к нижнему заземляющему проводнику каждой стойки приваривается дополнительный заземлитель диаметром 16 мм, в соответствии с типовой серией 3.407 - 150. Соединение заземлителей с заземляющими проводниками выполнить сваркой. Сварные швы, расположенные в земле, покрыть битумным лаком для защиты от коррозии, а на открытой площадке - краской, стойкой к химическим воздействиям.

Пересечения и сближения ВЛ с инженерными сооружениями

Высота подвески проводов напряжением  10кВ и при выдерживания проектируемого пролета обеспечивает нормативный габарит над автодорогами, согласно ПУЭ РК при прохождении по внутренним улицам жилого массива. При пересечении воздушной линии с автодорогой  проектом предусмотрен повышенная опора.

2.Автомобильные дороги

Раздел "Автомобильная дорога" рабочего проекта по объекту: "Строительство наружных инженерных сетей (электроснабжение и автомобильная дорога) для полигона по сортировке и утилизации (захоронения) твердо-бытовых отходов (ТБО) и золошлаковых отходов, с площадками временного хранения, сортировочным комплексом, вспомогательными зданиями в городе Жезказган"  выполнен по заданию на проектирование.

Основные технические показатели

| №№ п.п. | Наименование параметров | Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по СП РК 3.03-101-2013 | Принятые в проекте |
| 1 | Категория дороги | IV | IV |
| 2 | Протяжение дороги, км | 4,106 |  |
| 3 | Тип поперечного профиля | полукорытный |  |
| 4 | Вид покрытия | капитальный (асфальтобетон) |  |
| 5 | Расчетная скорость движения, км/час | 80 | 80 |
| 6 | Число полос движения, шт | 2 | 2 |
| 7 | Ширина полосы движения, м | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Ширина проезжей части, м | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Ширина обочины, шт х м | 2х2,0 | 2х2,0 |
| 10 | Ширина укрепленной части обочины, шт х м | 2х0,5 | 2х0,5 |
| 11 | Ширина дорожной одежды, м | 7,0 | 7,0 |
| 12 | Ширина земляного полотна, м | 10 | 10 |
| 13 | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 15 | 15 |
| 14 | Поперечный уклон обочин, ‰ | 40 | 40 |
| 15 | Наибольший продольный уклон, ‰ | 60 | 16 |
| 16 | Минимальный радиус кривых в плане, м | 300 | 300 |
| 17 | Наименьшее расстояние видимости, м |  |  |
|  | а) поверхности дороги | 150 | 150 |
|  | б) встречного автомобиля | 250 | 250 |

Технико – экономическая  часть.

Технико – экономическая  целесообразность  строительства  данной автодороги  обусловлена  необходимостью обеспечить транспортную связь с  полигоном по сортировке и утилизации (захоронения) твердо-бытовых отходов (ТБО) и золошлаковых отходов.

План  и  продольный  профиль

Трасса  дороги

Протяжение проектируемой дороги – 4,106 км.

Направление трассы - юго-западное. Начало трассы - существующая гравийная дорога. Трасса имеет в плане 6 (шесть) углов поворота. В углы №№ 1,2,4,5,6 вписаны радиусы кривых величиной по 300 м.  В угол №3 вписан радиус кривой величиной 2100 м.

Закрепление  трассы  и  описание  плановой  и  высотной  увязки.

Начало  трасс,  осевое  положение  и  конец  трасс  закреплены   знаками  с  биркой.  По  закрепленным  точкам  теодолитных  ходов   было  выполнено  техническое  нивелирование.   В  плановом  и  высотном  отношении  точки  теодолитных  ходов  увязаны  с  условными  реперами.

Продольный  профиль

Основным  условием  проектирования  продольного  профиля  является  соблюдение  возвышения  бровки   земляного  полотна  над  расчетным  уровнем  снегового  покрова  и  поверхности  покрытия  над  расчетным  горизонтом  поверхностных  вод.

Возвышение бровки (Δh) насыпи над расчетным уровнем снегового покрова назначено на высоту 0,5 м.

При  I  типе  местности  по  увлажнению

для  суглинка тяжелого пылеватого  h = 0,8 +  0,5 = 1,3 м

Продольный  профиль  запроектирован  по  обертывающей.

Максимальный  продольный  уклон  - 16 ‰.

Земляное  полотно  и  дорожная  одежда

Земляное  полотно

Земляное  полотно  запроектировано  с  учетом  категории  дороги,  типа  дорожной  одежды,  высоты  насыпи,  свойств  грунтов,  используемых  в  земляном  полотне,  условий  производства  работ  по  возведению  земполотна,  природных  условий  района  строительства  и  особенностей  инженерно-геологических  условий  участка  строительства,  опыта  эксплуатации  дорог  в  данном  районе, исходя из обеспечения требований прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного полотна, так и дорожной одежды при наименьших затратах на стадиях строительства и эксплуатации, а также при наименьшем ущербе окружающей природной среде.

Земляное  полотно  проектируемых  автомобильных  дорог  отсыпается  из  грунта притрассовых резервов и выемки бульдозером 79 кВт и скрепером емк. ковша 8 м3.

При  строительстве  вышеназванных  автодорог  снятие  ППС  производится  на  толщину 20 см.

Уплотнение  грунта  земполотна  производится  пневматическими  катками  25 тн  при  6-ти  проходах  по  одному  следу  с  поливом  водой.

По  проектируемым  трассам  приняты  следующие  параметры  земляного  полотна:  ширина  земполотна  10  м,  крутизна  откосов  1:3.

Назначено  3 (три)  типа  поперечного профиля  земполотна:

Тип 1 – насыпь  до  2 м  с  правосторонним  притрассовым  резервом со складированием срезанного ППС справа по ходу пикетажа на площади временного отвода,  крутизна  откосов  1:3. Крутизна внешнего откоса притрассового резерва 1:4.

Тип 2 - насыпь до 2 м безрезервного профиля со складированием срезанного ППС справа по ходу пикетажа на площади временного отвода.

Тип 7-А – выемка, глубиной  до 1 м.  Крутизна  внешнего  откоса  1:6.

Привязка типов поперечного профиля земляного полотна - в соответствующей графе продольного профиля автодорог.

Распределение  земляных  масс  по  видам  разработки  сложилось  следующим  образом:

Всего –  74148 м3, в  том  числе:

бульдозерные – 71354 м3;

скреперные - 2794 м3.

При  определении  оплачиваемых  земляных  работ  исходили  из  условия  обеспечения  минимального  коэффициента  уплотнения  для  устройства  насыпи  Купл= 0,95.

Дорожная  одежда

Основные  параметры дорожной одежды:

- ширина  проезжей  части  - 6 м

- ширина  укрепленной полосы обочины – 2х0,5 м.

-    поперечный  уклон  проезжей  части  - 15 ‰

- поперечный  уклон  обочин - 40 ‰.

Расчет  конструкции  дорожной  одежды  произведен, согласно  СП РК 3.03-104-2014  «Проектирование  дорожных  одежд  нежесткого  типа».

Исходные данные для расчета

- Дорожно-климатическая  зона – V

- Тип  местности  по  увлажнению  - 1

- Категория дороги – IV

4. Группа расчетной нагрузки – А1

5. Расчетное  давление  на  покрытие – р=0,6 МПа

- Расчетный  диаметр  колеса – D=37 см.

- Коэффициент надежности – 0,90

- Коэффициент прочности – 0,94

- Срок службы – 14 лет

Расчет  конструкции  дорожной  одежды  произведен, согласно  СН РК 3.03-04-2014 и СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа».

Грунт земляного полотна - суглинок тяжелый пылеватый

Определяем расчетную влажность грунта рабочего слоя:

, где     =  0,57

При заданном уровне надежности Кн = 0,9, коэффициент нормированного отклонения будет равен t = 1,32 (табл. 3.2, прил. 3), тогда:

Таким  образом, модуль упругости, Егр=55,8 МПа; сцепление, с=0,0264 МПа;  угол внутреннего трения,

Разработан 1 (один) тип конструкции дорожной одежды.

На участках уширения предусмотрены работы по нарезке корыта для устройства новой конструкции дорожной одежды.

Конструкция дорожной одежды

| № | Наименование слоя | Материал слоя | Толщина слоя, см | Расчетный модуль упругости, МПа, при расчета на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Упругий прогиб | сдвиг в грунте | изгиб |
|  | Земполотно | суглинок тяжелый пылеватый | - |  |  |  |
| 1 | Основание | ГПС | 28 | 180 | 180 | 180 |
| 2 |  | Черный щебень | 10 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | Покрытие | Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь на БНД 70/100 | 6 | 2000 | 360 | 2800 |
| 4 |  | Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь н БНД 70/100 | 4 | 3200 | 380 | 4500 |

Расчет дорожной одежды ведется по упругому прогибу, сдвигу в грунте, растяжению при изгибе.

Расчет по допускаемому упругому прогибу ведем послойно снизу вверх, начиная с существующего  основания, с использованием номограммы. Этапы расчета сведены в таблицу

Расчет дорожной одежды по упругому прогибу

| Модуль упругости слоя (Ес), МПа | Толщина слоя (h), см | Отношение |  |  | Общий модуль упругости (Еобщ.), МПа | Материал слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h/D | Ен/Ес | Еобщ./Ес |  |  |
| 3200 | 4 | 0,108 | 0,069 | 0,08 | 256 | Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь |
| 2000 | 6 | 0,162 | 0,071 | 0,11 | 220 | Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип |
| 600 | 10 | 0,27 | 0,168 | 0,235 | 141 | Черный щебень |
| 180 | 28 | 0,757 | 0,31 | 0,56 | 100,8 | Гравийно-песчаная смесь |
|  |  |  |  |  | 55,8 | супесь пылеватая |

Проверяем выполнение условия прочности по формуле:

Ерасч/Етр = 256/250,5 = 1,02 что больше требуемого = 0,94

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.

Рассчитываем конструкцию по сопротивлению сдвигу в грунте.

Для определения  предварительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели.

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле, где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначаем при расчетной температуре +50С (для V ДКЗ).

По отношениям и  при 21,3о с помощью номограммы находим активное удельное напряжение сдвига:

Активное напряжение сдвига в грунте рассчитывается по формуле  с учетом рисунка

Тр = 0,0340,6 - 0,00075  = 0,01965 МПа

Допускаемое напряжение сдвига в грунте рабочего слоя:

Тдоп = 0,02640,60,931,5 = 0,00221 МПа

Проверяем выполнение условия по критерию сдвига (6.2):

Тдоп/Тр = 0,0221/0,01965= 1,12  что больше требуемого = 0,94

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу в грунте земполотна.

Рассчитываем конструкцию на сопротивление асфальтобетонного слоя усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

Расчётное растягивающее напряжение: σ  = σ* Р*Кб, где

σ -растягивающее напряжение от единичной нагрузки по номограмме определяется в зависимости от Ев /Е ниж. и  h/D

Р - расчётное удельное давление  колеса на покрытие =0,6 МПа

Кб –коэффициент , учитывающий особенности напряжённого состояния покрытия под колесом со спаренным баллоном = 0,85

Е ниж=153  МПа

Ев /Е ниж = 3480/153= 22,75 ;  h/D =10/37=0,27

σ = 2,96  σr= 2,96х0.6х0.85= 1,51

- Расчётное сопротивление  асфальтобетона  растяжению при изгибе R N определяется по формуле

Rn = Rу( 1 –tν)* Kу*Km, где

Rу – среднее значение сопротивления асфальтобетона крупнозернистого растяжению при изгибе = 1,6 МПа

Kу – коэффициент усталости  по формуле ( 6.16) в зависимости от Nt = 175 х 1,0214-1 = 255 авт/ сут  и  Ф =  -0,16,   Ку= 1,16

Km –коэффициент снижения прочности от воздействия погодно-климатических факторов = 0.80

R N = 1,6х( 1-0,1х1,32)х1,16х0,90 =1,45 МПа

R N / σ= 1,45/1,51 = 0,96>

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности при растяжении

Таким образом принятая конструкция дорожной одежды следующая:

Грунт земполотна - суглинок тяжелый пылеватый

Нижний слой основания - ГПС оптимального состава  28 см

Верхний слой основания - щебень черный 10 см

Нижний слой покрытия - горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь 6 см

Верхний слой покрытия - горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь 4 см.

Обочины укрепляются гравийно-песчаной смесью на толщину 10 см.

Искусственные  сооружения  и  водоотвод

На  участке  проектируемых  автомобильных  дорог  искусственных  сооружений  нет

Пересечения  и  примыкания.

Проектом  предусмотрено  устройство  примыканий существующих дорог на  ПК 0+23,4  и  ПК 0+79. Принят  радиусы  примыкания 10 м, 15 м, 30 м. Примыкания оборудованы  дорожными  знаками  и  сигнальными  столбиками.

Обустройство  дороги,  организация  и  безопасность  движения

Для    проектируемой   автодороги  принят  I  типоразмер  знаков  по  ГОСТу  10807-78,  Дорожные  знаки  устанавливаются  на  металлических  стойках.  Номера  знаков  и  стоек  приняты  в  соответствии  с СТ РК 1125-2021,  ГОСТом 25459-82.

На участках кривых в плане проектируемой дороги предусмотрено устройство виражей с односкатным поперечным профилем. На углу №1 величиной радиуса 300 м вираж не запроектирован, так как данный угол расположен на участке примыканий.

Поперечный уклон виража - 60 ‰. На участках виражей с радиусами кривых в плане 300 м предусмотрено уширение проезжей части величиной по 0,6 м.

Уширение  проезжей  части  выполняется  пропорционально  на  расстояниях, согласно требований СП РК 3.03-101-2013 так,  чтобы  величина  полного  уширения  была  достигнута  к  началу  круговой  кривой.

Также  при  устройстве  примыканий  на  ПК 0+00 по  всем  автодорогам предусмотрена установка сигнальных  пластиковых столбиков  размером 1500х120х60 мм.

Горизонтальная  разметка  принята  в  соответствии  с  СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения"

3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны

Общие положения

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, стихийного бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Чрезвычайная ситуация природного характера – чрезвычайная ситуация, вызванная стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лавинами, наводнениями и др.), природными пожарами, эпидемиями, эпизоотиями, поражениями сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – чрезвычайная ситуация, вызванная промышленными, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), авариями с выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях.

Зона чрезвычайной ситуации – определенная территория, на которой объявлена чрезвычайная ситуация.

По масштабу распространения ЧС природного и техногенного характера разделяются на объектовые, местные, региональные и глобальные.

Предупреждение ЧС – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размера ущерба и материальных потерь.

При разработке раздела использованы следующие основные нормативные документы:

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Правила пожарной безопасности».

- Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года N 188-V «О гражданской защите». (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.)

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 341. «Правила, определяющие критерии отнесения опасных производственных
объектов к декларируемым»

- CH PK 1.02-03-2022– Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство;

- СН РК 2.02-01-2019 «Противопожарные нормы».

- СН РК 3.03.22-2013 «Промышленный транспорт».

- СН РК 4.02.03-2012 «Системы автоматизации».

- СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства».

- СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

- СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий и сооружений системами

автоматической пожарной сигнализации автоматическими установками, пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

- СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- РДС РК 2.01-01-2012 «Положение о расследовании причин аварий зданий,

сооружений, их частей и конструктивных элементов».

Мероприятия по уменьшению последствии возможных чрезвычайных ситуаций

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и его локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по следующим направлениям:

- рациональное расположение оборудования в помещении;

- герметизация технологического процесса;

- обеспечение безопасности производства;

- обеспечение надежного электроснабжения;

- обеспечение защиты от пожаров;

- обеспечение защиты обслуживающего персонала;

- обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и терриристических актов.

6. Противопожарные мероприятия

Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями ППБ и сводятся к следующим основным положениям:

− в процессе строительства необходимо выполнять требования органов государственного пожарного надзора;

− для размещения первичных средств пожаротушения (ящики с песком, огнетушители, бочки с водой, ломы, лопаты, багры, ведра и т.п.) на стройплощадке должны быть установлены пожарные щиты ЩП, которые комплектуются в соответствии с табл.4 ППБ;

− разместить порошковые огнетушители с массой огнетушащего вещества – 9 кг в бытовых помещениях для рабочих из расчета 1 шт. на 200 м2;

- проведение огневых работ в соответствии с положением главы 15 ППБ 01-03;

- строительную площадку обеспечить связью - мобильный телефон;

- курить на территории строительной площадки разрешается только в специально отведенных местах с надписью: "Место для курения";

- обеспечить свободный подъезд пожарных машин к объектам строительства;

- сгораемые строительные материалы, баллоны с газом привозить на строительную площадку из расчета потребности на смену, регулярно вывозить строительный мусор. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов;

- все электроустановки монтировать и эксплуатировать в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и др. нормативными документами;

- для отопления временных зданий использовать электронагреватели только заводского изготовления;

- бытовые помещения оборудовать с соблюдением требований пожарной безопасности, обеспечить автоматической пожарной сигнализацией «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»). По бытовым и производственным помещениям назначить ответственных за пожарную безопасность. Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей;

- древесину, применяемую при изготовлении опалубки и подмостей, пропитать огнезащитным составом. Используемый огнезащитный состав должен иметь сертификат качества.

В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица (мастер, прораб) обязаны:

− произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в специальном журнале;

− знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом, правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими на строительстве;

− обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;

− все деревянные элементы должны быть пропитаны антипиреном с поглощением солей от массы каждого элемента или обработаны огнезащитным фосфатным покрытием ОФП-9 в 2 слоя, толщиной покрытия 0,65 мм. При производстве работ руководствоваться указаниями СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

− обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки;

- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние;

- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и конструкций;

- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение

по программе пожарно-технического минимума;

− установить приказом или распоряжением должностных лиц, отвечающих за противопожарное производство строительно-монтажных работ.

Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности строительных организаций.

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

Разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной массы и расплавленного припоя производится на расстоянии не менее двух метров от кабельного колодца. Расплавленный припой и разогретая кабельная масса подаются в кабельный колодец в специальных ковшах или закрытых бачках.