УТВЕРЖДАЮ :

Главный инженер ГКП на ПХВ

«Өскемен Водоканал» акимата

города Усть – Каменогорска

__________А.В. Алехнович

«___» ___________2026г.

ПРОЕКТ

нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих

со сточными водами в р. Иртыш от ГКП на ПХВ

«Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорск на 2026-2028гг.

г. Актобе, 2026г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Исполнитель | Выполненный объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Руководство проектам |
| 2 |  |  | Расчет сбросов ЗВ |

- АННОТАЦИЯ

Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в р. Иртыш ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорск разработан на 2026-2028 года.

В настоящем проекте рассматривается выпуск № 20 - очищенных городских сточных вод после механической и биологической очистки на очистных сооружениях в р. Иртыш. Категория сточных вод – хозяйственно- бытовые и производственные сточные воды. Рисунок 1

*-данные приведены согласно отчетам 2-тп (водхоз) (папка 9 доп.документы)

При разработке проекта НДС на 2026-2028гг. произошло увеличение объем поступающей сточной воды, 50004,9708 тыс.м3./год., в связи с перспективой развития города.

Как видно, на рис.1 прошлые фактические данные за последние прошедшие 3 года не достигают планируемых на 2024-2025гг. в 40904,913 тыс.куб.м3. Но учитывая ниже следующие факторы ожидается в перспективе достичь этих объемов.

1.Ежегодное увеличение население г.Усть-Каменогорск (данные взяты с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, прилагается в папке 9)

Как видно из графика, в последние годы наблюдается значительный прирост населения. Также строятся новые многоквартирные жилые комплексы. Согласно предоставленному письму (прилагается в папке 9) о вводимых в эксплуатацию объектов с 2023-2025гг. общий проектный объем водоотведения от новостроек составит 25819,16 м3/сутки. Это все соответственно, помимо внутренней миграции города, дополнительно привлечет прирост населения в г. Усть- Каменогорск с районных центров области.

Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) ЗВ в ОС для ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» на 2026г.-2028г.

Нормативы сбросов загрязняющих веществ объекту

| Н о м е р выпуска | Наименование показателя | Существующее положение 2026 год |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на 2026 - 2028 г.г. |  |  |  |  | Год достижения ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, мг/дм3 | Сброс |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, мг/дм3 | Расход сточных вод |  |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водо выпуск №20 | Взвешенные вещества | 5708,33 | 50004,9708 | 16,4 | 93616,61 | 820,08152 | 5708,33 | 50004,9708 | 40 | 228333,2 | 2000,19883 | 2026 |
|  | Химическое потребление кислорода(ХПК) |  |  | 14,6 | 83341,62 | 730,07257 |  |  | 15 | 85624,95 | 750,074562 | 2026 |
|  | Биохимическое потребление кислорода(БПКполное) |  |  | 6,12 | 34934,98 | 306,03042 |  |  | 5,7 | 32537,481 | 285,028334 | 2026 |
|  | Аммоний |  |  | 2,83 | 16154,57 | 141,51407 |  |  | 2,9 | 16554,157 | 145,014415 | 2026 |
|  | Нитрит |  |  | 0,365 | 2083,54 | 18,251814 |  |  | 1,1 | 6279,163 | 55,0054679 | 2026 |
|  | Нитраты |  |  | 25,3 | 144420,7 | 1265,1258 |  |  | 27 | 154124,91 | 1350,13421 | 2026 |
|  | Фосфаты |  |  | 4,01 | 22890,4 | 200,51993 |  |  | 10,65 | 60793,715 | 532,552939 | 2026 |
|  | Сульфаты |  |  | 64 | 365333,1 | 3200,3181 |  |  | 207 | 1181624,3 | 10351,029 | 2026 |
|  | Хлор |  |  | 42 | 239749,9 | 2100,2088 |  |  | 71,2 | 406433,1 | 3560,35392 | 2026 |
|  | СПАВ |  |  | 0,096 | 547,9997 | 4,8004772 |  |  | 0,097 | 553,70801 | 4,85048217 | 2026 |
|  | Формальдегид |  |  | 0,002 | 11,41666 | 0,1000099 |  |  | 0,002 | 11,41666 | 0,10000994 | 2026 |
|  | Нефтепродукты |  |  | 0,03 | 171,2499 | 1,5001491 |  |  | 0,029 | 165,54157 | 1,45014415 | 2026 |
|  | Фенол |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,050005 |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 | 2026 |
|  | Железо общее |  |  | 0,057 | 325,3748 | 2,8502833 |  |  | 0,3 | 1712,499 | 15,001491 | 2026 |
|  | Свинец |  |  | 0,0007 | 3,995831 | 0,0350035 |  |  | 0,0007 | 3,995831 | 0,03500348 | 2026 |
|  | Цинк |  |  | 0,01 | 57,0833 | 0,5000497 |  |  | 0,01 | 57,0833 | 0,50004971 | 2026 |
|  | Никель |  |  | 0,0024 | 13,69999 | 0,1200119 |  |  | 0,003 | 17,12499 | 0,15001491 | 2026 |
|  | Хром 6 |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,050005 |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 | 2026 |
|  | Кадмий |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,050005 |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 | 2026 |
|  | Селен |  |  | 0,0016 | 9,133328 | 0,080008 |  |  | 0,0016 | 9,133328 | 0,08000795 | 2026 |
|  | Бериллий |  |  | 0,0002 | 1,141666 | 0,010001 |  |  | 0,0002 | 1,141666 | 0,01000099 | 2026 |
|  | Ртуть |  |  | 0,00001 | 0,057083 | 0,0005001 |  |  | 0,00001 | 0,0570833 | 0,00050005 | 2026 |
|  | Мышьяк |  |  | 0,002 | 11,41666 | 0,1000099 |  |  | 0,002 | 11,41666 | 0,10000994 | 2026 |
|  | Медь |  |  | 0,0002 | 1,141666 | 0,010001 |  |  | 0,0002 | 1,141666 | 0,01000099 | 2026 |
| ВСЕГО |  | 5708,33 | 50004,9708 | 175,8301 | 1003696,3 | 8792,3795 | 5708,33 | 50004,9708 | 380,9987 | 2174866 | 19051,829 |  |

Нормативы предельно-допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ для выпуска № 20 хозяйственно-бытовых сточных ГКП на ПХВ «Өскемен-Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска разработаны по 24 нормируемым показателям: взвешенные вещества, ХПК, БПКполн, аммоний солевой, нитриты, нитраты, хлориды, фосфаты, сульфаты, СПАВ, фенол, нефтепродукты, формальдегид, железо общее, медь, свинец, цинк, кадмий, никель, хром (6+), селен, бериллий, мышьяк, ртуть.

3

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Титульный лист | 0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Список исполнителей | 1 |
| 3 | Аннотация | 2 |
| 4 | Содержание | 4 |
| 5 | Введение | 5 |
| 6 | Общие сведения о предприятии | 7 |
| 7 | Характеристика объекта как источника загрязнения окружающей среды | 11 |
| 8 | Характеристика приемника сточных вод | 43 |
| 9 | Расчет допустимых сбросов. | 49 |
| 10 | Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод | 50 |
| 11 | Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов | 52 |
| 12 | Мероприятия по достижению нормативов допустимых сбросов подлежат включению в перспективные и годовые планы экономического и социального развития оператора | 53 |
|  | Приложение 13 |  |
|  | Приложение 14 |  |
|  | Приложение 15 |  |
|  | Приложение 16 |  |
|  | Приложение 17 |  |
|  | Приложение 18 |  |
|  | Приложение 19 |  |
|  | Приложение 20 |  |
|  | Приложение 21 |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) для ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» разработан проектной организацией ТОО «КБК ГРУПП-ЛДТ».

Целью нормирования сбросов является ограничение загрязнения окружающей среды сточными водами предприятий.

Основным нормативом сбросов загрязняющих веществ, установленным в РК, является предельно-допустимый сброс - масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном створе.

Нормативы сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду определены в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденным Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. № 63.

Определение нормативов предельно-допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в составе сточных вод и достижение НДС является обязательным условием в системе управления качеством окружающей среды.

Состав и содержание проекта нормативов НДС ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» выполнен с учетом требований основных нормативных документов:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г.;

- Водный кодекс РК от 09.03.2003г. № 481;

- «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов № 63 от 10.03.21г.;

- Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов". Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209;

- Об утверждении Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов. Приказ Министра национальной экономики РК от 20 июля 2015 года № 546;

- Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах. Приказ Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК от 9 ноября 2016 года № 151;

- СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”;

- СНиП РК 4.01-02-2001 г. “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Наименование предприятия: ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал»

БИН:020940001509.

Адрес заказчика:

ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал»

РК, Восточно-Казахстанкая область, г.Усть- Камегорск, Пограничная, 59

Адрес разработчика:

ТОО «КБК ГРУПП-ЛДТ»

РК, г Актобе, ул 8 марта 18

Тел.: +7 (775) 427 93 91

37000 Сбор и обработка

36000  Сбор,  обработка  и

Вид  деятельности:  Основной  вид  деятельности  ОКЭД  –

сточных вод

распределение воды.

Дополнительные виды деятельности ОКЭД-

Форма собственности: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

Категория оператора: I категория.

Месторасположение административного здания: РК, Восточно-Казахстанкая область, г.Усть-Камегорск, Пограничная, 59

Карта-схема предприятия с указанием очистных сооружений, и места выпусков

ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска осуществляет хозяйственную деятельность в области водоснабжения, водоотведения и очисти сточных вод, поступающих от населения, предприятий и организаций местной структуры г.Усть- Каменогорска. Производственные объекты предприятия находятся в черте города.

На балансе предприятия ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» имеются 46 площадок.

Площадка «Очистные сооружения» размещается на собственном земельном участке, согласно акта на право постоянного землепользования № 0085410, кадастровый № 05-085-118- 509, площадь – 37,2036 га (для размещения левобережных очистных сооружений). Координаты участка широта (49° 58' 08.18"), долгота (82° 31' 59.07") - г.Усть-Каменогорск, левый берег, улица Тогас.

ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» производит забор свежей хозяйственно-питьевой воды для хозбытовых нужд жилых микрорайонов и предприятий города.

Предприятие подает хозяйственно-питьевую воду для технологических нужд некоторых промышленных предприятий: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», ТОО «Казцинк», АО «Востокмашзавод», АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», АО «МАЙ» и др.

Предприятие эксплуатирует девять подземных водозаборов и один поверхностный водозабор, транспортирует хозяйственно-питьевую воду к потребителям по 912 км водопроводных сетей.

В состав водозаборных сооружений входят

- подземные: «Пионерский» на острове «Пионерский»; «Северо-Атамановский» на острове в русле р. Ульба; «Нижне-Согринский» в русле р. Ульба; «Элеваторный» на левом берегу р.Иртыш; «Октябрьский» в междуречье рек Иртыш и Ульба; «Лесозаводской» на правом берегу р.Иртыш; на о. Казачий в русле р. Иртыш; «Аблакетский» в 2 км ниже УК ГЭС, с. Самсоновка;

- поверхностные: с. Ново-Троицкое.

К основным водопользователям относятся: жилые микрорайоны города, организации и учреждения, промышленные предприятия. Водоотводящая система предприятия включает магистральные и уличные сети общей протяженностью 480 км; 42 канализационных насосных станций и очистные сооружения полной биологической очистки.

Производственные и бытовые здания канализационных очистных сооружений ГКП на ПХВ

«Оскемен Водоканал» оборудованы электрической системой отопления

Очистные сооружения принимают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, организаций промпредприятий города, а также от жилых микрорайонов и предприятий, имеющих собственные водозаборы. С промплощадок промышленных предприятий и частично с территории города Усть-Каменогорска на очистные сооружения поступают и ливневые сточные воды.

Очистные сооружения расположены в левобережной части г. Усть-Каменогорска, в его западном направлении от центра. В северном направлении на расстоянии 500 м от границы площадки протекает река Иртыш. В южном направлении на расстоянии 1200 м находится пос. Ахмирово. На расстоянии 300 метров в западном направлении и 200 метров в южном расположены дачные участки. К востоку от промплощадки находится пустырь, на котором коммунальными службами осуществляется размещение снега с городских территорий, затем автодорога, затем на расстоянии 400 м от границы площадки предприятия дачный массив.

Очистные сооружения рассчитаны на механическую и полную биологическую очистку c ультрафиолетовым обеззараживанием очищенных сточных вод.

Существующий комплекс очистных сооружений в составе:

- приемная камера;

- здание решеток;

- песколовки с круговым движением воды (двухсекционные) 4 шт.;

- первичные радиальные отстойники (6 шт.);

- насосная станция сырого осадка (2 шт.);

- песковые площадки (3 шт.);

- аэротенк-смеситель (пять-трехкоридорных, три -четырехкоридорных секций);

- вторичные радиальные отстойники д= 30 м (6 шт.)

- вторичные радиальные отстойники д= 40 м (2 шт.);

- иловые площадки (24 шт.);

- цех механического обезвоживания;

- площадка для временного складирования обезвоженного осадка;

- насосно-воздуходувная станция (2 шт);

- канализационная насосная станция;

- лаборатория;

- административное здание;

- станция УФО.

Очистные сооружения рассчитаны на механическую и полную биологическую очистку и обеззараживание. Режим работы очистных сооружений 365 (366) дней в году, 24 часа в сутки, 8760 часов в год.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав сточных вод

На существующее положение очистка сточных вод осуществляется на сооружениях механической и биологической очистки, которые расположены в левобережной части города Усть-Каменогорск, в его западном направлении от центра.

Строительство I очереди было закончено в 1977 году, строительство II очереди закончено в 1983 году.

В 1985 г. ГПИ «Казводоканалпроект» был разработан проект расширения очистных сооружений г. Усть-Каменогорск. Расчет производительности очистных сооружений выполнен на среднесуточный расход сточных вод в объеме 166,0 тыс. м3 /сут. Расширение очистных сооружений планировалось завершить к 1990 году.

В связи с недостаточным финансированием из бюджетных средств строительство III очереди остановлено. С учетом частично построенных сооружений проектная производительность действующих очистных сооружений в настоящее время составляет 137,0 тыс. м3 /сут.

Построены и введены в эксплуатацию сооружения III очереди: 3 первичных отстойника, 2 секции аэротенка, 3 вторичных отстойника.

Краткое описание схемы очистки сточных вод:

Сточные воды подаются на сооружения по коллекторам:

- 2 трубы д = 1000 мм от правобережной части города посредством КНС № 17;

- 2 трубы д = 600 мм от левобережной части города посредством КНС № 31;

- 2 трубы д = 200 мм от КНС местных нужд очистных сооружений. Технологическая схема механической очистки сточных вод: Приемная камера

Для гашения напора перед сооружениями установлена приемная камера. Из приемной камеры стоки по лоткам 1200 х 1200 мм поступают на ступенчатые решетки (2 ед.) и далее самотеком по лотку 1400 х 1200 мм на двухсекционные песколовки с

круговым движением воды (4 ед.). После песколовок стоки попадают в распределительную чашу первичных отстойников и распределяются по первичным радиальным отстойникам (7 ед. д=30 м). После отстаивания стоки направляются на биологическую очистку в аэротенк-смеситель (5 секций 3-х коридорные 84х6х5 и 2 4-х коридорные 84х6х5).

После первичного отстаивания стоки содержат загрязнения в виде мелкой суспензии, в коллоидном состоянии и в растворенном виде. Дальнейшая очистка предусматривает использование микроорганизмов, которые поглащают загрязнения из стоков в специальном сооружении – аэротенке-смесителе. Осветленные в первичных отстойниках стоки из общей камеры поступают в распределительный канал аэротенка, который соединен с распределительными потоками каждой секции аэротенка.

В аэротенке стоки смешиваются с возвратным активным илом, поступающим сосредоточено в начало первого коридора. Далее иловая смесь вместе с водой двигается последовательно по коридорам аэротенка, где перемешивается при помощи воздуха, нагнетаемого воздуходувками.

Подача возвратного активного ила производится при помощи эрлифтов и насосов.

В конце коридора иловая смесь переливается через водосливную стенку и собирается в общем канале аэротенка, откуда по четырем трубопроводам д=1400 поступает в три камеры, соединенные распределительным лотком.

Из лотка, переходящего в трубопроводы, посредством двух дополнительных камер, иловая смесь попадает в три распределительные камеры вторичных отстойников. Из одной камеры иловая смесь распределяется по двум отстойникам (д=30 м), из второй – по четырем отстойникам (д=30 м), из третьей по трем (д=40 м).

Осветленная во вторичных отстойниках вода подвергается обеззараживанию УФ и сбрасывается в р. Иртыш.

Осевший во вторичных отстойниках ил возвращается в аэротенк для повторного использования (циркуляционный ил).

Технологическая схема очистки сточных вод представлена механической и биологической очисткой.

Решетки

Решетки предназначены для задержания крупных отбросов (палки, тряпки и т.п.), попадание которых в сооружения может вызвать засорение, закупорку отверстий, трубопроводов, каналов, вывести из работы оборудование и вызвать их поломку. Отбросы задерживаются на решетках тонкой очистки марки ROTOSCREEN.

Комплект состоит из решеток ступенчатых с прозорами 5 мм (Q=4000 м 3 /час), транспортера	и	пресса.

При прохождении стоков через решетки крупные отбросы задерживаются на ступенчатой решетке. По мере накопления отбросов пропускная способность решеток снижается, перепад уровней жидкости в канале до и после решеток увеличивается.

Нормой является размер перепада 10-12 см. При увеличении перепада более 12 см отбросы удаляются. Количество задерживаемых отбросов составляет более 0,1 м 3 /сут. Отбросы обезвоживаются на прессе, удаляются в контейнеры и вывозятся на городской полигон твердых бытовых отходов.

Песколовки

Песколовки предназначены для выделения из сточной воды минеральных веществ - песка, шлака и т.п. При переходе из канала в песколовку живое сечение потока резко увеличивается, что вызывает уменьшение скорости движения воды. 85-90 % плавающих и

передвигающихся по дну минеральных частиц выпадает в осадок. Крупность задерживающихся в песколовке частиц – 0,25 мм и более.

Выпавший на дно песколовок песок периодически удаляется погружными насосами на песковые площадки для просушки. Нормальная работа песколовок достигается при скорости движения сточной воды от 0,15 до 0,3 м/с для горизонтальных песколовок. Продолжительность пребывания воды в песколовках при максимальном притоке – не менее 30 сек. Песколовки двухсекционные горизонтальные с круговым движением сточных вод, диаметром – 6,0 м, глубиной – 4,5 м, сечение проточной части – 2,25 м. Принцип удаления песка – погружным насосом. Количество песколовок – 4 штуки.

Первичные отстойники

Первичные отстойники предназначены для удаления из сточных вод взвешенных веществ, которые способны под действием силы тяжести оседать и всплывать. В нерастворимых веществах присутствующих в сточных водах содержится до 80 % органических и до 20 % минеральных веществ. На оседание частиц влияет сила трения частицы о жидкость, размеры и формы, скорость падения и вязкость среды. Эффект выпадения частиц взвеси в осадок в основном определяется концентрацией взвешенных веществ в сточных водах и высотой сооружения для отстаивания. На процесс оседания влияют и другие факторы: реакция среды (рН), колебания температуры поступающей воды, неравномерность притока, наличие струйных явлений и завихрений при движении сточной воды в отстойниках.

Полностью все взвешенные вещества методом седиментации изъять из сточной воды невозможно: часть взвеси имеет плотность, равную плотности воды, не оседает и не всплывает. При простом отстаивании обычно удается задержать только 40-50 % взвешенных веществ.

Отстаивание может осуществляться только при ламинарном (безвихревом, параллельно- струйчатом) движении сточной воды по всему сечению сооружения. Формирование потока воды в первичном отстойнике зависит от конструкции впускного и выпускного устройств.

Важным условием хорошей работы отстойника является своевременное удаление задержанных осевших и всплывших веществ. Чрезмерное накопление осадка ведет к его загниванию и образованию при этом газов гниения (на поверхности воды появляются пузырька газа), что обуславливает повышенный вынос взвешенных веществ из отстойника с отстоянной жидкостью. Большое количество осадка может вызвать закупорку отводящих труб. Наоборот, при частой откачке осадка объем его и влажность значительно выше требуемых, что ведет к перегрузке сооружений по обработке осадка с вытекающими последствиями. Обычно удаление осадка производят 1-3 раза в сутки в зависимости от конкретных условий. Влажность выгружаемого осадка составляет 94-96%, его зольность – 30%, содержание песка – 8% (фракцией 0,25 мм и менее).

Техническая характеристика отстойника:

Тип отстойника радиальный. Диаметр 30 м. Высота отстойной зоны 3,1 м. Глубина – 3,4 м. Высота зоны осадка 0,3 м. Количество скребков на каждом крыле илоскреба 10 шт. Проектная пропускная способность при 1,5 час отстаивании 1460 м 3 /час.

Количество отстойников – 6 шт.

Технологическая схема биологической очистки сточных вод:

Аэротенки

Биологические методы очистки основаны на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов и в растворе, и являющихся для микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит извлечение из сточных вод органических загрязнений. На существующих сооружениях биологической очистки (аэротенк) очистка происходит в искусственно созданных условиях, при этом процесс очистки идет более интенсивно, чем в естественных условиях. Вторичные отстойники находятся в комплексе сооружений биологической очистки. Очищенная вода в них отделяется от ила. Контроль и оценка работы этих сооружений осуществляется в неразрывной связи с контролем работы аэротенка.

Аэротенк предназначен для обеспечения контакта сточной воды с микроорганизмами активного ила, потребляющими субстрат, т.е. загрязнения, содержащиеся в воде.

Загрязнения в виде мелкой суспензии в коллоидном состоянии и в растворе удаляются из сточных вод с помощью микроорганизмов.

Органические кислоты, спирты, углеводы, минеральные соли и т.д. используются бактериями для получения углерода, азота, фосфора и др. для построения своего тела, вследствие чего происходит прирост массы бактерий. В процессе дыхания бактерии используют кислород, который расходуется на окисление и минерализацию органических веществ. При протекании биохимических процессов образуется комплекс (биоценоз) микроорганизмов – активный ил.

Интенсивность биохимических процессов зависит от ряда факторов: температуры, солнечной радиации, обеспеченности кислородом, состава биоценоза, наличия питательных и токсичных веществ и т.д. Оптимальные условия для наиболее эффективной жизнедеятельности микроорганизмов создаются в сооружении аэротенк, куда подается воздух для поддержания ила и загрязнений во взвешенном состоянии и насыщения жидкости кислородом. Смесь ила с очищенными стоками после аэрирования отстаивается. Возвращенный ил подвергается регенерации (восстановлению окислительной способности без притока питательных веществ). Аэротенк выполнен в виде прямоугольной емкости, разделенной перегородками на коридоры. Время необходимого контакта загрязнений с илом равно времени прохождения стоков по коридорам аэротенка.

Количество секций аэротенка – 8 шт. (5 секций трехкоридорные; 3 секции– четырехкоридорные).

Общий объем аэротенка – 57960 м 3 . Длина коридора аэротенка – 84 м.

Ширина коридора – b = 6 м. Рабочая глубина Н = 5 м.

Количество коридоров в одном секции – 3 шт. и 4 шт.

Тип аэраторов - фирма «Экополимер» (перфорированные трубы).

Вторичные отстойники

Вторичные отстойники предназначены для отделения очищенной воды от отработавшего активного ила. Скорость движения поступающей в отстойник иловой смеси резко падает. Если скорость движения смеси меньше гидравлической крупности хлопьев ила, последние выпадают в осадок. Для равномерного распределения смеси между отстойниками и внутри отстойников, а также для равномерности отбора очищенных стоков служат специальные сооружения и устройства: камера распределения стоков, кольцевой отражательный щит, кольцевые водосборные лотки.

Выпадающий в осадок активный ил удаляется постоянно при помощи системы илососов через иловые камеры эрлифтами. В камеру эрлифтов осадок поступает под гидростатическим давлением, оттуда направляется в аэротенк (возвратный ил). При повышении дозы ила в смеси, поступающей на отстаивание, 3 г/л и более вынос ила из отстойников увеличивается, что объясняется конструктивными особенностями радиальных отстойников. В связи с этим режимы работы сооружений биологической очистки выбираются при дозах ила до 3 г/л.

Размеры вторичных отстойников в плане 30 м и 40 м, глубина проточной части 3,7 м; глубина отстойной зоны 3,1 м. Диаметр подводящего трубопровода 1400 м;диаметр отводящего трубопровода 900 м. Распределение сосунов крестообразное. Количество сосунов в одном отстойнике 4 шт. Скорость вращения ферм (сосунов); 2 об/час. Тип водослива в иловой камере – с верхним сливом. Тип и оборудование измерительного устройства: возвратного ила – 2 лотка Паршаля, 2 водослива с тонкой стенкой в камере эрлифтов № 7, 8. Способ возврата ила в аэротенк – перекачка эрлифтами. Объем зоны отстойника – 2190 м. Объем

иловой зоны (зоны осадка) – 440 м 3 . Количество отстойников – 9 шт. (6 шт. д = 30 м, 3 шт. д = 40 м).

Станция УФО

Осветленная во вторичных отстойниках вода подвергается обеззараживанию современной УФ-технологией, применяющей для уничтожения микроорганизмов ультрафиолетовое излучение. В канале станции УФ обеззараживания установлены ультрафиолетовые модули, заключенные в защитные кварцевые чехлы. Регулирование расхода воды в канале осуществляется щитовыми затворами.

Сброс очищенной сточной воды

Сточная вода после прохождения обеззараживания ультра-фиолетом поступает в р.Иртыш.

(более подробно в разделе 8)

Песковые площадки

Песковые площадки предназначены для обезвоживания песка с песколовок. Поступающий на песковые площадки песок имеет очень высокую влажность. Он распределяется по площадке. Удаление воды с площадок производится через дренаж и водосливы с переменным порогом. Вода самотеком направляется в насосную станцию и далее в приемную камеру перед очистными сооружениями. Влажность песка перед расчисткой площадки составляет 60%. Частота расчистки 1 раз в год. Для дальнейшей сушки песок перевозится на площадку для временного складирования осадков.

Размер площадки 15 х 28 = 420 м 2 ; Высота ограждающего валика 1,5 м. Количество площадок 3 шт.

Общий полезный объем одной площадки 15 х 28 х 1,3 = 546 м 3 .

Тип основания – бетонное с дренажем, диаметр трубопровода 150 мм.

Иловые площадки.

Назначение иловых площадок – обезвоживание и подсушка осадка (сырого и избыточного ила, песка) в естественных условиях.

Осадок периодически наливается небольшим слоем 20-30 см на площадки и подсушивается до влажности 75-80 %. Влага из осадка частично испаряется, но большая ее часть удаляется

через дренажную систему самотеком в канализационную насосную	станцию,	а	затем насосами перекачивается в приемную камеру очистных сооружений.

Общая полезная площадь – 64800 м 2 .

Количество площадок – 24 шт. Рабочая глубина карт – 1,0 м. Размер площадки – 90 х 30 м.

Разводящая система – лотки, трубы. Основание асфальтобетонное с дренажем. Дренаж: железобетонные лотки.

Насосные и воздуходувные станции

На очистных сооружениях расположены насосные и воздуходувные станции:

- насосная станция сырого осадка (2 шт.);

- насосно-воздуходувная станция (2 шт.);

- канализационная насосная станция (местных нужд);

- камеры эрлифтов.

Насосная станция сырого осадка.

Насосная станция сырого осадка предназначена для перекачки сырого осадка из первичных отстойников, удаления плавающих веществ из жиросборников и опорожнения первичных отстойников. Первичные радиальные отстойники, оборудованные илоскребами, сдвигают выпавший осадок к расположенному в центре иловому приямку, из которого осадок перекачивается насосами на иловые площадки. Всплывшие вещества отводятся в жиросборники, откуда насосами также перекачиваются на иловые площадки.

Режим выгрузки осадка: осадок удаляется из первичного отстойника 2-3 раза в сутки, при этом илоскреб должен включаться за 1-1,5 часа до начала работы насоса и выключаться одновременно с ним.

Опорожнение первичных радиальных отстойников предусмотрено насосом в распределительную чашу.

Насосная станция перекачки возвратного ила в аэротенк (эрлифтные подъемники)

Отстоянный во вторичных отстойниках активный ил самотеком поступает в камеры эрлифтов. Для регулировки и замеров количества возвратного ила служат иловые камеры. (Эрлифты используются как аварийное оборудование. Основное погружные насосы Amacan PA4 700-470/476UTG1 – 1шт и насос Amacan PA4 600-350/204UAG1 – 2 шт)

Насосно-воздуходувная станция (старая очередь, новая очередь) Назначение насосно- воздуходувной станции – подача воздуха в аэротенк с целью обеспечения условий жизнедеятельности микроорганизмов активного ила, а также работы эрлифтов и барбатажа каналов. Воздуходувные станции сблокированы с насосными станциями, которые предназначены для опорожнения аэротенка и вторичных отстойников.

Канализационная насосная станция (местных нужд)

Назначение: перекачка хозяйственно-бытовых сточных вод от сооружений и зданий очистных сооружений; отвод дренажных вод с иловых и песковых площадок в приемную камеру.

Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) ЗВ в ОС для ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал»

на 2026г.-2028г.

  - Краткая характеристика существующих очистных сооружений, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы

Таблица 7.3.1 - Эффективность работы очистных сооружений после механической очистки (2025 год)

| Эффективность работы очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность очистных сооружений |  |  |  |  |  | Эффективность работы |  |  |  |  |  |
| Состав очистных сооружений | Наименование показателей по которым производится очистка | Проектная |  |  | Фактическая за 2025год |  |  | Проектные показатели |  |  | Фактические показатели (за 3 года.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация , мг/дм3 |  | Степень очистки , % | Концентрация , мг/дм3 |  | Степень очистки , % |
|  |  | м 3 /ч | м 3 /сут | тыс. м 3 /год | м 3 /ч | м3/сут | тыс. м 3 /год | до очистки | после очистки |  | до очистки | после очистки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водовыпуск №20( приемная камера; - здание решеток; - песколовки с круговым движением воды (двухсекционные) – 4 шт.; - распределительные чаши первичных отстойников; - первичные радиальные отстойники ¢ 30 м – 7 шт.; - насосная станция сырого осадка (2 шт.); - песковые площадки – 3 шт.; - аэротенк-смеситель (трех коридорные секции – 5 шт., четырехкоридорные секции – 3 шт.); - распределительные чаши вторичных радиальных отстойников – 3 шт.; - вторичные радиальные отстойники диаметром 30 м – 6 шт.; - вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м – 3 шт.; - иловые площадки – 24 шт.; - насосно-воздуходувная станция – 2 шт.; - канализационная насосная станция местных нужд; - камера эрлифтов (№ 1, 2, 3); - насосная станция технической воды; - здание хлораторной; - административное здание; - здание лаборатории КИЦ. | Нефтепродукты | 4 669,50 | 112068,08 | 40904,85 | 4000,11 | 96002,739 | 35041,0 | - | - | - | 0,7655 | 0,02425 | 73 |
|  | СПАВ |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,737667 | 0,072583 | 63,9 |
|  | Железо общее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,307167 | 0,055 | 12,8 |
|  | Цинк |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,01825 | 0,009833 | 53,88 |
|  | Свинец |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,001225 | 0,000767 | 62,585 |
|  | Медь |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,003292 | 0,001483 | 45,06 |
|  | Кадмий |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,000475 | 0,0001 | 21,05 |
|  | Никель |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,002842 | 0,002433 | 85,6 |
|  | ХПК |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 256,8333 | 13,66667 | 5,32 |
|  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 263,6 | 5,3 | 97,99 | 97,525 | 4,166667 | 4,27 |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 203 | 3 | 98,5 | 115,9167 | 15,25 | 13,156 |
|  | Фосфаты |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 6,575833 | 3,729167 | 56,7 |
|  | Хлор |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 49,03333 | 40,39167 | 82,37 |
|  | Аммоний |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 26,30833 | 2,433333 | 9,249 |
|  | Нитраты |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,7 | 24,18333 | -3384,76 |
|  | Нитрит |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,140667 | 0,338083 | -226,277 |
|  | Мышьяк |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,006 | 0,002 | 33,33 |
|  | Селен |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,001417 | 0,001417 | 0 |
|  | Ртуть |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,00000 | 0,0000 | 0 |
|  | Бериллий |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
|  | Фенол |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,025333 | 0,0185 | 73,02 |
|  | Сульфаты |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 112,9167 | 63,41667 | 56,162 |
|  | Хром 6 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |

7.3.2 Сооружения биологической очистки

Биологические методы очистки основаны на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению и восстановлению органических веществ, находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов и являющихся для микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит извлечение из сточных вод органических загрязнений.

На существующих сооружениях для биологической очистки КОС - 1 очистка происходит в искусственно созданных условиях. Процесс очистки заключается в изъятии из сточных вод органических загрязнений и последующим их окислении сообществом микроорганизмов - бактерий, простейших, ряда высших организмов (активный ил).

Гидробиологический анализ активного ила позволяет оперативно сделать вывод об эффективности очистки воды, а также о качестве активного ила и его способности к переработке загрязнений. В таблице 7.3.2 приведена степень относительного развития различных групп простейших при различной работе сооружений. На рисунке 7.3.4. показаны некоторые простейшие микроорганизмы активного ила.

Таблица 7.3.2 - Степень относительного развития различных групп простейших при различной работе сооружений

| Характеристика работы сооружений | Группа организмов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Амёба лимакс | Бесцветные жгутиковые | Инфузории | Коловратки |
| Плохая | Преобладают |  | Отсутствуют |  |
| Неудовлетворительная | Преобладают |  | Мало |  |
| Удовлетворительная (нитрификация слабая) | Единичные экземпляры |  | Преобладают равноресничные | Преобладают |
| Хорошая (нитрификация хорошая) | Отсутствуют |  | Преобладают кругоресничные и брюхоресничные | Преобладают |

Рис. 7.3.4 - Некоторые индикаторные простейшие активного ила

Экспликация к рисунку

Организмы-показатели хорошей работы аэротенка:

1-Arcella discoides, 2-Aspidisca turrida, 3-Opercularia glomerata, 4-Epistylis plicatilis, 5-Oxytricha pellionella, 6- Tokophrya lemnarum.

Организмы-показатели плохой работы аэротенка:

7-Litonotus lamella, 8-Colpoda steini, 9-Podophrya collini, 10-Bodo edax

На этапе	биологической	очистки	происходит	минерализация	сточных	вод,	удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5.

Реконструкция сооружений биологической очистки произведена по следующим позициям:

- бетонирование с армированием стен и днищ аэротенка;

- замена водосливов для вторичных радиальных отстойников;

7.3.7 Водохозяйственный баланс предприятия Система водоснабжения предприятия

ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска производит подъем питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд населения, предприятий соц. кульбыта и промышленных предприятий города Усть-Каменогорск.

Предприятие эксплуатирует 11 водозаборных сооружений подземного типа и один поверхностный водозабор с. Ново-Троицкое.

В состав водозаборных сооружений входят:

- Северо-Атамановский водозабор (15 скважин) – на острове в русле р. Ульба;

- Нижне-Согринский водозабор (3 скважины) – пр. Абая;

- Октябрьский водозабор (8 скважин) – в междуречье рек Иртыш и Ульба (по ул. Карбышева);

- Пионерский водозабор (11 скважин) – на о. Пионерском;

- Водозабор Аэропорт (1 скважина) – по ул. Бажова;

Для обоснования полноты и достоверности данных о расходах сточных вод, используемых для расчета нормативов предельно допустимых сбросов (НДС), представлены данные о водохозяйственном балансе предприятия.

Водохозяйственный баланс на 2026-2028гг.

Утверждаю Главный инженер

ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» акимата города Усть -Каменогорска

А.В. Алехнович

«	» 	2025г

| Производство | Водопотребление, тыс. м3/год |  |  |  |  |  | Безвозв ратное водопот реблени е | Водоотведение, тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Производственные нужды |  |  |  | На хозяйст венно- бытовы е нужды |  | Всего | Объем сточной воды аовторн о | Произво дственн ые сточные воды | Хозяй свенно - бытов ые воды | Примча ние |
|  |  | Свежая вода |  | Оборот ная | Повторно используем ая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в т.ч питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Жилые дома с централизованным водоснабжением |  | - | - | - | - |  |  | 23793, 19 | - | - |  | - |
| Частный сектор | 2700,0 | - | - | - | - | 2700,0 | 1800,0 | 900,0 | - | - | 900,0 | - |
| Организации и учреждения | 2100,0 | - | - | - | - | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - |
| Промышленные предпрития | 11146,02 | 8937,8 | 8937,8 | - | - | 2208,22 | 6628,92* | 4517,1 | - | 2308,88 | 2208,2 2 | - |
| Собственные нужды прдприятия | 3469,4 | 3459,4 | 3459,4 | - | - | 10,0 | - | 3469,4 | - | 3459,4 | 10,0 | - |
| Сторонние потребители, имеющие собственные водозаборы, ливневые стоки | 15549,22 | 7000,0 | 7000,0 | - | - | 8549,22 | - | 15549, 22 | - | 7000,0 | 8549,2 2 | - |
| ИТОГО: | 49333,78 | 19397,2 | 19397,2 | - | - | 29936,58 | 8428,92 | 50328, 906 | - | 12768,28 | 28136, 58 | - |
| Потери при транспортировке и пожаротушение | 6969,3 | - | - | - | - | - | 6969,3 |  | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 56303,08 | 19397,2 | 19397,2 | - | - | 29936,58 | 15398,22 | 50328, 906 | - | 12768,28 | 28136, 58 | - |
| *-на технологические нужды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКА СТОЧНЫХ ВОД

Сточные воды после очистки на очистных сооружениях поступают в камеру № 7.

После камеры №7 сточные воды направляются в коллектор выпуска д=2000 мм, материал – железобетон, протяженность – 0,79 км. Выпуск очищенных вод в р. Иртыш предусмотрен через рассеивающий русловой выпуск, выдвинутый в реку на 85 м, с тремя насадками диаметром 700 мм, расположенными через 25 м. Рассеивающие насадки расположены на глубине 1,4-1,5 м от летнего уровня воды.

План выпуска очищенных сточных вод

- РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ

1.Расчет предельно допустимого сброса (НДС)

ПДС = q * СПДС = q * [n * (СПДК – Сф) + Сф]

q – максимальный часовой расход сточных вод, м3/ч,

СПДК –предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/л,

Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке на расстоянии 0,5 км выше выпуска сточных вод, мг/л;

n – кратность разбавления сточных вод в потоке, определяемая по формуле

(q + γ𝒬)

q – расход сточных вод, м3 /с,

𝓃 =

𝑞

Q – расчетный расход воды в водотоке, м3 /с,

 - коэффициент смешения, показывающий, какая часть расхода реки смешивается со сточными водами в максимально загрязненной струе расчетного створа. Река Иртыш относится к крупным водотокам,  = 0,6.

Расчет

q= расход сточных вод, м3 /с 5708,33 м3 /час (максимальный часовой расход сточных вод)

/3600=1,586 м3 /с

Q – расчетный расход воды в водотоке, м3 /с (195,0 м3 /с согласно справки

 - коэффициент смешения, показывающий, какая часть расхода реки смешивается со сточными водами в максимально загрязненной струе расчетного створа. Река Иртыш относится к крупным водотокам,  = 0,6, так как площадь бассейна Иртыша составляет 1643000 км2 , что соответствует условию для крупных водотоков площадь бассейна составляет более 50 000 км2 .

𝓷 = (𝟏,586+𝟎,𝟔∗𝟏𝟗𝟓)=74,77

𝟏,586

Кратность разбавления n = 74,77

Расчет предельно-допустимого сброса (ПДС) (мг/дм3 ) С ПДС = n [ (СПДК – Сф) + Сф] (мг/дм3)

Взвешенные вещества

С пдс = А × (1 + γ Q / qст) + С ф

А = 0,25 для высшей категории рыбохозяйственных водотоков.

С	195

ПДС  = 0,25∗(1+0,6∗ 1,9 +8,29)=23,93мг/л

ХПК

СПДС =15мг/л

БПКполн

СПДС =74,77∗(3−2,24)+2,24=59,0652мг/л

Аммоний солевой

СПДС =74,77∗(0,5−0,17)+0,17=24,8441мг/л

Нитриты

СПДС=74,77∗(0,08−0,03)+0,03=3,7685 мг/л

Нитраты

СПДС=74,77∗(40−1,33)+1,33=2892,6859мг/л

Фосфаты

СПДС=74,77∗(0,25−0,03)+0,03=16,4794мг/л

Сульфаты

СПДС=74,77∗(100−27,20)+27,20=5470,456мг/л

Хлориды

СПДС=74,77∗(300−4,20)+4,20=22121,166 мг/л СПАВ СПДС=74,77∗(0,1−0,0)+0,0=7,477мг/л

Формальдегид

СПДС=74,77∗(0,05−0)+0=3,7385мг/л

Нефтепродукты

СПДС=74,77∗(0,05−0,02)+0,02=2,2631мг/л

Фенол

СПДС=74,77∗(0,001−0,00)+0,00=0,07477мг/л

Железо общее

СПДС=74,77∗(0,1−0,05)+0,05=3,7885мг/л

Свинец

СПДС=74,77∗(0,03−0)+0=2,2431мг/л

Цинк

СПДС=74,77∗(0,01−0,004)+0,004=0,45262мг/л

Никель

СПДС=74,77∗(0,01−0)+0=0,7477мг/л

Хром 6

СПДС=74,77∗(0,001−0)+0=0,07477мг/л

Кадмий

СПДС=74,77∗(0,001−0,0003)+0,0003=0,053мг/л

Селен

СПДС=74,77∗(0,002−0)+0=0,1495мг/л

Берилий

СПДС=74,77∗(0,0002−0,)+0=0,01495мг/л

Ртуть

СПДС=74,77∗(0,0001−0)+0=0мг/л

Мышьяк

СПДС=74,77∗(0,05−0,)+0=3,7385мг/л

Медь

СПДС=74,77∗(0,0029−0,002)+0,002=0,07мг/л

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПДС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов (ПДС) на 2026-2028 г.г. выполнен для выпуска №20 – хозяйственно-бытовых сточных вод от очистных сооружений в р. Иртыш по 24-м нормируемым показателям: взвешенные вещества, ХПК, БПКполн, аммоний солевой, нитриты, нитраты, хлориды, фосфаты, сульфаты, СПАВ, фенол, нефтепродукты, формальдегид, железо общее, медь, свинец, цинк, кадмий, никель, хром (6+), селен, бериллий, мышьяк, ртуть.

Анализ результатов расчета показывает, что по всем нормируемым показателям фактические концентрации не превышают расчетные.

По нормируемым показателям: формальдегид, фенол, медь, кадмий, никель, хром, селен, бериллий, ртуть предлагается установить нормативы ПДС на уровне предельно-допустимых концентраций из-за присутствия данных веществ в сточных водах ниже предела обнаружения, применяемых методов определения данных загрязняющих веществ, что не противоречит Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 10 марта 2021 года № 63.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД

  - Вероятные аварийные ситуации и их воздействие на окружающую среду

К возможным аварийным ситуациям, возникающим при осуществлении водохозяйственной деятельности, относятся:

    - Механические	повреждения	емкостей, трубопроводов, предназначенных	для транспортировки воды.

    - Переполнение самотечных сетей канализаций.

    - Переполнение приемников сточных вод в результате воздействия стихийных природных явлений.

    - Нарушение регламента работы, сброс в сеть бытовой канализации производственных сточных вод.

Механические повреждения емкостей и трубопроводов могут возникнуть в результате износа и разрушения материала, несвоевременного проведения ремонтно-профилактических работ или халатности обслуживающего персонала.

  - Воздействие на окружающую среду возможных аварийных ситуаций

В результате утечек питьевой и технической воды, а также сточных вод из трубопроводов, проложенных под землей, происходит, размыв грунта, нарушение рельефа местности, загрязнение подземных вод, и образование заболоченности: При повреждении наземных емкостей воды и регулирующих емкостей сточных вод происходит растекание жидкостей по территории, что, возможно, приведет к другим аварийным ситуациям. При растекании сточных вод по территории, связанной с контактом людей, возможно возникновение инфекционных заболеваний, связанное с бактериальным загрязнением, а также проявление аллергических реакций.

Переполнение приемников сточных вод при проливных дождях может привести к растеканию воды по окрестной территории, вызывая ее загрязнение и нарушение ландшафта, а также может привести к последующему нарушению приема сточных вод от предприятия. Такая аварийная ситуация может произойти при недостаточной емкости приемников и сброса в приемники объемов сточных вод, превышающих расчетные, а также несвоевременного проведения ремонтно-профилактических работ.

  - Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов и предотвращению воздействия сточных вод на окружающую среду

Для предотвращения аварийных ситуаций на ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» проводятся мероприятия следующего характера:

- лабораторией постоянно выполняется отбор поступающих на очистные сооружения сточных вод и очищенных вод, производится их анализ, полученные результаты заносятся в регистрационные журналы на основании которых, можно судить о любой возникшей аварийной ситуации.

- Применяемое	оборудование,	запорная	арматура,	трубопроводы	поддерживаются	в соответствии с характеристиками эксплуатационных условий.

- Проводится контроль сварных соединений и диагностика технического состояния трубопроводов и сооружений.

- Проводится плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов.

- Проводится постоянный инструктаж обслуживающего персонала.

- Ведется контроль над поступлением воды на предприятие и сбросом сточных вод.

С целью снижения до минимума вероятности возникновения аварийных ситуаций и последующих осложнений должна быть обязательно предусмотрена единая служба непрерывного оперативного контроля.

К числу мер безопасности можно отнести также следующее:

- Обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке территории.

- Соблюдение правил техники безопасности и правил эксплуатации оборудования.

- Регулярные техосмотры безопасности и правил эксплуатации оборудования

- КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ

В соответствии с Инструкцией по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты РК РНД 211.2.03.01-97, раздел по контролю за соблюдением установленных нормативов НДС включает:

- Определение массы сброса загрязняющих веществ в единицу времени и сравнение этих показателей с установленными нормативами.

- Проверку плана выполнения мероприятий по достижению НДС. Контроль должен проводиться как самим предприятием (ведомственный контроль) так и местными органами охраны окружающей среды, которые осуществляют государственный контроль в соответствии с планом работ, а также при возникновении аварийной ситуации или резком ухудшении экологической обстановки.

Для организации контроля за соблюдением нормативов НДС загрязняющих веществ, сбрасываемых на р.Иртыш, необходимо соблюдать следующие требования:

- Необходимо выполнять отбор проб в местах и точках, указанных в графике контроля с утвержденной в графике периодичностью.

- Следует применять смешанные пробы, которые характеризуют средний состав сточных вод изучаемого объекта. Их получают путем смешения простых проб взятых одновременно в разных местах с усреднением по объему. Проба должна быть представительной, т.е. характеризовать средние показатели всей массы приемника сточных вод.

- Анализ отобранных проб воды должен проводиться аттестованной лаборатории.

Специалистами экологической службы предприятия должны составляться планы- мероприятия, в которых должны учитываться частота отбора проб случайные изменения состава сточных вод. При этом следует выяснить причину изменения состава сточных вод и предпринять меры по устранению аварийного сброса сточных вод или иной сложившейся ситуации. При проведении анализов необходимо выяснять причину несопоставимой величины с утвержденными нормативами и проанализировать: связано это с качеством очистки, нарушением регламента очистки, изменением объема или качества отводимых в канализацию сточных вод от потребителей или связано с погрешностью выполнении анализа. План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов (НДС) приведен в приложение 20.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ПОДЛЕЖАТ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА

Для выполнения требований «Экологического Кодекса РК» и «Санитарно- эпидемиологических требований к водоисточникам и безопасности водных объектов» по соблюдению нормативов качества окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, исключение возможности загрязнения грунтовых и гидравлически связанных с ним поверхностных водных объектов, настоящим Проектом нормативов допустимых сбросов предусмотрены организационные мероприятия по снижению сбросов, загрязняющих веществ с целью обеспечения нормативов допустимых сбросов на 2026г.-2028г. следующие:

− С целью обеспечения соблюдения НДС загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами, для поддержания эффективности работы очистных сооружений биологической очистки вести постоянный контроль за работой и содержанию очистных сооружений в соответствии с «Технологическим регламентом по эксплуатации канализационных очистных сооружений предприятия».

− В целях контроля качества, поступающих для биологической очистки сточных вод производить  отборы  проб  аттестованной  химической  лабораторией  согласно

«Технологическому регламенту по эксплуатации канализационных очистных сооружений» и Программы ПЭК.

− Проведение работ по поддержанию работы очистных сооружений биологической очистки бытовых сточных вод в штатном режиме.

Поскольку в 2026 году предложенные нормативы допустимых сбросов будут достигаться, в связи с этим «План технических мероприятий по снижению сбросов, загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых сбросов» не предоставлен.

Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ

Приложение 13

К Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

| Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация ЗВ |  |  |  |  |  |  | Фоновая р. | ЭНК |
| Загрязняющее вещество (ЗВ) | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Средняя за 3 года (фоновая) |  |  |
|  | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 2,50 | 6,45 | 6,7(фон+0,25) |
| Химическое потребление кислорода(ХПК) |  |  |  |  |  |  | 5,86 | 16,40 | 15,00 |
| Биохимическое потребление кислорода(БПК5) |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 2,24 | 3,00 |
| Аммоний |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,17 | 0,50 |
| Нитрит |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,03 | 0,08 |
| Нитраты |  |  |  |  |  |  | 1,76 | 1,33 | 40,00 |
| Фосфаты |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,25 |
| Сульфаты |  |  |  |  |  |  | 41,23 | 27,20 | 100,00 |
| Хлор |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 4,20 | 300,00 |
| СПАВ |  |  |  |  |  |  | 0,044 | 0,00 | 0,10 |
| Формальдегид |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,05 |
| Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,02 | 0,05 |
| Фенол |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Железо общее |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,05 | 0,10 |
| Свинец |  |  |  |  |  |  | 0,0004 | 0,00 | 0,03 |
| Цинк |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,00 | 0,01 |
| Никель |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,01 |
| Хром 6 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Кадмий |  |  |  |  |  |  | 0,0004 | 0,00 | 0,00 |
| Селен |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,002(фон+0,002) |
| Бериллий |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ртуть |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Мышьяк |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,05 |
| Медь |  |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,002 | 0,0029(фон+0,001) |

Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах

Приложение 14

к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

| Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация ЗВ |  |  |  |  |  |  | ЭНК (р.х и *) |
| Загрязняющее вещество (ЗВ) | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | Средняя за 3 года |  |
|  | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Взвешенные вещества | 14,4 | 14 | 14,5 | 17 | 13,1 | 14,5 | 15,02 | 6,7(фон+0,25) |
| Химическое потребление кислорода(ХПК) | 13,9 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 15 |
| Биохимическое потребление кислорода(БПК5) | 6,01 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,133 | 4,47 | 3 |
| Аммоний | 2,23 | 2,15 | 2,6 | 2,45 | 1,6 | 2,5 | 2,255 | 0,5 |
| Нитриты | 0,27 | 0,29 | 0,3225 | 0,39 | 0,31 | 0,33 | 0,3188 | 0,08 |
| Нитраты | 20,43 | 23,25 | 25 | 23,6 | 24,5 | 23,987 | 23,46 | 40 |
| Фосфаты | 3,83 | 4,035 | 3,915 | 3,775 | 3,4 | 3,8 | 3,79 | 0,25 |
| Сульфаты | 57,67 | 63,5 | 65,5 | 65,5 | 62,3 | 59,167 | 62,27 | 100 |
| Хлор | 39,00 | 41,15 | 35,1 | 42,05 | 41,5 | 41,08 | 39,98 | 300 |
| СПАВ | 0,05 | 0,073 | 0,04 | 0,055 | 0,1 | 0,07 | 0,0646 | 0,1 |
| Формальдегид | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0100 | 0,05 |
| Нефтепродукты | 0,02 | 0,029 | 0,0245 | 0,0245 | 0,026 | 0,025 | 0,0248 | 0,05 |
| Фенол | 0,02 | 0,00275 | 0,0005 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,001 |
| Железо общее | 0,04 | 0,058 | 0,056 | 0,056 | 0,049 | 0,055 | 0,52 | 0,1 |
| Свинец | 0,00 | 0,00225 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0007 | 0,03 |
| Цинк | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,025 | 0,01 |
| Никель | 0,00 | 0,0025 | 0,0021 | 0,00235 | 0,0022 | 0,02 | 0,0048 | 0,01 |
| Хром 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| Кадмий | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,00005 | 0,001 |
| Селен | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002(фон+0,002) |
| Бериллий | 0,00 | 0,0001 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 |
| Ртуть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00001 |
| Мышьяк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,002 | 0,0006 | 0,05 |
| Медь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0029(фон+0,001) |

ПДК для загрязняющих веществ приняты согласно «Обобщенного перечня предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов» №12-04-11;

Приложение 15

к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Баланс водопотребления и водоотведения на существующее положение

| Баланс водопотребления и водоотведения за 2023год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/ |  |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно- бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | О б ъ е м сточной вод повторно используемого |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно- используемая вода |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МПВ УК САВ | 4977,16 | 4977,16 |  |  |  |  |  | 29425,0 |  |
| МПВ УК САВ | 9990,85 | 9990,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ПВЗ р.Иртыш | 7826,8 | 7826,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ОВЗ р.Иртыш | 5705,7 | 5705,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК Н-Тр в/з р.Иртыш | 70,83 | 70,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ЭВЗ р.Иртыш | 7328,15 | 7328,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ЛВЗ р.Иртыш | 1330,74 | 1330,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК АВЗ р.Иртыш | 633,2 | 633,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК в/з Казачр.Иртыш | 50,79 | 50,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК в/з Самер.Иртыш | 36,27 | 36,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| СК ГКП ОскВк | 29425,0 | 29425,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Баланс водопотребления и водоотведения за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/ |  |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно- бытовые нужды | Безвозвра тное потреблен ие | Всего | О б ъ е м сточной вод повторно используемого |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно- используемая вода |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МПВ УК САВ | 4732,73 | 4732,73 |  |  |  |  |  | 30450 | - |
| МПВ УК САВ | 10854,4 | 10854,4 |  |  |  |  |  |  | - |
| МПВ УК ПВЗ р.Иртыш | 7793,09 | 7793,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ОВЗ р.Иртыш | 5402,13 | 5402,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК Н-Тр в/з р.Иртыш | 78,46 | 78,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ЭВЗ р.Иртыш | 6602,75 | 6602,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ЛВЗ р.Иртыш | 928,42 | 928,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК АВЗ р.Иртыш | 916,29 | 916,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК в/з Казачр.Иртыш | 28,45 | 28,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК в/з Самер.Иртыш | 1732,7 | 1732,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| СК ГКП ОскВк | 30450 | 30450 |  |  |  |  |  |  |  |

Баланс водопотребления и водоотведения на существующее положение

| Баланс водопотребления и водоотведения за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/ |  |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно- бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | О б ъ е м сточной вод повторно используемого |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно- используемая вода |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МПВ УК САВ | 6556,95 | 6556,95 |  |  |  |  |  | 35041,0 |  |
| МПВ УК САВ | 8014,1 | 8014,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ПВЗ р.Иртыш | 7736,19 | 7736,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ОВЗ р.Иртыш | 4116,17 | 4116,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК Н-Тр в/з р.Иртыш | 72,29 | 72,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ЭВЗ р.Иртыш | 7197,64 | 7197,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК ЛВЗ р.Иртыш | 911,77 | 911,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК АВЗ р.Иртыш | 898,55 | 898,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК в/з НУВ р.Иртыш | 1929,94 | 1929,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| МПВ УК в/з Самер.Иртыш | 52,04 | 52,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| СК ГКП ОскВк | 35041,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 16

к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

| Наименование объекта ( участка, цеха) | Номер выпуска сточных вод | Диаметр выпуска , м | Категория сбрасываемых сточных вод | Режим отведения сточных вод |  | Расход сбрасываемых сточных вод |  | Место сброса ( приемник сточных вод) | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющих веществ за последние 3 года. года (2023,2024,2025) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч / сут. | сут./ год | м3/ч | тыс.м3/год |  |  | макс | средн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усть Каменогорска акимата города «Өскемен Водоканал» ГКП на ПХВ | № 20 | 2 |  | 24 | 365 | 3472,031 | 30415 | Иртыш р. | Взвешенные вещества | 40,0 | 14,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Химическое потребление | 15 | 14,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кислорода(ХПК) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биохимическое потребление | 5,7 | 5,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кислорода(БПКполн) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аммоний | 2,9 | 2,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрит | 1,1 | 0,318 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитраты | 27 | 23,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фосфаты | 10,65 | 3,59 |
|  |  |  | Очищенные |  |  |  |  |  | Сульфаты | 207 | 60,8 |
|  |  |  | хозяйственно |  |  |  |  |  | Хлор | 71,2 | 40,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПАВ | 0,097 | 0,074 |
|  |  |  | бытовые и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид | 0 | 0 |
|  |  |  | производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,029 | 0,026 |
|  |  |  | сточные воды |  |  |  |  |  | Фенол | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо общее | 0,3 | 0,053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свинец | 0,0007 | 0,0006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цинк | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель | 0,003 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хром 6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кадмий | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селен | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бериллий | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ртуть | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мышьяк | 0,002 | 0,002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь | 0,0002 | 0,0001 |

Эффективность работы очистных сооружений

Приложение 17

к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

| Эффективность работы очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность очистных сооружений |  |  |  |  |  | Эффективность работы |  |  |  |  |  |
| Состав очистных сооружений | Наименование показателей по которым производится очистка | Проектная |  |  | Фактическая за 2025год |  |  | Проектные показатели |  |  | Фактические показатели (за 3 года.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация , мг/дм3 |  | Степень очистки , % | Концентрация , мг/дм3 |  | Степень очистки , % |
|  |  | м 3 /ч | м 3 /сут | тыс. м 3 /год | м 3 /ч | м3/сут | тыс. м 3 /год | до очистки | после очистки |  | до очистки | после очистки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водовыпуск №20( приемная камера; - здание решеток; - песколовки с круговым движением воды (двухсекционные) – 4 шт.; - распределительные чаши первичных отстойников; - первичные радиальные отстойники ¢ 30 м – 7 шт.; - насосная станция сырого осадка (2 шт.); - песковые площадки – 3 шт.; - аэротенк-смеситель (трех коридорные секции – 5 шт., четырехкоридорные секции – 3 шт.); - распределительные чаши вторичных радиальных отстойников – 3 шт.; - вторичные радиальные отстойники диаметром 30 м – 6 шт.; - вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м – 3 шт.; - иловые площадки – 24 шт.; - насосно-воздуходувная станция – 2 шт.; - канализационная насосная станция местных нужд; - камера эрлифтов (№ 1, 2, 3); - насосная станция технической воды; - здание хлораторной; - административное здание; - здание лаборатории КИЦ. | Нефтепродукты | 4 669,50 | 112068,08 | 40904,85 | 4000,11 | 96002,739 | 35041,0 |  |  |  | 0,7655 | 0,02425 | 73 |
|  | СПАВ |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,737667 | 0,072583 | 63,9 |
|  | Железо общее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,307167 | 0,055 | 12,8 |
|  | Цинк |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,01825 | 0,009833 | 53,88 |
|  | Свинец |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,001225 | 0,000767 | 62,585 |
|  | Медь |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,003292 | 0,001483 | 45,06 |
|  | Кадмий |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,000475 | 0,0001 | 21,05 |
|  | Никель |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,002842 | 0,002433 | 85,6 |
|  | ХПК |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 256,8333 | 13,66667 | 5,32 |
|  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 263,6 | 5,3 | 97,99 | 97,525 | 4,166667 | 4,27 |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 203 | 3 | 98,5 | 115,9167 | 15,25 | 13,156 |
|  | Фосфаты |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 6,575833 | 3,729167 | 56,7 |
|  | Хлор |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 49,03333 | 40,39167 | 82,37 |
|  | Аммоний |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 26,30833 | 2,433333 | 9,249 |
|  | Нитраты |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,7 | 24,18333 | -3384,76 |
|  | Нитрит |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,140667 | 0,338083 | -226,277 |
|  | Мышьяк |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,006 | 0,002 | 33,33 |
|  | Селен |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,001417 | 0,001417 | 0 |
|  | Ртуть |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,00000 | 0,0000 | 0 |
|  | Бериллий |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
|  | Фенол |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0,025333 | 0,0185 | 73,02 |
|  | Сульфаты |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 112,9167 | 63,41667 | 56,162 |
|  | Хром 6 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |

Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод

Приложение 18

к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

| Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели загрязнения | Рыбохозяйственные нормативы (Обув) | фактическая концентрация мг/ дм3 | фоновые концентрации мг/ дм3 | расчетные концентрации мг/ дм3 | нормы ПДС мг/ дм3 | утвержденный ПДС |  |
|  | 25 ноября 2022 года № 30713 Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно- питьевого и культурно- бытового водопользования |  |  |  |  | г/час | т/год |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Взвешенные вещества | 6,7(фон+0,25) | 17 | 6,45 | 23,93 | 40 | 228333,2 | 2000,19883 |
| Химическое потребление кислорода(ХПК) | 15 | 15 | 16,40 | 15,00 | 15 | 85624,95 | 750,074562 |
| Биохимическое потребление кислорода(БПКполное) | 3 | 4,3 | 2,24 | 59,0652 | 5,7 | 32537,481 | 285,028334 |
| Аммоний | 0,5 | 2,9 | 0,17 | 24,8441 | 2,9 | 16554,157 | 145,014415 |
| Нитрит | 0,08 | 0,393 | 0,03 | 3,7685 | 1,1 | 6279,163 | 55,0054679 |
| Нитраты | 40 | 27 | 1,33 | 2892,6859 | 27 | 154124,91 | 1350,13421 |
| Фосфаты | 0,25 | 4,12 | 0,03 | 16,4794 | 10,65 | 60793,715 | 532,552939 |
| Сульфаты | 100 | 66 | 27,20 | 5470,456 | 207 | 1181624,3 | 10351,029 |
| Хлор | 300 | 43,3 | 4,20 | 22121,166 | 71,2 | 406433,1 | 3560,35392 |
| СПАВ | 0,1 | 0,097 | 0,00 | 7,477 | 0,097 | 553,70801 | 4,85048217 |
| Формальдегид | 0,05 | 0 | 0,00 | 3,7385 | 0,002 | 11,41666 | 0,10000994 |
| НФП,Нефтепродукты | 0,05 | 0,029 | 0,02 | 2,2631 | 0,029 | 165,54157 | 1,45014415 |
| Фенол | 0,001 | 0 | 0,00 | 0,075 | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 |
| Железо общее | 0,1 | 0,058 | 0,05 | 3,7885 | 0,3 | 1712,499 | 15,0014912 |
| Свинец | 0,03 | 0,0007 | 0,00 | 2,2431 | 0,0007 | 3,995831 | 0,03500348 |
| Цинк | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,45262 | 0,01 | 57,0833 | 0,50004971 |
| Никель | 0,01 | 0,003 | 0,00 | 0,7477 | 0,003 | 17,12499 | 0,15001491 |
| Хром 6 | 0,001 | 0 | 0,00 | 0,075 | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 |

| Кадмий | 0,001 | 0 | 0,00 | 0,053 | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селен | 0,002(фон+0,002) | 0 | 0,00 | 0,1495 | 0,0016 | 9,133328 | 0,08000795 |
| Бериллий | 0,0002 | 0 | 0,00 | 0,01495 | 0,0002 | 1,141666 | 0,01000099 |
| Ртуть | 0,00001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 0,0570833 | 0,00050005 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,002 | 0,00 | 3,7385 | 0,002 | 11,41666 | 0,10000994 |
| Медь | 0,0029(фон+0,001) | 0,0002 | 0,00 | 0,0693 | 0,0002 | 1,141666 | 0,01000099 |

Приложение 19

к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Таблица М. Скрибного для определения коэффициента шероховатости ложа реки

| Характеристика русла | Коэффициент шероховатости | 1/n |
| --- | --- | --- |
| Естественные русла в весьма благоприятных (чистое, прямое, незасоренное, земляное, со свободным течением русло) | 0,025 | 40 |
| Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков в обычных условиях, извилистые, с некоторыми неправильностями в рельефе дна (отмели, промоины, местами камни). Земляные русла периодических водотоков (сухих логов) в относительно благоприятных условиях. | 0,04 | 25 |
| Периодические водотоки (большие и малые) при очень хорошем состоянии поверхности и формы ложа. | 0,033 | 30 |
| Периодические (ливневые и весенние) водотоки, несущие во время паводка заметное количество наносов, с крупногалечниковым или покрытым растительностью (травой и пр.) ложем. Поймы больших и средних рек, сравнительно разработанные, покрытые нормальным количеством растительности (травы, кустарники). | 0,05 | 20 |
| Русла периодических водотоков, сильно засоренные и извилистые. Сравнительно заросшие, неровные, плохо разработанные поймы рек (промоины, кустарники, деревья, с наличием заводей). Порожистые участники равнинных рек. Галечно-валунные русла горного типа с неправильной поверхностью водного зеркала. | 0,067 | 15 |
| Реки и поймы, значительно заросшие (со слабым течением) с большими, глубокими промоинами. Валунные, горного типа русла с неправильной поверхностью водного зеркала (с летящими вверх брызгами воды) | 0,08 |  |
| Поймы таких же, как и в предыдущей категории, но с сильно неправильным косоструйным течением, заводями. Русла водопадного типа с крупновалунным извилистым строением ложа. Пенистость настолько сильна, что вода потеряла прозрачность, имеет белый цвет. | 0,1 | 10 |
| Поймы с очень большими мертвыми пространствами, с местными озерами-углублениями и пр. русла болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода). | 0,133 | 7,5 |

Приложение 20

к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периодичность | Норматив допустимых сбросов |  | Кем осуществлят ся контроль | Метод проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м г / дм3 | т /год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водовыпуск №20 |  | Взвешенные вещества | 4 раза в месяц | 40 | 2000,19883 | Контрольно- испытательный центр | Лабораторный химический анализ |
|  |  | Химическое | 4 раза в месяц | 15 | 750,074562 |  |  |
|  |  | потребление |  |  |  |  |  |
|  |  | кислорода(ХПК) |  |  |  |  |  |
|  |  | Биохимическое | 3 раза в месяц | 4,3 | 285,028334 |  |  |
|  |  | потребление |  |  |  |  |  |
|  |  | кислорода(БПК5) |  |  |  |  |  |
|  |  | Аммоний | 4 раза в месяц | 2,9 | 145,014415 |  |  |
|  |  | Нитрит | 3 раза в месяц | 1,1 | 55,0054679 |  |  |
|  |  | Нитраты | 4 раза в месяц | 27 | 1350,13421 |  |  |
|  |  | Фосфаты | 4 раза в месяц | 10,65 | 532,552939 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 2 раз в месяц | 207 | 10351,029 |  |  |
|  | ГКП на ПХВ | Хлор | 4 раза в месяц | 71,2 | 3560,35392 |  |  |
|  | «Өскемен Водоканал» акимата города | СПАВ | 3 раза в месяц | 0,091 | 4,85048217 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 1 раз в месяц | 0,002 | 0,10000994 |  |  |
|  | Усть Каменогорска | Нефтепродукты | 4 раза в месяц | 0,029 | 1,45014415 |  |  |
|  |  | Фенол | 1 раз в месяц | 0,001 | 0,05000497 |  |  |
|  |  | Железо общее | 4 раза в месяц | 0,3 | 15,0014912 |  |  |
|  |  | Свинец | 3 раза в месяц | 0,0007 | 0,03500348 |  |  |
|  |  | Цинк | 4 раза в месяц | 0,01 | 0,50004971 |  |  |
|  |  | Никель | 3 раза в месяц | 0,003 | 0,15001491 |  |  |
|  |  | Хром 6 | 1 раз в месяц | 0,001 | 0,05000497 |  |  |
|  |  | Кадмий | 3 раза в месяц | 0,001 | 0,05000497 |  |  |
|  |  | Селен | 1 раз в месяц | 0,0016 | 0,08000795 |  |  |
|  |  | Бериллий | 1 раз в месяц | 0,0002 | 0,01000099 |  |  |
|  |  | Ртуть | 1 раз в месяц | 0,00001 | 0,00050005 |  |  |
|  |  | Мышьяк | 1 раз в месяц | 0,002 | 0,10000994 |  |  |
|  |  | Медь | 3 раза в месяц | 0,0002 | 0,01000099 |  |  |

Приложение 21

к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

| Н о м е р выпуска | Наименование показателя | Существующее положение 2026 год |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на 2026 - 2028 г.г. |  |  |  |  | Год достижения ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, мг/дм3 | Сброс |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, мг/дм3 | Расход сточных вод |  |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водо выпуск №20 | Взвешенные вещества | 5708,33 | 50004,9708 | 16,4 | 93616,61 | 820,08152 | 5708,33 | 50004,9708 | 40 | 228333,2 | 2000,19883 | 2026 |
|  | Химическое потребление кислорода(ХПК) |  |  | 14,6 | 83341,62 | 730,07257 |  |  | 15 | 85624,95 | 750,074562 | 2026 |
|  | Биохимическое потребление кислорода(БПКполное) |  |  | 6,12 | 34934,98 | 306,03042 |  |  | 5,7 | 32537,481 | 285,028334 | 2026 |
|  | Аммоний |  |  | 2,83 | 16154,57 | 141,51407 |  |  | 2,9 | 16554,157 | 145,014415 | 2026 |
|  | Нитрит |  |  | 0,365 | 2083,54 | 18,251814 |  |  | 1,1 | 6279,163 | 55,0054679 | 2026 |
|  | Нитраты |  |  | 25,3 | 144420,7 | 1265,1258 |  |  | 27 | 154124,91 | 1350,13421 | 2026 |
|  | Фосфаты |  |  | 4,01 | 22890,4 | 200,51993 |  |  | 10,65 | 60793,715 | 532,552939 | 2026 |
|  | Сульфаты |  |  | 64 | 365333,1 | 3200,3181 |  |  | 207 | 1181624,3 | 10351,029 | 2026 |
|  | Хлор |  |  | 42 | 239749,9 | 2100,2088 |  |  | 71,2 | 406433,1 | 3560,35392 | 2026 |
|  | СПАВ |  |  | 0,096 | 547,9997 | 4,8004772 |  |  | 0,097 | 553,70801 | 4,85048217 | 2026 |
|  | Формальдегид |  |  | 0,002 | 11,41666 | 0,1000099 |  |  | 0,002 | 11,41666 | 0,10000994 | 2026 |
|  | Нефтепродукты |  |  | 0,03 | 171,2499 | 1,5001491 |  |  | 0,029 | 165,54157 | 1,45014415 | 2026 |
|  | Фенол |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,050005 |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 | 2026 |
|  | Железо общее |  |  | 0,057 | 325,3748 | 2,8502833 |  |  | 0,3 | 1712,499 | 15,001491 | 2026 |
|  | Свинец |  |  | 0,0007 | 3,995831 | 0,0350035 |  |  | 0,0007 | 3,995831 | 0,03500348 | 2026 |
|  | Цинк |  |  | 0,01 | 57,0833 | 0,5000497 |  |  | 0,01 | 57,0833 | 0,50004971 | 2026 |
|  | Никель |  |  | 0,0024 | 13,69999 | 0,1200119 |  |  | 0,003 | 17,12499 | 0,15001491 | 2026 |
|  | Хром 6 |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,050005 |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 | 2026 |
|  | Кадмий |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,050005 |  |  | 0,001 | 5,70833 | 0,05000497 | 2026 |
|  | Селен |  |  | 0,0016 | 9,133328 | 0,080008 |  |  | 0,0016 | 9,133328 | 0,08000795 | 2026 |
|  | Бериллий |  |  | 0,0002 | 1,141666 | 0,010001 |  |  | 0,0002 | 1,141666 | 0,01000099 | 2026 |
|  | Ртуть |  |  | 0,00001 | 0,057083 | 0,0005001 |  |  | 0,00001 | 0,0570833 | 0,00050005 | 2026 |
|  | Мышьяк |  |  | 0,002 | 11,41666 | 0,1000099 |  |  | 0,002 | 11,41666 | 0,10000994 | 2026 |
|  | Медь |  |  | 0,0002 | 1,141666 | 0,010001 |  |  | 0,0002 | 1,141666 | 0,01000099 | 2026 |
| ВСЕГО |  | 5708,33 | 50004,9708 | 175,8301 | 1003696,3 | 8792,3795 | 5708,33 | 50004,9708 | 380,9987 | 2174866 | 19051,829 |  |