
         ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГИПРОГАЗ    КАМПАНИ»

                                                                                                  Объект № 507


«Строительство газопроводных сетей к индустриальной зоне
Хромтауского района Актюбинской области»

ТОМ  I
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

                    Директор ТОО: [image: image1.jpg]


    Кузенкова Ж.А.

г. Актобе   2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ 

Состав проекта.

Состав исполнителей.

Ведомость разработанных чертежей.

1. Общая часть.

1.1. Основание для разработки проекта и исходные данные для                                         

        проектирования.

1.2. Краткая характеристика объекта.

1.3. Основные технико-экономические показатели.

1.4. Инженерно-геологическая характеристика.

2. Внеплощадочные сети. 

2.1.  Газопровод высокого давления I категории.
2.2   Газопровод высокого давления II категории.

2.3.  Переход газопровода высокого давления II категории через техническую автодорогу и кабель от ПК0 до ПК2.
2.4.  Переход газопровода высокого давления II категории через железную дорогу от ПК 10 до ПК 11.

2.5. Переход газопровода высокого давления II категории через автодорогу дорогу от ПК 29 до ПК 31.
2.6. Газорегуляторный пункт шкафной.
2.7. Архитектурно-строительные решения (Ограждение территории ГРПШ).
3. Внутриплощадочные сети.

3.1. Газопровод среднего давления.
4. Молниезащита ГРПШ.

5. Очистка полости и испытание газопровода.

6. Охрана труда, техника безопасности, пожарная и промышленная  

     безопасность.

6.1. Мероприятия по взрывопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности.

6.2. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения.

6.3. Промышленная безопасность.

6.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

7.Энергоэффективность и энергосбережение.

8.  Приложения. 

8.1технических условий №03-ХГХ-2025-000000112 от 05.08.2025г., выданного АПФ АО "КазТрансГазАймак";

8.2задание на проектирование выданного ГУ «Хромтауский районный отдел Архитектуры, градостроительства и строительства»;                    
8.3технические условия №6 по пересечению через железнодорожной линии от 10.07.2025г.                                                                                                    8.4технические условия по пересечению через автомобильную дорогу выданные ГУ «Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».                                                               
 8.5технические условия №03-04-01-182 от 10.07.2025г. выданные Донской ГОК филиал АО ТНК Казхром.                                                                          8.6технические условия на пересечение газопровода с линией ВОЛС ТОО «ВТS».                                                                                                                     8.7технические условия на пересечение технологической автодороги.
Состав проекта

ТОМ I – Пояснительная записка
ТОМ II - Чертежи

Альбом 1. Внеплощадочные сети. Газопровод высокого давления I категории 

Альбом 2. Внеплощадочные сети. Газопровод высокого давления I I категории 

Альбом 3. Внутриплощадочные сети. Газопровод среднего давления

Альбом 4. Архитектурно-строительные решения 

          (Ограждение территории ГРПШ, опоры)
Альбом 5. Молниезащита ГРПШ.
ТОМ III – Сметные материалы

ТОМ  IV– ПОС

ТОМ   V– Паспорт проекта

Состав исполнителей.
	№п/п
	Ф. И. О.
	Должность
	Раздел    проекта
	Роспись

	1.
	Куандыков М.Н
	ГИП
	ГАЗ
	[image: image2.png]




	2.
	Тартанов Е.И.
	Вед. специалист
	ГАЗ
	[image: image3.png]




	3.
	Тимошенко Г.Я.
	Вед. специалист
	 АС
	

	4.
	Тартанов Е.И.
	Вед. специалист 
	 ЭГ
	[image: image4.png]





Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность                                                                                                              при эксплуатации.

Главный инженер проекта:

[image: image5.png]



             Куандыков М.Н.






Ведомость разработанных чертежей

	Марка чертежей
	Количество  листов

	
	разработанных
	прилагаемых

	507-ГСН (высокое давление I кат.)
	3
	2

	507- ГСН (высокое давление II кат.)
	14
	15

	507- ГСН (среднее давление)
	15
	21

	507-АС (архитектурно-строительные решения)
	11
	-

	507-ЭГ (молниезащита)
	5
	1


1.Общая часть
1.1. Основание для разработки проекта и исходные данные для

проектирования.

Данный проект «Строительство газопроводных сетей к индустриальной зоне
Хромтауского района Актюбинской области» разработан на основании:

-технических условий №03-ХГХ-2025-000000112 от 05.08.2025г., выданного АПФ АО "КазТрансГазАймак";
-задание на проектирование выданного ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;   
 

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, ТР «Требования к безопасности систем газоснабжения», «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения ».
     
В целях обеспечения максимальных условий безопасности обслуживающего персонала и снижения вредности производства в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

1. Полная герметизация процесса транспорта газа до потребителей.

2. Соблюдение безопасных допустимых расстояний между сооружениями.

3. Проверка на герметичность после монтажа.

Монтаж, испытание и приемка газопровода в эксплуатацию производится в соответствии с МСН 4.03-01-2003г., МСП 4.03-103-2005., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, ТР "Требований к безопасности систем газоснабжения" и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

1.2.  Краткая характеристика объекта

В административном отношении проектируемые работы будут проводится на территории города Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области Республики Казахстан. 

Непосредственным объектом инженерно-геологических исследований является участок трассы Индустриальной зоны, Хромтауского района, Актюбинской области.
В качестве источника газоснабжения принят подводящий газопровод высокого давления I категории. Точка подключения- существующии газопровод выского давления I категории в подземном исполнении. Р(проект.)=12,0кгс/см2,  Р(раб.)=6,0кгс/см2 ..

1.3. Основные технико – экономические показатели.

Основные технико – экономические показатели по подводящему газопроводу

и газораспределительным сетям Индустриальной зоны, Хромтауского района, Актюбинской области. приведены в таблице 1.
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование показателей 
	Количество

	№ п/п
	Наименование показателей 
	Количество

	1
	Мощность газопровода, млн.м³/год 
	86,16774

	2
	Пропускная способность газопровода м3/час
	9836,5

	3
	Общая протяженность газопровода, км
	10,861 км

	4
	Газопровод высокого давления I категории,  км
	

	4.1
	Подземный – 159х4,0мм
	0,003км

	4.2
	Надземный – 159х4,0мм
	0,002км

	5.1
	Газопровод высокого давления II категории,  км
	

	5.2
	Подземный – ПНД ∅225х20,5мм
	4,965км

	5.3
	Надземный – 219х4,0мм
	0,02км

	6.1
	Газопровод среднего давления, км
	

	6.2
	Подземный – ПНД ∅225х20,5мм
	0,004км

	6.3
	Подземный – ПНД ∅160х14,6мм
	1,349км

	6.4
	Подземный – ПНД ∅110х10,0мм
	4,437км

	6.5
	Надземный – 219х4,0мм
	0,005км

	6.6
	Надземный – 159х4,0мм
	0,01км

	6.7
	Надземный – 108х4,0мм
	0,081км

	
	
	

	
	
	


1.4.  Инженерно-геологическая характеристика

Основанием для производства геотехнических изысканий по данному объекту являются Заказ № 507/2025 г. на проведение комплекса проектно-изыскательных работ, заключенный между ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» и ТОО «Актобе». Производство геотехнических изысканий на участке данного объекта продиктовано необходимостью получения инженерно-геологической характеристики грунтового основания грунтов проектируемого сооружения, гидрогеологических условий территории для проектирования. Участок работ занимает положение на поверхности цокольной денудационной мелкосопочной равнины в восточной части Орь-Илекской возвышенности в пределах Уралтау-Мугоджарского мелкосопочника в пределах территории административной принадлежности Хромтауского района Актюбинской области.

            Комплекс полевых изысканий, включающий плановую разбивку разведочной сети, бурение технических, инженерно-геологических скважин, отбор образцов грунтов и геологическую документацию вскрытых грунтов основания, произведен под геолого-методическим и техническим контролем специалистов ТОО «АктобеСтройЭксперт». Полевые работы на участке были произведены в период с 14.05. по 15.05.2025 г. инженерно-геологическим отрядом ТОО «АктобеСтройЭксперт», под руководством геолога Гержберг К.

           Целью проведенных инженерно-геологических изысканий являлось получение необходимой геотехнической информации для разработки проектно-сметной документации на строительство проектируемого сооружения социально-жилого назначения (к индустриальной зоне Хромтауского района) с обоснованием предельно-допустимых геолого-экологических нагрузок на геологическую среду, 

как базу безопасного размещения проектируемого сооружения в условиях повсеместного развития грунтов особого состава и состояния и интенсивной инженерно-хозяйственной деятельности, изучение геологического строения и геолого-литологического разреза грунтового основания территории, ее геоморфологических и гидрогеологических особенностей, а также физико-механических свойств и химического состава вскрытых грунтов для установления степени агрессивного воздействия окружающей природной среды на конструкции фундаментов проектируемого сооружения и материалы в трассах сопутствующих инженерных коммуникаций и определения комплекса прочностных характеристик грунтов, необходимого для принятия проектных решений.

Стадия проектирования-рабочий проект.

На площадке проектируется новое строительство.

Объемы полевых изысканий, лабораторных исследований и камеральных работ и методика их проведения регламентированы Техническим заданием (Текстовое приложение 1) и Программой инженерно-геологических изысканий и полностью соответствуют требованиям СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» [6] и СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» [7]. Комплекс геотехнических изысканий выполнен в соответствии с Программой инженерно-геологических изысканий. Программа инженерно-геологических изысканий разработана и составлена в ТОО «АктобеСтройЭксперт» на основе Технического задания в соответствии с требованиями нормативных документов. Местоположение и границы участка проектируемого сооружения  на местности указаны заказчиком. Количество и глубина инженерно-геологических выработок, а также ориентировочные расстояния между скважинами согласованы с заказчиком и регламентированы техническим заданием. Местоположение технических скважин на участке работ определяется линейными размерами проектируемых водопроводных сетей  к индустриальной зоне в сочетании с инженерно-геологическими условиями территории.

В соответствии с техническим заданием линейные инженерно-геологические изыскания по данному объекту выполнялись на участке проектируемых сетей  расположенных в пределах территории г. Хромтау. Для характеристик инженерно-геологических условий, изучения геолого-литологического разреза грунтового основания и физико-механических свойств грунтов в период проведения изысканий на данном участке пробурены ударно-канатным способом 20 технических инженерно-геологических скважин глубиной 5.0 м по осям проектных линий газопроводных сетей  к индустриальной зоне (скважины №1-24.), расположенных в контуре участка проектируемых сооружений (см. чертеж 507/2025-ГИЗ-1). Общий объем буровых работ на участке составил 100 п. м. 

Точки заложения скважин на участке работ определены исходя из схемы расположения и габаритных размеров проектируемого сооружения, регламентированы техническим заданием и согласованы с заказчиком исходя из генерального плана участка и расположены в контуре участка проектируемой территорией под строительство. Местоположение инженерно-геологических выработок, пройденных на данном участке, показано на топографическом плане участка со схемой расположения скважин в масштабе 1:1000 (в электронной версии) и 1:5000 (на бумажном носителе), представленном на чертеже 507/2025-ГИЗ-1.

Основными принципами размещения инженерно-геологических выработок в пределах участка являлись получение непрерывного и обоснованного геолого-литологического разреза грунтового основания и установление точных границ выделенных инженерно-геологических элементов в геолого-литологическом разрезе грунтового основания участка. Все пробуренные скважины показаны на геолого-литологическом разрезе грунтового основания участка.

Проходка инженерно-геологических скважин производилась самоходной буровой установкой УГБ-50М на базе автомобиля ЗИЛ-131 ударно-канатным способом диаметром 168 мм кольцевым забоем с применением забивного цилиндрического грунтоноса при проходке в пылевато-глинистых грунтах твердой и полутвердой консистенции, с применением задавливаемого цилиндрического грунтоноса с перекрываемым входным отверстием при проходке в пылевато-глинистых грунтах пластичной консистенции и колонковым способом при проходке в скальных и полускальных грунтах. В процессе бурения технических скважин производился отбор образцов грунтов нарушенной и ненарушенной (монолиты) структуры в количествах, необходимых для статистически корректного определения характеристик, а также для визуального описания и лабораторных исследований, включающих в себя определения естественной влажности, объемного веса, гранулометрического состава, пределов пластичности, относительной деформации просадочности, набухаемости, засоленности, степени агрессивности, компрессионных и сдвиговых испытаний. По окончании бурения все пробуренные скважины ликвидированы методом обратной засыпки выбуренным грунтом с последующей трамбовкой.

Классификация грунтов, а также отбор и упаковка образцов грунтов производились по стандартной методике, в соответствии с действующими нормативными документами [1,2].

Всего на данном объекте из скважин отобраны 24 образца нарушенной и ненарушенной структуры (монолитов) для проведения лабораторных испытаний физико-механических свойств грунтов и классификации грунтов, определения степени агрессивности и коррозионной активности грунтов. 

Объемы выполненных на участке видов работ приведены в таблице 1.
Таблица 1

Виды и объемы выполненных работ

	№№

п/п
	Виды работ
	Ед.измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4

	1
	Полевые работы:
	
	

	1.1
	Инженерно-геологическая рекогносцировка участка
	км
	4.0

	1.2
	Бурение инженерно-геологических скважин
	скв./п.м.
	20/100.0

	2
	Опробование:
	
	

	2.1

2.2
	- отбор монолитов из скважин

- отбор образцов нарушенной структуры из скважин
	шт.

образец
	4

20

	3
	Лабораторные исследования:
	
	

	3.1
	- химический анализ водной вытяжки грунтов
	анализ
	4

	3.2
	- комплекс определений физ.-мех. свойств грунтов
	комплекс испытаний
	20

	3.3
	- компрессионные и сдвиговые испытания грунтов
	испытание
	2

	3.5
	- коэффициент фильтрации грунта
	испытание
	2

	3.6
	- определение коррозионной активности грунта Ом*м
	испытание
	4

	4
	Камеральные работы:
	
	

	4.1
	- составление инженерно-геологического отчета
	отчет
	1

	5
	Топоработы:
	
	

	5.1
	-вынос на местность скважин
	скв.
	20

	5.2
	-планово-высотная привязка скважин
	скв.
	20


            Физико-механические характеристики грунтов определены по результатам непосредственных лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Комплекс лабораторных испытаний грунтов основания выполнен в аттестованной и сертифицированной испытательной лаборатории ТОО «АГЛ-Актобе».

            Степень засоления и химический состав грунтов определялись по водным вытяжкам.

           Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали установлена на лабораторной установке методом определения удельного электрического сопротивления грунтов Ом*м.

            Компрессионные испытания производились в лабораторных условиях на образцах грунтов ненарушенной структуры (монолиты) в естественном и водонасыщенном состоянии по двум кривым на приборе КПр-1. Площадь образца составила 60 кв. см при высоте 2,5 см. В интервале нагрузок 0,05-0,3 МПа определялись значения величин коэффициента уплотнения (сжимаемости грунтов) и модуля деформации.

            Испытания грунтов на сдвиг производились на образцах с естественной структурой в состоянии естественной влажности и в водонасыщенном состоянии на приборе ПСГ-2М при площади среза 40 кв. см.

           Полевая документация пробуренных скважин и результаты лабораторных испытаний грунтов являются основой для составления геолого-литологического разреза грунтового основания участка строительства и технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям. Камеральная обработка материалов и составление технического отчета выполнены специалистами ТОО «АктобеСтройЭксперт».      

            Состав и объемы аналитических работ и содержание инженерно-геологического отчета регламентированы СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» [6] и СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» [7].

            Статистическая обработка результатов лабораторных испытаний производилась в соответствии с ГОСТ 20522-2012 Метод статистической обработки результатов определения характеристик» [3].
             Топографо-геодезическое обеспечение геотехнических изысканий 
Местоположение инженерно-геологических скважин на участке строительства принято в соответствии с генеральным планом участка и согласовано с заказчиком. Разбивка разведочной сети, вынос в натуру проектных мест заложения и планово-высотная привязка инженерно-геологических скважин производились инструментальным методом в процессе производства инженерно-геологических изысканий на основе использования результатов топографической съемки участка строительства в масштабе 1:1000, выполненной ТОО «АктобеСтройЭксперт» в мае 2025 г. Составленный по результатам данной топографической съемки план участка строительства в масштабе 1:5000 и является топографической основой проведенных инженерно-геологических изысканий. Полевые работы на объекте выполнил инженер-геолог Гержберг К.
            КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА

            Территория участка строительства расположена на поверхности цокольно-денудационной полого-увалистой равнины в восточной части Орь-Илекской возвышенности в пределах Уралтау-Мугоджарского мелкосопочника в природной зоне сухих степей с резкоконтинентальным засушливым климатом. Влияние Каспийского моря на климатические условия и ландшафт описываемой территории незначительно.

            Климат района строительства относится к типу климатов степей бореального типа. Общими чертами климата района являются резкие температурные контрасты, холодная суровая зима и жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету и короткий весенний период, неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения,  неустойчивость климатических показателей во времени (из года в год) и большое количество солнечного тепла. Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300-2500.

            Климатическая характеристика и основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся по данным многолетних наблюдений метеостанции г. Хромтау, с учетом требований СП РК 2.04-01-2017* [11].

     Среднегодовая температура воздуха описываемой территории составляет +4,2 градуса.

Таблица 1.1

Средние многолетние месячная и годовая температуры воздуха района по данным опорной метеостанции, град. С

	Пункт
	Месяцы
	Год

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Хромтау
	-14,9
	-14,4
	-7,3
	5,9
	15,0
	20,2
	22,5
	20,4
	13,7
	4,6
	-3,9
	-11,3
	4,2


            Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха - минус 14,9 градуса. Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха - плюс 22,5 градуса. Абсолютный максимум температур, равный плюс 43,0 градусам, отмечается в июле, абсолютный минимум, равный минус 48,0 градусам – в январе. Наибольшее повышение температуры воздуха в году отмечается в апреле. К этому времени приурочено вскрытие рек и прохождение максимального поверхностного водостока. Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней в году.

Таблица 1.2

Характерные периоды года по температуре воздуха

	Средняя температура периода
	Сроки (даты)
	Продолжительность периода, дней

	
	начало
	окончание
	

	выше +150 С
	18.05
	08.09
	112

	выше +100 С
	28.04
	26.09
	150

	выше +50 С
	17.04
	12.10
	177

	выше 00 С
	06.04
	31.10
	207

	ниже 00 С
	31.10
	06.04
	158

	ниже -50 С
	16.11
	23.03
	128

	ниже -100 С
	04.12
	11.03
	98

	ниже -150 С
	31.12
	20.02
	52


           Средняя скорость ветра составляет 3,9-4,4 м/сек в летний период и 4,1-5,1 м/сек в зимний период, составляя в среднем за год 4,3 м/сек. Максимальная скорость господствующих ветров при повторяемости один раз в 20 лет может достигать 32 м/сек. Преобладающие направления постоянно дующих ветров в теплое время года-западное и северо-западное, в зимнее время года-южное. Среднегодовое количество дней со штилем достигает 12 % в летнее время и 18 % в зимнее. Количество дней с ветрами свыше 15 м/сек составляет 60 дней. Среднегодовое количество дней с пыльной бурей составляет 16 дней.

            Атмосферные осадки являются основным фактором питания подземных вод. Годовая сумма осадков изменяется по территории в пределах 102-387 мм при среднегодовом количестве осадков 275 мм. Максимальное количество осадков приходится на теплый период (с апреля по октябрь, с максимумом, преимущественно, в июне или июле. Второй, менее выраженный, максимум приходится на октябрь-ноябрь, более сухим считается февраль. 

Таблица 1.3

Количество среднемесячных осадков по данным опорной метеостанции, мм

	Пункт
	Месяцы
	Год

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Хромтау
	16
	13
	16
	19
	27
	31
	33
	32
	23
	18
	25
	22
	275


Среднегодовое количество осадков составляет 275 мм, в том числе в теплый период (с апреля по октябрь) – 183 мм, в холодный период – 92 мм. Суточный максимум составляет 58 мм. Незначительное количество осадков и высокие температуры воздуха приводят к большому дефициту влажности. Большой дефицит влажности, высокие температуры обуславливают колоссальное испарение с водной поверхности. В среднем за многолетний период суммарная величина испарения за год с водной поверхности малых водоемов составляет 808 мм. Летние осадки практически полностью расходуются на испарение. В питании подземных вод атмосферными осадками основная роль принадлежит талым и весенне-осенним дождевым водам, так как именно в этот период наблюдается малая транспирация и незначительное испарение. Заметную роль в увлажнении почвы, питании рек и пополнении запасов подземных вод играет снежный покров. 

            Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и держится до начала апреля. Число дней в году со снежным покровом составляет 135 дней. Максимальная высота снежного покрова к концу зимнего периода достигает 56-60 см, минимальное значение равно 2-10 см. Среднее из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму составляет 26 см. С открытых участков снежный покров сдувается сильными ветрами. Толщина снежного покрова с расчетной вероятностью превышения 5 % составляет 32 см. В период с октября по апрель в среднем бывает 23 дня с метелью, максимум, достигаемый в отдельные годы – до 50 дней. Обычная продолжительность метелей составляет 8-9 часов.

     Дорожно-климатическая зона-IV; сейсмичность района строительства- - баллов.

     Основные климатические параметры, характеризующие район работ, сведены в таблице 1.4.

                                                                                                              Таблица 1.4

	№ п/п
	Наименование показателей
	Хромтау

	1
	2
	3

	1
	Температура воздуха, град С:

-средняя за год

-абсолютная минимальная

-абсолютная максимальная

-средняя максимальная

-средняя минимальная

-средняя наиболее холодной пятидневки

-средняя наиболее холодных суток

-средняя наиболее холодного периода

-продолжительность периода со средней суточной температурой < 00C
-наличие вечномерзлых грунтов
	4,2

-48

43

29,9

-14,9

-33

-38

-22

158

нет

	2
	Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца, %

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	32

51

80

	3
	Количество осадков, мм:

-за год

-жидких осадков за год

-средний суточный максимум с 5 % вероятностью
	275

183

50

	4
	Снежный покров:

-средняя дата образования и разрушения устойчивого снежного покрова

-средняя высота за зиму, см

-максимальная высота снежного покрова, см

-число дней в году со снежным покровом

-нормативное значение веса снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия
	22/XI – 04/IV
26

78

135

1,5 кПа (150кгс/м2)

	5
	Ветровой район
	IV

	6
	Скорость ветра по направлениям, м/сек:

-январь

-июль
	Ю – 4,3

С, СЗ – 4,1

	7
	Скорость ветра, м/сек, возможная 1 раз за число лет:

5

10

15

20
	28

30

31

32

	8
	Средние скорости ветра, м/сек:

-январь

-июль
	4,1

3,9

	9
	Климатический район по условиям строительства
	IIIВ

	10
	Нормативная глубина сезонного промерзания, см:

-суглинки и глины

-супеси, пески пылеватые и мелкие

-пески средние до гравелистых

-крупнообломочные грунты
	172

203

217

246

	11
	Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт, см. СП РК 2.04-01-2017*

при (0,90)

при (0,98)


	˃200

˃250



	12
	Дорожно-климатическая зона
	IV

	13
	Сейсмичность района строительства, баллов

Сейсмичность площадки строительства, баллов

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам
	-

-

II

	14
	Район по толщине стенки гололеда
	IV


Почвы и растительность

Район строительства расположен в природной зоне сухих степей с характерными для них почвенно-растительными ассоциациями.
Преимущественное распространение в районе имеют комплексы степных малогумусных каштановых почв, практически повсеместно представленных двумя подтипами-нормальными легкими каштановыми и светло-каштановыми почвами. По механическому составу почвы сложены  легко суглинистыми и супесчаными разностями. Почвообразующими породами для данного типа почв являются супесчаные и суглинистые элювиально-делювиальные четвертичные отложения. Мощность плодородного слоя каштановых и светло-каштановых почв составляет 23-30 см.
На участках выходов на дневную поверхность пермских и триасовых отложений встречены каштановые малоразвитые почвы легкого (легкосуглинистого и супесчаного) механического состава с очень незначительной мощностью плодородного слоя, не превышающей 7 см.
Каштановые и светло-каштановые почвы на участках пониженных высотных отметок рельефа встречаются в комплексе с солонцами в различных процентных соотношениях. Солонцы характеризуются высокой степенью засоления и низким плодородием. Мощность плодородного слоя не превышает 2-7 см.
В долинах балок и логов очень незначительное распространение имеют комплексы каштановых среднесмытых, лугово и лугово-каштановых и светло-каштановых почв, а также овражно-балочные и пойменно-луговые светлые солончаковые почвы легкосуглинистого и супесчаного механического состава с различной степенью гумусированности.
Мощность плодородного слоя данного типа почв колеблется в пределах от 5-10 до 30 см. Почвенный покров территории сформировался в условиях волнистой равнины под комплексом травянистой полынно-ковыльно-типчаковой растительности. Преобладающим является типчак. В ксерофитном разнотравье доминируют полыни, прутняково-ромашковые и грудничные компоненты. Растительный покров на светло-каштановых почвах представлен полынно-злаковыми ассоциациями с бедным видовым составом разнотравья. В глубоких балках встречается мелкий кустарник. Древесная растительность встречается лишь в населенных пунктах и в долинах р. Орь и ее притоков.
В пределах участка проектируемого сооружения мощность выраженного глинистого почвенно-растительного слоя, не превышает 0.2 м (по данным бурения инженерно-геологических скважин). Грунт залегает периодически. В районе   индустриальной зоне Хромтауского района почвенный слой отсутствует. С поверхности залегает насыпной грунт. 
 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

 Участок проектируемых сооружений газопроводных сетей  к индустриальной зоне расположен в пределах г. Хромтау на северо-западной окраине города. В административном отношении это территория Хромтауского района Актюбинской области с центром в г. Хромтау. Областной центр, г. Актобе, находится в 95-100 км западнее описываемой территории. Сообщение с областным центром возможно автомобильным транспортом по автодороге Актобе-Хромтау или железнодорожным транспортом по линии Актобе-Кандыагаш-ст. Дон (г. Хромтау).

            В структурно-тектоническом отношении эта территория расположена на границе с Кемпирсайской антиклинальной зоной, являющейся южным продолжением Южноуральской зоны Уралтау, в пределах зоны субмеридиональных покровных структур, являющейся восточной частью крупной тектонической структуры более высокого порядка-Центрально-Уральского мегантиклинория [20-23]. Интрузивные, вулканогенно-осадочные и метаморфические геологические комплексы пород района, почти повсеместно перекрытые чехлом делювиальных и элювиальных отложений мезозоя и кайнозоя, выполняют здесь крупную тектоническую структуру, известную под названием Вознесенко-Присакмарской зоны тектонических покровов.
 Гидрографическая характеристика и гидрология

По бассейновой принадлежности описываемая территория относится к бассейну реки Орь и ее левого притока р. Жарлыбутак.
Гидрографическая сеть района связана с р. Жарлыбутак, протекающей 200-300 м западнее территории объекта. Общая длина реки составляет 30-35 км. при площади водосбора 352 км2. 

Долина реки Жарлыбутак хорошо выражена, шириной от 0.5-0.7км в верхнем течении до 0.8-1.5км в нижнем течении. Склоны долины умеренно крутые в верховьях до пологих в нижнем течении. Пойма реки достаточно четко выражена лишь в устьевой части, где её ширина достигает 15-30м. Поверхность поймы ровная, травяная. Русло реки шириной 15-20м с берегами высотой от 2 до 4м. В русле прослеживается ряд плёсов длиной до 100м, шириной 8-10м и глубиной до 1-2м. У берегов плесы заросли тростником и осокой. Небольшой постоянный сток река имеет лишь в нижней половине русла. Уровень воды в паводок поднимается до 2.0-2.5м. Весеннее половодье кратковременное и проходит обычно в начале апреля без ледохода. Зимой толщина льда на плёсах достигает 1.0м, мелководные участки в суровые зимы перемерзают. Расчетный расход воды для р. Жарлыбутак принят 95м³/сек. Расчетный горизонт воды, определенный по гидрологическим параметрам. В морозную зимнюю межень в русле реки могут образовываться наледи в местах с близким залеганием глинистых водоупоров в подрусловых  отложениях. В летнее время река пересыхает, превращаясь в цепочку заросших тростником и осокой плесов с мелкими перекатами.  
По гидрологическому режиму рассматриваемый водоток представляет собой типичную равнинную казахстанскую реку снегового питания с кратковременным бурным весенним половодьем и незначительным, вплоть до отсутствия, стоком в период летне-осенней и зимней межени. В межень водность реки сильно снижается, река местами пересыхает, постоянный водоток отсутствует. Весеннее половодье начинается в конце марта – начале апреля и проходит одной хорошо выраженной волной. Пик паводка проходит в течение нескольких часов. Возможность затопления данной территории талыми и паводковыми водами отсутствует при условии организации стока поверхностных вод в объеме, определенном проектными решениями.
Геоморфология и рельеф

 В геоморфологическом отношении данная территория расположена на поверхности цокольной денудационной мелкосопочной равнины в восточной части Орь-Илекской возвышенности в пределах Уралтау-Мугоджарского мелкосопочника. В орографическом отношении участок расположен на поверхности восточного склона Орь-Илекского водораздела, занимающего южную часть Южно-Уральского пенеплена и сложенного интенсивно дислоцированными метаморфизованными осадочно-вулканогенными породами докембрия и палеозоя и прорванными многочисленными интрузиями. Поверхность Орь-Илекского водораздела характеризуется развитием плоско-грядовых равнин и плато с проявлениями в рельефе от препарированных структурных форм на слабодислоцированных морских отложениях мела и палеогена. Поверхность восточной части возвышенности интенсивно расчленена глубоко врезанными долинами рек и ручьев и представляет собой типичный эрозионный мелкосопочник. В пределах участка работ поверхность цокольной денудационной мелкосопочной равнины представляет собой относительно слаборасчлененную местность с довольно редкой сетью балок и распластанных логов. Участок работ характеризуется сильно развитой сетью существующих подземных и воздушных инженерных коммуникаций.
Поверхность участка имеет сильнонаклонный характер с северо-восточной части участка к юго-западной, заметно нарушена техногенными строительными и планировочными процессами; естественный рельеф местности характеризуется довольно плавными колебаниями высотных отметок и сглаженным слабодифференцированным микрорельефом с изометричными пологими впадинами и слабовыраженными пологими возвышенностями. Для участка характерны полого-волнистые и полого-увалистые формы рельефа с отдельными пологими увалами и возвышенностями, разделенными редкими плоскими балками и логами.
В пределах участка строительства относительные колебания высотных отметок достигают до 45.0 м. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах площадки (в Балтийской системе высот) составляют 406.00-449.00 м.
    Геологическое строение участка

             В геологическом строении территории принимают участие: почвенно-растительный слой темно-коричневый, глинистый, средней плотности, маловажный, с остатками корней кустарника и деревьев. Плотность грунта 1,73 г/см3, естественная влажность 0,11-0,13 д. е. Техногенные отложения(tQIV) виде насыпного глинистого грунта мощностью 03.-0.7 м. Под почвенным слоем и наспным грунтом залегают, элювиально-делювиальные отложения(edPZ) представленные: глинами твердой консистенции с включением дресвы и мелкого щебня до 25 %. По архивным материалам ниже залегают скальные серпентиниты Палеозойского возраста (PZ).

            Характер залегания литологических слоев в разрезе грунтового основания участка субгоризонтальный согласный, иногда с местным размывом. 
            Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии с СП РК 5.01-102-2013 Основания зданий и сооружений. [9] и СП РК 2.04-01-2017* Строительная климатология [11], равна для суглинков и глин 1,72 м; для супесей, мелких и пылеватых песков 2,03 м; для песков средних до гравелистых 2,17 м; для крупнообломочных грунтов 2,45 м. Расчетная глубина сезонного промерзания составляет 1,90 м; 2,24 м; 2,40 м и 2,71 м соответственно. 
            Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт составляет при (0,90) ˃200 см, при (0,98) ˃250 см. 
Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1-й.

Категория сложности инженерно-геологических условий с учетом геоморфологических, гидрогеологических, геолого-литологических и инженерно-геологических факторов согласно СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения [7] - III (сложная).

Физико-геологические явления и процессы

     Район работ характеризуется относительно широким развитием современных физико-геологических процессов и явлений, обусловленных, преимущественно, экзогенными факторами. Наиболее существенное влияние на строительство в условиях аридного климата, которое необходимо учесть при проектировании, окажут следующие процессы и явления:

- плоскостной смыв на положительных формах рельефа с формированием пролювиально-делювиальных шлейфов склонов;

- процессы эрозии и денудации;

- процессы площадной и локализованной дефляции и связанное с ними облессование легких глинистых и песчаных разностей грунтов верхних горизонтов литологического разреза;

- боковая и донная эрозия вдоль тальвегов балок, логов и саев, являющихся долинами постоянных и временных водотоков;

- активные процессы перемещения снежных масс и снегозаносимость сооружений. 

            Воздействие перечисленных неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений на окружающую среду в условиях интенсивного развития техногенных процессов при инженерно-хозяйственном освоении района приводит к неустойчивости природных экосистем в пределах исследованной территории, что обуславливает риск опустынивания местности и образования экоцида при техногенном воздействии.
Сейсмичность территории

В соответствии с СП РК 2.03-30-2017*[13]-Приложение Б стр.73, г. Хромтау, Актюбинской области не сейсмоактивный.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

            Согласно гидрогеологическому районированию участок работ расположен в центральной части Уралтау-Мугоджарского гидрогеологического района, представляющего собой сложный гидрогеологический массив I-го порядка [23]. По гидрогеологическим и геоморфологическим признакам, отражающим план структурно-тектонического строения территории, участок работ отнесен к горно-складчатому гидрогеологическому подрайону (бассейну трещинных вод) II-го порядка, представленному системой бассейнов трещинных вод и межгорных впадин. Район представляет собой основную область питания и восполнения ресурсов подземных вод до палеозойских, палеозойских и мезозойских пород, которые принимают существенное участие в образовании водоносных горизонтов прилегающих равнинных районов. Наличие многочисленных тектонических нарушений, мощных зон дробления и выветривания пород создает благоприятные условия для формирования в пределах Уралтау-Мугоджарского района значительных запасов подземных вод. Особенно водообильные зоны дробления и интенсивного выветривания. Мощность водоносных зон с трещинно-грунтовыми водами зависит от глубины распространения трещин в горных породах и обычно составляет 30-100 м. Водообильность пород, а также минерализация и химический состав приуроченных к ним подземных вод характеризуется значительной пестротой. Наибольшее практическое значение в целях водоснабжения имеют воды палеоген-меловых и юрских отложений в пределах межгорных депрессий, а в пределах складчатых областей-трещинные воды палеозойских осадочных и вулканогенных пород. Гидрогеологические условия района обусловлены резкой континентальностью климата, дефицитом влажности, а так же тем, что инсоляция в условиях резкоконтинентального климата степной зоны преобладает над количеством выпавших осадков. Формирование горизонтов подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и регионального притока подземных вод из горно-складчатых областей. 

            Гидрогеологические условия участка изучались непосредственно по разрезам пробуренных скважин, а также на основе сбора и анализа архивных материалов по ранее пробуренным скважинам для прогнозной оценки положения и колебаний уровня грунтовых вод. Грунтовые воды в пределах участка в период проведения инженерно-геологических изысканий (май) скважинами не вскрыты до глубины 5.0 м от дневной поверхности. Грунты основания не обводнены до глубины 5.0 м от дневной поверхности. При отсутствии грунтовых вод на данном участке под строительство газопроводных сетей  к индустриальной зоне при проектировании следует учесть, что за последние годы увеличивается количество осадков (даже в холодные периоды года ноябрь-декабрь), паводков и наводнений, и по геологическим наблюдениям грунтовые воды проявляются, где они ранее не были вскрыты во время проведения инженерно-геологических изысканий. 

            Данный факт следует учесть при проектировании и строительстве. Учитывая геологические и гидрогеологические условия и техногенные факторы территория отнесена к потенциально подтопляемой в период паводкового сезона и после обильных проливных дождей.  
ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ

            В результате проведенных инженерно-геологических изысканий детально изучен геолого-литологический разрез грунтового основания участка строительства сооружений. В процессе производства геотехнических изысканий пробурены 20 инженерно-геологических скважины. Геолого-литологический разрез грунтового основания по всему участку работ характеризуется относительной не значительной изменчивостью как по мощностям, так и по распространению литологических разностей грунтов, и отличается простым, и однородным строением.   

            Предельные показатели агрессивности грунтово-водной среды приняты в соответствии со СП РК 2.01-101-2013* [10].

            По результатам проведенного инженерно-геологического районирования в целом по территории исследований в геолого-литологическом разрезе грунтового основания выделен один инженерно-геологический элемент (ИГЭ), который соответствует определенному стратиграфо-литологическому комплексу пород и охватывают одну группу грунтов. Распространение и взаимоотношения инженерно-геологического элемента в пространстве показан на геолого-литологическом разрезе грунтового основания участка (чертеж 507/2025-ГИЗ-1). По геологическим, геоморфологическим и гидрогеологическим признакам и геотехническим характеристикам грунтов геолого-литологический разрез грунтового основания изученного участка отличается относительно простым и однородным строением и является выдержанным как по латерали, так и по вертикали. Единое для всего участка инженерно-геологическое районирование обусловлено достаточной плотностью разведочной сети в пределах исследованной территории, сходным генетическим типом отложений, пространственной близостью объектов геотехнического изучения, однородностью литологического состава вскрытых фаций элювиально-делювиальных отложений (edPZ) и установленной статистической сходимостью классификационных номенклатурных параметров и физико-механических свойств грунтов. Вскрытый литологический вид грунта представляет собой тяжелые глины твёрдые, с включением дресвы и мелкого щебня до 25%. 

            При расчленении геолого-литологического разреза грунтового основания участка и выделении отдельных инженерно-геологических элементов как литолого-фациальных слоев грунтов учитывались литологический состав и геотехническое состояние (консистенция, степень влажности, набухаемость, просадочность, положение относительно уровня грунтовых вод, засоленность) грунтов.

           Классификация грунтов произведена в соответствии с ГОСТ 25100‑2020 [1]. Учитывая, что геологические границы между стратиграфическими подразделениями и литологическими разностями пород представляют собой результат интерполяции и, реже, ограниченной экстраполяции между достоверными точками наблюдений (инженерно-геологические скважины), мощности инженерно-геологических элементов указаны по материалам документации скважин.

            Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов получены в результате статистической обработки частных данных непосредственных лабораторных испытаний раздельно по каждому инженерно-геологическому элементу, проведенной по стандартной методике в соответствии с действующим ГОСТ [3].

         Статистическая обработка результатов лабораторных испытаний произведена для оценки степени однородности грунтов и геолого-литологического разреза, выделения инженерно–геологических элементов, а также для вычисления нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов.  

           Степень морозоопасности грунтов рассчитана в соответствии с методическими требованиями СП РК 5.01-102-2013 [9] и СП РК 2.04-01-2017* [11] для глинистых грунтов на основании значений естественной влажности грунтов и влажности на пределе текучести и раскатывания. 

           Ниже приводится геотехническая характеристика геолого-литологического разреза грунтового основания участков.

 Геолого-литологический разрез грунтового основания участка 

            В геологическом строении территории принимают участие элювиально-делювиальные(edPZ)-глинисто-дресвяно-щебенистые образования коры выветривания по метаморфизованным палеозойским породам, с поверхности перекрытые сплошным чехлом почвенного слоя и техногенными отложениями. 

            Почвенно-растительный слой темно-коричневый, глинистый, средней плотности, маловажный, с остатками корней кустарника и деревьев. Плотность грунта 1,73 г/см3, естественная влажность 0,11-0,13 д. е. Мощность слоя 0.2 м. Грунт распространен периодически.

            Техногенные отложения-насыпной грунт глинистый, маловлажный, слежавшийся, с включением гравия до 5-10 %, с примесью строительного мусора. Плотность грунта 1,80 г/см3, естественная влажность 0,14 д. е.  Мощность слоя 0.3-0.7 м. Грунт распространен периодически. Геолого-литологический разрез грунтового основания участка строительства изучен 20 скважинами до глубины 5.0 м, расположенных в семи разведочных профилях. Расстояние между скважинами составило до 250 м. В разрезе грунтового основания участка распространение получил один инженерно-геологический элемент (сверху–вниз).
Инженерно-геологический элемент № 1 (ИГЭ-1) залегает под почвенным и насыпным слоем в интервале глубин от 0.2-0.7 м до 5.0 м. Грунт классифицирован как глина тяжелая твердая (элювиально-делювиальная), от коричневого до желтовато-серого цвета, средней степени водонасыщения(влажная), с включением дресвы и щебня до 25%, Мощность слоя 4.3-4.8 м. Грунт залегает повсеместно по участку.

При компрессионных испытаниях глина проявляет просадочные свойства. Относительная деформация просадочности εsl при нагрузках 0,05-0,1-0,2-0,3 МПа составляет 0,0080; 0,0090; 0,0160; 0,0250 д.е. Деформация просадочности глины составляет εsl-0,016 д.е., что характеризует грунт как слабопросадочный (по ГОСТ 25100-2020). Начальное просадочное давление равно 0,15 МПа. Тип грунтовых условий по просадочности–I (первый).
Коэффициент уплотнения глины (сжимаемость m0) составляет 0,10 МПа-1 в естественном состоянии и 0,24 МПа-1 водонасыщенном состоянии, что характеризует сжимаемость грунта сильно сжимаемый в естественном состоянии и сильно сжимаемый водонасыщенном состоянии.
Модуль деформации глины в естественном составляет Ʃ=6 МПа, водонасыщенном состоянии Ʃ=4 МПа, что классифицирует глину как сильнодеформируемый в естественном состоянии и очень сильнодеформируемый водонасыщенном состоянии согласно ГОСТ25100-2020[1].

Коэффициент фильтрации глины 0,005 м/сут. слабоводонепроницаемый.
Коррозионная активность грунтов

- к углеродистой стали: «высокая», для грунтов верхней части геолого-литологического разреза грунтового основания характерны низкие значения удельного электрического сопротивления в диапазоне 5,1-6,8 Ом*м; в расчет следует принять высокую коррозионную активность грунтов.

- к алюминиевым оболочкам кабелей – «высокая»;

- к свинцовым оболочкам кабеля – «высокая».
 Засоленность и степень агрессивности грунтов 

           По классификации ГОСТ РК 25100-2020[1] грунты незасоленные. Суммарное содержание водорастворимых солей составляет 0,137-0,472 %, водородный показатель pH 8,1-9,0. Тип засоления: сульфатные незасоленные. Согласно СП РК 2.01-101-2013[10] по содержанию сульфатов (до 2780 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам нормальной проницаемости (марка W4) на портландцементе по ГОСТ 10178 и неагрессивные к любым бетонам нормальной проницаемости (марка W4) на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266. В расчет следует принять сильноагрессивные к бетонам на портландцементе (марка W4). По суммарному содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ион (до 390 мг/кг) грунты слабоагрессивные к арматуре железобетонных конструкций.

Строительные группы грунтов (ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1.)

Работы строительные земляные при разработке:

                                                                                                                                     Таблица 4.1

	№

ИГЭ
	Наименование и краткая 

характеристика грунтов
	одноковшовым экскаватором
	бульдозером
	ручной

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	Почвенно-растительный слой (9Б)
	1
	2
	2

	-
	Техногенные отложения (26А)
	2
	2
	2

	1
	Глина твердая с вкл. дресвы и щебня до 25 % (8Д)
	4
	3
	4


                 Степень морозоопасности грунтов:

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-1 слабопучинистые,      
   с относительной деформацией морозного пучения 𝛆fn 0,01-0,035 д.е.
 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

         Охарактеризованные в разделе 4 стратиграфо-литологические комплексы отложений, слагающие исследованную территорию, выделены в 1 литолого-рациональный вида грунта (инженерно-геологические элементы-ИГЭ), распространение и взаимоотношения которого в пространстве указаны на геолого-литологическом разрезе грунтового основания участка строительства водопроводных сетей к индустриальной зоне (чертеж 507/2025-ГИЗ-2).

         Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов получены в результате статистической обработки частных данных непосредственных лабораторных испытаний раздельно по каждому инженерно-геологическому элементу, проведенной по стандартной методике в соответствии с действующим ГОСТ [3].

         Статистическая обработка результатов лабораторных испытаний произведена для оценки степени однородности грунтов и геолого-литологического разреза, выделения инженерно–геологических элементов, а также для вычисления нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов.

         Степень морозоопасности грунтов рассчитана в соответствии с методическими требованиями СП РК 5.01-102-2013 [9] и СП РК 2.04-01-2017* [11] для глинистых грунтов на основании значений естественной влажности грунтов и влажности на пределе текучести и раскатывания. 

2.   Внеплощадочные  сети 
2.1.  Газопровод высокого давления I категории.

Данный проект разработан на основании:


-технических условий №03-ХГХ-2025-000000112 от 05.08.2025 выданного АПФ АО"QAZAQGAZ AIMAQ";


-задание на проектирование выданного ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,


градостроительства и строительства"


Точка подключения - строящийся подземный газопровод высокого давления I категории. 

 
Врезку осуществить в подземный газопровод диаметром 426мм.   


Подводящий газопровод высокого давления I категории запроектирован надземным и подземным способом из  стальных труб диаметром д-159мм с толщиной стенки 6,0мм по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88.  


 Контроль сварных стыков надземного стального газопровода согласно СП РК 4.03-101-2013г. табл.22-5% и подземного стального газопровода СП РК 4.03-101-2013г. табл.22-100%.

      
Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнить с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001г.



Проектом предусмотрено испытание газопровода на  герметичность давлением (Таблица 23;24. "СП РК 4.03-101-2013"): надземный стальной газопровод высокого давления - 1,5 МПа в течение 1,0 часа (на герметичность) и подземный стальной газопровод высокого давления - 1,5 МПа в течении 24 часов (на герметичность).

      Для понижения высокого давления I категории  (1,2 МПа) до высокого давления II категории   (0,6 МПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка газорегуляторного шкафного пункта полной заводской готовности.

     ГРПШ-16-2(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования (основная и резервная линии редуцирования), с регуляторами РДГ-150 Н(В) (понижение давления с высокого I категории до высокого II категории Рвх=0,6 МПа), с предохранительно-сбросными клапанами ПСК-50В. 

          Весь надземный газопровод следует защищать от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из одного слоя грунтовки, и двух слоев краски или эмали желтого цвета, предназначенной для наружных работ. Газопровод окрасить в желтый цвет, опоры - в черный цвет.

Строительство и монтаж газопровода вести согласно МСН 4.03-01-2003г., МСП 4.03-103-2005г., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, ТР "Требований к безопасности систем газоснабжения" и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".


Данный проект соответствует второму нормальному (технически сложному) уровню ответственности согласно приказа №165 от 28 февраля 2015г.

2.2.  Газопровод высокого давления II категории.

Данный проект разработан на основании:


-технических условий №03-ХГХ-2025-000000112 от 05.08.2025 выданного АПФ АО"QAZAQGAZ AIMAQ";


-задание на проектирование выданного ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,


градостроительства и строительства"

-технических условий по пересечению через железнодорожной линии №6 от 10.07.2025 г, выданных  
АО "ТНК Казхром;


-технических условий по пересечению с автомобильной дороги общего пользования районного значения выданных ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог";


-технических условий на пересечение с технологической автодороги выданных АО "ТНК Казхром;


-технических условий на пересечение с ВЛ-110 кВ, водопровода, канализации и тепловыми сетями 
исх.№03-04-01-182 от 10.07.2025 г, АО "ТНК Казхром;


Цель проекта газоснабжение индустриальной зоны Хромтауского района Актюбинской области.


Точка подключения - проектируемый ГРПШ-16-2(В)-У1 понижающий с высокого давления I категории до высокого давления II категории и подержаний его на заданном уровне в ограждений 3,0х6,0м. В точке врезке установить отключающее устройство задвижка ду-200 в надземном исполнении в ограждении ГРПШ 3,0×6,0 м. Ограждение необходимо для защиты задвижки от механических повреждений. 


Подводящий газопровод высокого давления II категории запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб  ∅225 мм с толщиной стенки 20,5 мм, SDR 11 ПЭ 100 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных электросварных ∅219х4,0мм по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88. Согласно МСН 4.03-01-2003 п.5.2.4 допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб вне территории поселений при давлении до 0,6 МПа включительно. Соединение полиэтиленового газопровода высокого давления со стальным газопроводом выполнить неразъёмным с помощью переходников «полиэтилен-сталь».


Проектируемый газопровод пересекает:

-Переход газопровода высокого давления II категории через техническую автодорогу и кабель от ПК0 до ПК2. (см.лист ГСН-6);

-Переход газопровода высокого давления II категории через железную дорогу от ПК 10 до ПК 11. (см. лист ГСН-7)

-Переход газопровода высокого давления II категории через автомобильную дорогу от ПК 29 до ПК 31 (см. лист ГСН-8)

Коэффициент запаса прочности трубы на переходах должен быть не менее 2,8.


Проектом также предусмотрено пересечение подземных кабелей, проектом предусмотрена защита кабеля от возможных механических повреждений в виде короба из двух металлических швеллеров №10 закрепленные металлическими хомутами. Швеллер уложен горизонтально газопроводу 2,5м в обе стороны от оси газопровода, общая длина защитного короба 5,0м.


Средняя глубина заложения подземного газопровода h=1,2м.

Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на естественное основание, засыпку траншеи осуществить обратным грунтом. Через каждые 500,0 м и на углах поворота газопровода установить опознавательные знаки с правой стороны газопровода (по ходу газа) на расстоянии 1,0 м от газопровода. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,2-0,3м) изолированного провода спутника сечением 2,5мм² по ГОСТ 26445-85 с выводом концов под ковер по трассе газопровода через каждые 2,0 км (контрольные пункты) или футляр на выходе из земли для возможности подключения аппаратуры. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, предусматривается пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Сакболыныз!"(Осторожно!) ГАЗ!" по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2м. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом. 


Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнить с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001г.

Сварка подземного полиэтиленового газопровода с толщиной стенки более 5,0 мм предусматривается встык.


Соединение приварных деталей к трубопроводу (отводы, тройники) производится с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями).

       Переход полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях полиэтиленового газопровода выполнить с помощью отводов по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. 


Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6.94 работы по укладке полиэтиленового газопровода производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.

Проектом предусмотрено испытание газопровода на  герметичность давлением (Таблица 23;24. "СП РК 4.03-101-2013"): подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории - 0,75 МПа в течение 24 часов; надземный стальной газопровод высокого давления II категории - 0,75 МПа в течение 1,0 часа.


Для понижения высокого давления (0,6 МПа) до среднего давления (0,3 МПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка трех шкафных газорегуляторных пунктов полной заводской готовности.


Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-15-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-80В (понижение давления с высокого до среднего Рвх=0,6 МПа, Рвых=0,3 МПа), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН.



На выходе из земли перед ГРПШ установить кран шаровый ду-200.


Весь надземный газопровод следует защищать от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки, и двух слоев краски или эмали желтого цвета, предназначенной для наружных работ. Газопровод окрасить в желтый цвет, опоры - в черный цвет.

Строительство и монтаж газопровода вести согласно МСН 4.03-01-2003г., МСП 4.03-103-2005г., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013 и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".


Данный проект соответствует второму нормальному (технически сложному) уровню ответственности согласно приказа №165 от 28 февраля 2015г.

2.3.  Переход газопровода высокого давления II категории через техническую автодорогу и кабель от ПК0 до ПК2.
Данный проект разработан на основании:

- Технических условий №03-ХГХ-2025-000000112 от 05.08.2025г., выданных АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ".

- Задание на проектирование выданное ГУ "хромтауский районный отдел архитектуры. градостроительства и строительства".

- Технические условия выданные на пересечение технологической автодороги. 

     Проектом предусмотрен переход газопровода высокого давления II категории через тех. автодорогу  методом горизонтального наклонного бурения (ГНБ).    

           Газопровод на переходе через автодорогу дорогу запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с толщиной стенки 20,5 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности 2,8. Переход выполнить методом прокола. Согласно норм МСН 4.03-01-2003, глубина укладки газопровода в месте пересечения, при производстве работ методом прокола, должна быть не менее 2,5 м от подошвы насыпи до верха футляра. Прокладку газопровода высокого давления  в месте пересечения с автомобильной дорогой выполнить под углом 90° в полиэтиленовом футляре ∅315 мм с толщиной стенки 28,6 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности 2,8. 


Согласно МСН 4.03-01-2003 пункт 5.5.3 концы футляров должны располагаться не менее 6 метров от нижней отметки насыпи железных дорог необщего пользования. На конце футляра, по ходу газа, установить контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Согласно норм МСН 4.03-01-2003, концы футляра вывести на расстояние не менее 2,0 м от подошвы насыпи. Концы футляра герметизируются эластичным герметиком и закрываются резиновыми манжетами с закрепленными хомутами. Переход полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников  ПЭ-ВП/сталь по ГОСТ Р 52779-2007.  Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости выполнить при помощи отводов по СТ РК ГОСТР 52134-2010.Контроль качества сварных стыков в месте прокола - 100%. 

     Работы по производству перехода должны производиться в строгом соответствии с МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, ТР "Требования к безопасности систем газоснабжения" и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

     Данный проект соответствует второму (технически не сложному) уровню ответственности согласно приказа №165 от 28 февраля 2015г.

2.4. Переход газопровода высокого давления II категории через железную дорогу от ПК 10 до ПК 11

Данный проект разработан на основании:

- Технических условий №03-ХГХ-2025-000000112 от 05.08.2025г., выданных АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ".

- Задание на проектирование выданное ГУ "хромтауский районный отдел архитектуры. градостроительства и строительства".

- Технические условия №6 "По пересечению через железнодорожной линии. от 10.07.2025г. выданные ЖДЦ ДГОКа филиала АО "ТНК" Казхром. 

     Проектом предусмотрен переход газопровода высокого давления II категории через железную дорогу методом прокола.    

           Газопровод на переходе через железную дорогу запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с толщиной стенки 20,5 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности 2,8. Переход выполнить методом прокола. Согласно норм МСН 4.03-01-2003, глубина укладки газопровода в месте пересечения, при производстве работ методом прокола, должна быть не менее 2,5 м от подошвы насыпи до верха футляра. Прокладку газопровода высокого давления  в месте пересечения с железной дорогой выполнить под углом 90° в полиэтиленовом футляре ∅315 мм с толщиной стенки 28,6 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности 2,8. 


Согласно МСН 4.03-01-2003 пункт 5.5.3 концы футляров должны располагаться не менее 6 метров от нижней отметки насыпи железных дорог необщего пользования. На конце футляра, по ходу газа, установить контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Согласно норм МСН 4.03-01-2003, концы футляра вывести на расстояние не менее 2,0 м от подошвы насыпи. Концы футляра герметизируются эластичным герметиком и закрываются резиновыми манжетами с закрепленными хомутами. Переход полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников  ПЭ-ВП/сталь по ГОСТ Р 52779-2007.  Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости выполнить при помощи отводов по СТ РК ГОСТР 52134-2010.Контроль качества сварных стыков в месте прокола - 100%. 

     Работы по производству перехода должны производиться в строгом соответствии с МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, ТР "Требования к безопасности систем газоснабжения" и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

     Данный проект соответствует второму (технически не сложному) уровню ответственности согласно приказа №165 от 28 февраля 2015г.

2.5. Переход газопровода высокого давления II категории через автодорогу дорогу от ПК 29 до ПК 31.

Данный проект разработан на основании:

- Технических условий №03-ХГХ-2025-000000112 от 05.08.2025г., выданных АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ".

- Задание на проектирование выданное ГУ "хромтауский районный отдел архитектуры. градостроительства и строительства".

- Технические условия выданные на пересечение с автомобильной дорогой. выданные ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пасажирского транспорта и автомобильных дорог". 

     Проектом предусмотрен переход газопровода высокого давления II категории через автодорогу  методом горизонтального наклонного бурения (ГНБ). Перед пересечением с автодорогой предусмотрен кран подземной установки Ду-200 .   

      Газопровод на переходе через автодорогу дорогу запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с толщиной стенки 20,5 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности 2,8. Переход выполнить методом прокола. Согласно норм МСН 4.03-01-2003, глубина укладки газопровода в месте пересечения, при производстве работ методом прокола, должна быть не менее 2,5 м от подошвы насыпи до верха футляра. Прокладку газопровода высокого давления  в месте пересечения с автомобильной дорогой выполнить под углом 90° в полиэтиленовом футляре ∅315 мм с толщиной стенки 28,6 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности 2,8. 


Согласно МСН 4.03-01-2003 пункт 5.5.3 концы футляров должны располагаться не менее 6 метров от нижней отметки насыпи железных дорог необщего пользования. На конце футляра, по ходу газа, установить контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Согласно норм МСН 4.03-01-2003, концы футляра вывести на расстояние не менее 2,0 м от подошвы насыпи. Концы футляра герметизируются эластичным герметиком и закрываются резиновыми манжетами с закрепленными хомутами. Переход полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников  ПЭ-ВП/сталь по ГОСТ Р 52779-2007.  Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости выполнить при помощи отводов по СТ РК ГОСТР 52134-2010.Контроль качества сварных стыков в месте прокола - 100%. 

     Работы по производству перехода должны производиться в строгом соответствии с МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, ТР "Требования к безопасности систем газоснабжения" и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

     Данный проект соответствует второму (технически не сложному) уровню ответственности согласно приказа №165 от 28 февраля 2015г.

2.6. Газорегуляторный пункт шкафной.

Пункт Газорегуляторный Шкафной ГРПШ-16-2В-У1, предназначен для снижения давления газа с высокого давления I категории (1,2 МПа) до высокого давления II категории (0,6 МПа) и поддержания его на заданном уровне. 

ГРПШ-16-2(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования (основная и резервная линии редуцирования), с регуляторами РДГ-150 Н(В) (понижение давления с высокого I категории до высокого II категории Рвх=0,6 МПа), с предохранительно-сбросными клапанами ПСК-50В. 

Для понижения высокого давления (0,6 МПа) до среднего давления (0,3 МПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка трех шкафных газорегуляторных пунктов полной заводской готовности.
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-15-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-80В (понижение давления с высокого до среднего Рвх=0,6 МПа, Рвых=0,3 МПа), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН.

2.7. Архитектурно-строительные решения (Ограждение территории ГРПШ).


1. Рабочие чертежи марки АС разработаны на основании;

   - задания на проектирование ;

   - отчета об инженерно-геологических изысканиях;

   2. Условная отметка 0.000 указана для верха площадок, см. генеральный план.

   3. Условия площадки строительства и эксплуатации следующие:

   3.1 Климатический район площадки строительства по СП РК 2.04-01-2017  -IIIВ;

   3.2 Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности для III снегового района по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017  - 1,5кПа (150 кгс/м²) 

   3.3 Скоростной напор ветра для IV ветрового района по  НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 - 0,77кПа 

(77 кгс/м²)

   3.4 Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 по  СП РК 2.04-01-2017 - минус 29,9°С

   3.5 Сейсмичность района строительства - 5 баллов.

   3.6 Категория грунта по сейсмическим свойствам по СП РК 2.03-30-2017- II.

   4. Согласно заключения об инженерно-геологических условиях объекта,  основным несущим слоем для  фундаментов является слой ИГЭ-1 - глина тяжелая, твердая, серая, влажная с включениями дресвы и щебня до 25   %, со следующими расчетными физико-механическими характеристиками :

ɣ=1,81 г/см³; Е=4МПа; C=32кПа, Y=17град.

             По классификации ГОСТ РК 25100-2020[1] грунты незасоленные. Суммарное содержание водорастворимых солей составляет 0,137-0,472 %, водородный показатель pH 8,1-9,0. Тип засоления: сульфатные незасоленные. Согласно СП РК 2.01-101-2013[10] по содержанию сульфатов (до 2780 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам нормальной проницаемости (марка W4) на портландцементе по ГОСТ 10178 и неагрессивные к любым бетонам нормальной проницаемости (марка W4) на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266. В расчет следует принять сильноагрессивные к бетонам на портландцементе (марка W4). По суммарному содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ион (до 390 мг/кг) грунты слабоагрессивные к арматуре железобетонных конструкций.

  6. Грунтовые воды в пределах участка  не вскрыты до глубины до 5,0 м. 

   Во избежание застоя поверхностных вод и проникновения их в грунты, во время строительных работ необходимо предусмотреть отвод поверхностных вод за пределы застраиваемой территории, или предусматривать устройство дренажной системы, или исключить возможность утечки из неисправных инженерных сетей.

   7. Обратную засыпку выполнять сухим непучинистым грунтом без включений строительного мусора с послойным уплотнением до плотности сухого грунта не менее 1,6 т/м³. Толщина слоев 20...25 см.

   8 В случае обнаружения в основании фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте, следует поставить в известность авторов проекта для принятия соответствующих решений.

   9. Производство, монтаж и приемку работ выполнять в соответствии с рабочими чертежами и указаниями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СП РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". Работы вести в соответствии с проектом производства работ по СН РК 1.03-00-2022 "Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" с соблюдением требований СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

   10. Защита строительных конструкций от коррозии в соответствии с СП 72. 13330. 2016 "Защита строительных конструкций от коррозии".

   11. Среда по воздействию на металлоконструкции - слабоагрессивная. Степень очистки поверхностей стальных конструкций от окислов по ГОСТ 9.402-2004 - вторая, от жировых загрязнений - вторая.

   12. Все металлические конструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по слою грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 на заводе. Общая толщина лакокрасочного покрытия не менее 60 мкм.

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74.

   13. Производство работ в зимних условиях проектом не предусмотрено.

3.Внутриплощадочные сети.
3.1. Газопровод среднего давления.

Данный проект разработан на основании:


-технических условий №03-ХГХ-2025-000000112 от 05.08.2025 выданного АПФ АО"QAZAQGAZ AIMAQ";


-задание на проектирование выданного ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,


Точка подключения - проектируемые три ГРПШ-15-2(В)-У1 в ограждении 6,0х3,0м. 


Прокладка проектируемого газопровода среднего давления предусмотрена подземным и надземным способом.


Надземный газопровод среднего давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В 20 ГОСТ 1050-88 диаметром 219 мм с толщиной стенки 4,0 мм, диаметром 159 мм с толщиной стенки 4,0 мм диаметром 108 мм с толщиной стенки 4,0 мм.


Контроль качества сварных стыков надземного стального газопровода среднего давления согласно СП РК 4.03-101-2013 табл.22 составляет 5 %, подземного полиэтиленового газопровода среднего давления - 50%, но не менее одного стыка. 


Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнить с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001г. 


Весь надземный газопровод после монтажа и испытания необходимо защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали, предназначенной для наружных работ (газопровод желтым, стойки черным).

Подземный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 225 мм с толщиной стенки 20,5 мм, диаметром 160 мм с толщиной стенки 14,6 мм, диаметром 110 мм с толщиной стенки 10,0мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.


Глубина заложения подземного газопровода не менее 0,8 м до верха газопровода.


Сварка подземного полиэтиленового газопровода с толщиной стенки до 5,0 мм предусматривается при помощи соединительных деталей с нагревательным элементом.


Сварка подземного полиэтиленового газопровода с толщиной стенки более 5,0 мм предусматривается встык.


Соединение приварных деталей к трубопроводу (отводы, тройники) производится с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями).


На выходе из земли газопровод заключить в стальной футляр. Стальные футляры на выходе из земли должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа.


На выходе из земли перед объектами индустриальной зоны, установить отключающее устройство - кран шаровыи ду-100мм. 


Переход полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Стальные участки неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях полиэтиленового газопровода выполнить с помощью отводов по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. 

Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на естественное основание, засыпку траншеи осуществить обратным грунтом. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, предусматривается пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Сакболыныз!"(Осторожно!) ГАЗ!" по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2м. На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями газопровод заключить в полиэтиленовый футляр и лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.


Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6.94 работы по укладке полиэтиленового газопровода производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.


Проектом предусмотрено испытание газопровода среднего давления на герметичность давлением (табл.23,24 СП РК 4.03-101-2013): подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления -  0,6 МПа в течение 24 часов, надземный стальной газопровод среднего давления -  0,45 МПа в течение 1 часа.


Строительство и монтаж газопровода вести согласно МСН 4.03-01-2003г., МСП 4.03-103-2005г., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013., "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".


Данный проект соответствует второму нормальному (технически сложному) уровню ответственности согласно приказа №165 от 28 февраля 2015г.
4. Молниезащита ГРПШ.

Раздел молниезащиты рабочего проекта «Строительство газопроводных сетей к индустриальной зоне Хромтауского района Актюбинской области» выполнен на основании:
1) смежных частей проекта;

2) задания на проектирование выданного заказчиком.

   Настоящим разделом решен вопрос молниезащиты проектируемого шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ). 


Согласно СП РК 2.04-103-2013 проектируемый объект по устройству молниезащиты относится к II категории. Молниезащита сооружения от прямых ударов молнии осуществляется путем установки молниеотвода высотой 8м, а также путем присоединения к соответствующему контуру заземления. Отдельно стоящий молниеотвод изготовлен из труб разного диаметра.

    Заземляющее устройство выполнить вертикальными электродами из круглой стали ∅16 мм, которые забиваются в грунт на глубину 3м и соединяются полосовой сталью 40Х4 мм на сварке. Полосовую сталь уложить на глубину 0,7м от планировочной отметки земли.

    Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем присоединения их к заземляющему устройству. Сопротивление контура заземления не должно превышать 10 Ом.

   Все монтажные работы вести в соответствии с ПУЭ РК, СП РК 2.04-103-2013.

5. Очистка полости и испытание газопровода.
После окончания работ по монтажу газопровода проектом предусматривается испытание газопровода на герметичность воздухом в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005 и СП РК 4.03-101-2013. Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов следует производить перед их монтажом продувкой воздуха. 

Очистка полости, а также испытание на прочность и плотность осуществляются комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика, технадзора, авторского надзора и представителей отдела по промышленной безопасности.

Инструкция составляется заказчиком и строительно-монтажной организацией применительно к конкретному трубопроводу с учётом местных условий производства работ, согласовывается с отделом по промышленной безопасности, проектной организацией и утверждается председателем комиссии. Инструкция по очистке полости, испытанию трубопроводов на герметичность должна предусматривать:

-способы, параметры и последовательность выполнения работ;

-методы и средства выявления и устранения отказов;

-схему организации связи, так как проведения испытаний и очистка при отсутствии бесперебойной связи не допускается.

-требования пожарной, газовой, технической безопасности и указания о размерах охранной зоны.

Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпке выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

До начала испытаний на герметичность газопровод следует выдерживать под испытательным давлением в течении времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта (МСН 4.03-01-2003, СП РК 4.03-101-2013).


Значение испытательного давления и время выдержки под давлением стальных и полиэтиленовых газопроводов принимают (таблица 23, 24 СП РК 4.03-101-2013):
Для подземного стального газопровода высокого давления I категории – 1,5 МПа в течение 24 часов.


Для надземного стального газопровода высокого давления I категории – 1,5  МПа в течение 1 часа.

Для подземного стального газопровода высокого давления II категории – 0,75 МПа в течение 24 часов.

Для надземного стального газопровода высокого давления II категории – 0,75 МПа в течение 1 часа.

Для подземного полиэтиленового газопровода среднего давления – 0,6 МПа в течение 24 часов.


Для стального надземного газопровода среднего давления – 0,45 МПа в течение 1 часа.

6. Охрана труда, техника безопасности, пожарная и промышленная безопасность.

6.1. Мероприятия по взрыво-пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности.
    
В период эксплуатации ГРПШ необходимо следить за плотностью трубопроводов и арматуры, состоянием крепления оборудования и арматуры, загазованностью технологического блока.    
         
Строительная организация должна разрабатывать и утверждать в установленном порядке инструкции по технике безопасности по видам работ применительно к местным условиям. Ввиду высоких температур, связанных со сваркой или резкой горячего металла, необходимо строгое соблюдение противопожарных мер, где бы эти операции ни выполнялись. Не следует применять взрывчатые или возгорающиеся материалы. Необходимо иметь под рукой огнетушитель, готовый к немедленному использованию на случай пожара. Прежде чем подрядчик начнёт  испытания на герметичность, необходимо иметь утвержденный план испытаний, включающий в себя следующее:
· испытательная среда;
· минимальное и максимальное давление испытания;
· отключение других линий или оборудования;
· используемое испытательное оборудование и т.д.
Лица, занятые проведением испытаний, должны на основании плана испытаний, иметь чёткое представление о протяжённости трубопровода, подлежащего испытанию, о среде, используемой для испытания, и о давлении, с которого начинается испытания.
Чтобы изолировать линию от других частей системы, все заглушки, фланцы, задвижки, крышки, пробки и т. д. должны быть установлены до начала испытаний и каждая деталь должна быть проверена на то, что давление, на которое она рассчитана, достаточно, чтобы выдержать испытательное давление.
При испытании на герметичность весь персонал, не участвующий в проведении, должен быть удалён из непосредственной близости от любых открытых участков испытываемых трубопроводов или сосудов.

Испытательное оборудование должно иметь надлежащее калибровочное свидетельство прежде, чем оно будет использовано для испытаний.

К производству работ подготовительного и основного периодов строительства должны допускаться люди, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по технике безопасности.

Особое внимание при строительстве должно быть обращено на надзор за выполнением скрытых работ, выполнение которых не может быть проверено после их окончания, например: планировка траншей, изоляция трубопроводов и т.д.

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда персонала, предупреждение аварийных ситуаций при их возникновении, обеспечение постоянного контроля и предотвращение загрязнения окружающей природной среды производится службой охраны труда, а также специальными службами газовой безопасности, охраны окружающей природной среды и др.

6.2 Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения.
При определении видов и необходимых средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. В местах применения ЛВЖ и ГЖ размер асбестоцементного полотна должен быть не менее 2х1,5 м. В соответствии с СТ РК 1174-2003 бочки для хранения воды должны иметь объём не менее 0,2 м3 и комплектоваться вёдрами. Ёмкости для песка, входящие в конструкцию стенда,  должны иметь объём не менее 0,5 м3 и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Согласно ППБ РК-08-97 табл. 1(класс пожара С) пожарный щит в количестве 1 штуки должен быть укомплектован:

-порошковый огнетушитель вместимостью 6 л-2шт

-ящик с песком-1шт

-асбестоцементное  полотно 2м х2м-1шт

-лопата-2шт
6.3. Промышленная безопасность.
Мероприятия по производственной безопасности включают: 
  -  руководством предприятия составляется план – программа по охране труда и техники безопасности на весь период строительства.
  -  разрабатывается перечень работ повышенной опасности, выполнение которых должно осуществляться по наряду – допуску.
    Управление охраной труда должно включать решение следующих основных задач:
- организацию, осуществление обучения работающих безопасности труда и пропаганду вопросов охраны труда;
- обеспечение безопасности производственного оборудования и механизмов;
- обеспечение безопасности производственных процессов;
- обеспечение безопасности зданий и сооружений;
- осуществление нормализации санитарно – гигиенических условий труда;
- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
- расследование и учёт несчастных случаев и причин травматизма;
- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих;
- организация лечебно – профилактического обслуживания работающих;
- обеспечение санитарно – бытового обслуживания работающих;
- профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям;
Организация обучения работающих безопасности труда предусматривает разработку системы обучения, инструктажа и аттестации работающих.
Все руководящие и инженерно – технические работники независимо от их образования, должности и производственного стажа должны пройти вводный инструктаж по Охране труда.
Вводный инструктаж производится в кабинете Охраны труда, оборудованном современными техническими средствами обучения и наглядных пособий.
О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого.

 Безопасность эксплуатируемого оборудования и механизмов повышенной опасности обеспечивается:

- содержанием их в исправном состоянии, а также правильной эксплуатацией.

- соблюдением графиков профилактических осмотров, испытаний и ремонтов;

- контролем за техническим состоянием и правильной эксплуатации оборудования.

Безопасность производственных процессов обеспечивается решением вопросов проектирования, организации и проверки технологических работ:

- исключить непосредственный контакт работающих с материалами, оказывающими вредное воздействие;

- герметизировать оборудование;

- применять средства коллективной защиты рабочих;

- безопасность зданий обеспечивается на стадии реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации;

- проверять правильность принятых инженерных решений.

- обеспечить технический контроль за ходом строительства, выполне​ние правил и норм охраны труда.

- организовать систематическое наблюдение за состоянием и эксплуа​тацией зданий и сооружений.

Нормализация санитарно-гигиенических условий труда достигается устранением причин возникновения вредных производственных факто​ров на рабочих местах (запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.п.):

- Производится паспортизация санитарно-технического состояния объ​ектов строительства, включая санитарно-техническую оценку рабочих мест, машин, оборудования.

- Выдаются средства индивидуальной защиты с примеркой в соответствии с утвержденным пе​речнем по профессиям.

- На производственном объекте необходимо носить длинные брюки и рубашку (комбинезон), не разрешается ношение рваной одежды, не до​пускается ношение украшений, которые могут зацепиться за движущие​ся или острые предметы.

- Ношение защитной обуви требуется при выполнении работ, где име​ется опасность получения травм (погрузочно-разгрузочные работы на рампе).

- Все работающие должны носить защитные каски в установленных местах. Защитные каски должны быть сделаны из неметаллического мате​риала, запрещается использовать поврежденные защитные каски.

- Ношение защитных очков обязательно при проведении работ на объ​ектах, где вывешены соответствующие предупредительные знаки. При проведении работ, связанных с повышенной опасностью для глаз, ис​пользуются специальные очки. Запрещается смотреть на сварочную дугу без защитных очков.

- Защита органов слуха необходима на объектах с уровнем 85 ДБ и выше, такие объекты оборудуются соответствующими плакатами.

- Защита органов дыхания производится в соответствии с инструкцией по технике безопасности. Руководители отвечают за то, чтобы их со​трудники знали требования по защите органов дыхания на своих объек​тах.

Расследование и учет несчастных случаев на предприятии произво​дить в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчаст​ных случаев на производстве».

На основании анализа несчастных случаев разрабатываются и осуще​ствляются мероприятия по профилактике производственного травма​тизма.

- Устанавливается режим труда и отдыха;

- Устанавливается продолжительность рабочего времени;

- Составляется график сменности;

- Устанавливается продолжительность рабочего времени в ночное время;

- Предусматривается лечебно-профилактическое обслуживание рабо​тающих;

- Предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, периодический профилактический осмотр работающих;

- Организуется санитарный надзор за условиями труда и быта рабо​тающих;

- Разрабатывается план мероприятий по оздоровлению условий труда и быта;

- Организуется обучение работающих способам оказания само- и взаимопомощи;

- На всех рабочих местах должны находиться укомплектованные медицинские ап​течки;

- Предусматривается обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами: гардеробные, умывальные.

Краны и грузоподъемные механизмы должны обслуживаться только квалифицированным персоналом.

На всем оборудовании комплекса должны вывешиваться соответст​вующие «Правила эксплуатации», плакаты и предупредительные знаки.

Персонал, обслуживающий компрессоры должен выполнять «Прави​ла пуска двигателя», вывешенного рядом с оборудованием.

Движущиеся части оборудования должны иметь ограждения.

Запрещается затягивать или ослаблять крепежные элементы мано​метров, находящихся под давлением.

Манометры должны быть снабжены защитной заглушкой или опорой.

Запрещается устанавливать манометры непосредственно на кран тру​бопровода.

Технические характеристики труб и арматуры по температуре и дав​лению должны превосходить эксплуатационные условия.

Запрещается затягивать соединения, имеющие течь, если они нахо​дятся под давлением.

Ручные инструменты должны использоваться по прямому назначе​нию, находится в хорошем состоянии. Запрещается работать неисправ​ным инструментом.

Запрещается носить в карманах острые инструменты.

При раскручивании тугих соединений с использованием съемных уд​линителей запрещается прыгать на них или работать резкими рывками.

Перед работой на лестнице необходимо убедится в ее исправности.

Лестницы должны устанавливаться под определенным углом: осно​вание лестницы выдвигается от вертикали высоты лестницы.

Подниматься и опускаться только по лестнице, при этом руки долж​ны быть свободны.

Одновременно на лестнице может находиться только один человек.

При работе с электрооборудованием запрещается пользоваться ме​таллическими лестницами.

Строительные леса используются при проведении работ, когда нет постоянного доступа к проведению работ и когда небезопасно пользо​ваться переносной лестницей.

Применение подмостей на козлах допускается при высоте 3,5 метров с наличием поручней и лестниц.

Лица, работающие на высоте, обязаны выполнять следующие прави​ла:

а)  пользоваться веревками для подвязывания инструмента во время работы;

б)  пользоваться инструментальными ящиками или сумками для пе​реноса и хранения

в)  инструмента и крепежных материалов;

г)  предупреждать работающих внизу о производимой работе на вы​соте путем ограждения мест, над которыми ведется работа и установкой предупредительных знаков;

д)  не оставлять и не раскладывать незакрепленными на высоте инст​румент, крепёжные материалы.

Лица, работающие на высоте, не имеют права:

а)  бросать что-либо вниз;

б)  обрабатывать режущим или колющим инструментом предметы находящиеся на весу;

в)  складывать инструменты над головой.

Оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной ме​ханизированный и другой инструмент, используемые при выполнении на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, ис​ключающих их падение.

Электро-газосварщики должны применять предохранительный пояс со стропом из металлической цепи.

Огневые работы на высоте должны производиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

На настилах лесов необходимо поддерживать порядок, инструменты и материалы должны быть надежно закреплены.

Электрические провода, расположенные ближе 5,0 м от лесов на вре​мя сборки (разборки) должны быть обесточены и заземлены.

Деревянные части лесов не должны располагаться вблизи горячих поверхностей и источников возгорания.

К газоопасным работам относятся работы, при ведении которых воз​можно:

-   выделение в воздух вредных, взрывоопасных и пожаровзрыво-опасных веществ в количествах способных вызвать отравление людей, взрыв или возгорание;

-   содержание кислорода в воздухе ниже 17% объемных долей. К выполнению газоопасных работ могут привлекаться лица:

-   обученные выполнению газоопасных работ и прошедшие меди​цинский осмотр,

-   с привлечением соответствующих специалистов;

-   имеющие подготовку и способные работать в средствах индиви​дуальной защиты

-   органов дыхания и не имеющих медицинских противопоказаний;

-   имеющие навыки по оказанию первой медицинской помощи и спасению пострадавших;

-   знающие свойства вредных веществ в местах проведения работ. Подземные коммуникации: газопроводы, водопроводы и закрытые сети канализа​ции обслуживаются с помощью колодцев и запорных арматур.

На все системы газопровода, водопровода и канализации должны быть исполни​тельные схемы, содержащие полную характеристику сетей и сооруже​ний.

Перед производством работ в колодцах необходимо выполнить ана​лиз воздушной среды.

Необходимо поставить ограждение на открытый колодец и трафарет.

Приступить к работе могут проинструктированные лица, имеющие на руках оформленный наряд-допуск на газоопасные работы.

В случае обнаружения внешней или внутренней коррозии трубопро​водов или оборудования сотрудник должен информировать об этом свое руководство.

Запрещается протирать ветошью вращающиеся валы и другие дви​жущиеся детали.

Промасленную ветошь выбрасывать в специальный самозакрываю​щийся контейнер.

Запрещается чистить оборудование, одежду, мыть руки бензином, разбавителем или иной легковоспламеняющейся жидкостью.

Работы по обслуживанию, замене электроцепей, удлинителей, элек​троинструментов и другого электрооборудования должны выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом.

На электрооборудовании напряжением 24 В и выше (,свыше 1000 В) должны быть установлены предупреждающие знаки.

Электрооборудование, установленное на опасных участках должно маркироваться в соответствии со стандартами.

Оборудование с электроприводом должно быть специально предна​значено для производственных условий, и иметь заземление.

Запрещается использовать электроприводные инструменты при на​личии в атмосфере горючих паров.

Удлинительные шнуры применяются только для временного пользо​вания. Общая длина удлинительного шнура не должна превышать 50,0 метров. Кабель удлинителя должен включать провод заземления.

Удлинители должны быть защищены от контакта с жидкостями, го​рячими поверхностями и химическими веществами.

Запрещается прокладывать удлинители над гвоздями, поверхностями с острыми краями или на пути движения транспорта.

Удлинители-переходники должны быть снабжены пожаробезопас​ным штепселем с одного конца и трехфазовой розеткой с заземлением, с другого.

Удлинительный шнур должен быть рассчитан на то же напряжение, что и заводской провод оборудования, к которому он присоединяется.

До начала работ по замене предохранителей необходимо обесточить электроцепь и повесить предохранительные ярлыки.

Запрещается устанавливать «жучки», а также замыкать цепь в обход рабочего прерывателя цепи.

Территорию объекта надлежит содержать в чистоте и порядке.

Если есть возможность не проводить огневые работы в зоне с воз​можным содержанием воспламеняющихся паров или газов, рассматри​ваются такие варианты, как использование холодной резки, перемеще​ние оборудования в более безопасную зону или проведение работ на время запланированной остановки.

При каждом использовании источников возгорания в зоне возможно​го содержания воспламеняющихся паров или газов, требуется разреше​ние на проведение работ.

Огневые работы разрешается производить только при соблюдении следующих условий:

- получение общего наряд - допуска;

- определение и подготовка места проведения огневых работ;

- проведение инструктажа по безопасным методам работ;

-  содержание воспламеняющихся паров не превышает 5% НПВ в ра​диусе 15 метров от места проведения работ;

-  назначение пожарного наблюдателя, прошедшего соответствующее обучение, подготовка соответствующего пожарного инвентаря.

При изменении условий работы, представляющих угрозу для рабочих или оборудования,  огневые работы должны быть остановлены.

По окончанию огневых работ необходимо произвести осмотр места проведения работ и убедится, что все металлические части остыли, и не осталось тлеющих материалов.

Наряд - допуски и разрешения хранятся 3 месяца со времени завер​шения работ.

Для безопасности рабочих оборудование, на котором они работают, должно эксплуатироваться на минимальном энергетическом уровне, чтобы предотвратить случайные выделения энергии или неумышленную эксплуатацию оборудования.

Для выполнения этих требований предусматривается установка зам​ков и вывешивание предупреждающих плакатов.

Все находящиеся на территории установки по отбору и отгрузке неф​ти  люди должны знать свои действия в случае аварийной ситуации.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо:

-   распознать экстренную ситуацию;

-   принять решение к действию;

-   вызвать скорую помощь;

-   оказать помощь пока не приедет бригада скорой помощи.

Важным периодом в деле успешного предотвращения несчастных случаев и происшествий является их расследование и представление от​четности по ним.

Расследование происшествий приводится по следующим причинам:

-   анализ коренных причин;

-   предотвращение аналогичных происшествий;

-   поиск фактов, а не виновников;

-   выявление тенденций;

-   введение документации по происшествиям;

-   предоставление информации по убыткам;

-   юридические требования (судебные споры).

Необходимо соблюдение промышленной гигиены - дисциплины, свя​занной с охраной здоровья. К числу факторов, которые могут создать потенциальную опасность, являются:

-   химическая опасность (пыль, газы, пары, туман,);

-   физическая опасность (шум, температура, вибрация и т.п.);

-   эргономическая опасность (неисправное оборудование);

-   биологическая опасность (насекомые, плесень, грибки).

Для предотвращения опасности необходимо периодически проводить следующие виды работ:

-   замер уровня освещенности;

-   замер уровня шума;

-   отбор проб воздушной среды;

-   температурные нагрузки;

-   замер уровня вентиляции;

-   контроль качества питьевой воды.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обяза​тельное соблюдение соответствующих инструкций и нормативно-технической документации.

Газораспределительные сети

Проекты систем распределения поселений и газопотребления производств разрабатываются с учетом строительных норм и других нормативных документов.

Принятые проектные решения позволяют обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение и возможность оперативного отключения потребителей газа.

Разработка проектной документации на строительство газопроводов осуществляется на основании утвержденных в установленном порядке схем газоснабжения поселений.

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопроводов обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, не допускают образования конденсатных закупорок.

Проекты газораспределительных сетей выполняют на топографических планах, разработанных в единой государственной или местной системе координат.

Проекты  содержат  данные  геолого-гидрологических  изысканий.

Проектная  документация  систем  распределения  и  газопотребления  до  утверждения  согласовывается  заказчиком  с  газораспределительной  организацией  на  соответствие  ее  выданным  нормативным  документам  и  подлежит  повторному  согласованию,  если  в  течение  24  месяцев  не  было  начато  строительство.

Нормативные  документы  на  присоединение  к  газораспределительной  сети  выдаются  газораспределительными  организациями.

Нормативные документы включают сведения о точке подключения на газораспределительной  сети  с  указанием  месторасположения  её  в  плане,  давления  газа  в  точке  подключения,  диаметре  и  материале  труб,  средствах  электрохимической  защиты  (для  стального  газопровода),  данные  о  коррозионной  агрессивности  грунтов  и  наличии  источников  блуждающих  токов.

Выбор  условий  прокладки  газопровода  и  расстояния  по  горизонтали  и  вертикали  от  газопровода  до  сопутствующих  инженерных  коммуникаций,  зданий,  сооружений,  естественных  и  искусственных  преград  предусматриваются  с  учетом  действующих  строительных норм по газоснабжению, других нормативных документов, установленных  законодательством  Республики  Казахстан.

В  проекте  предусматривается  подземная  прокладка  газопроводов.

Заглубление  газопроводов  предусматривают  не  менее  1.0 м  до  верха  трубы.

Расстояния  между  трубопроводами  принимаются  из  условия  технологичности  и  удобства  проведения  работ  при  строительстве  и  эксплуатации.

При прокладке газопроводов по стенам зданий и сооружений расстояние (в свету) до ограждающих конструкций принимается не менее половины  диаметра  газопроводов.

Отвод  земли  под  газопровод  имеет  ширину,  равную  поперечному  габариту  сооружений  на  подземном  газопроводе  и  наибольшей  длине  траверсы  (ригеля),  включая  консоли  опор,  эстакад,  переходов.

Расчеты  конструкций  газопроводов  на  прочность  и  устойчивость,  гидравлический  расчет  газопроводов  производятся  по  соответствующим  методическим  документам,  утвержденным  в  установленном  порядке.

При расчете нагрузок действующих на газопровод, учитываются масса трубы и арматуры предварительное напряженное состояние газопроводов, температурные перепады, возможное воздействие дополнительных нагрузок при оползневых и паводковых явлениях.

При  надземной  прокладке  газопроводов  предусматривается  стандартные  подвижные  и  неподвижные  опорные  части  или  выполненные  по  типовым  проектам. 

Пролет  между  опорами  определяется  с  учетом  деформации  опор,  вызываемых  природными  воздействиями. 

Надземные газопроводы прокладываются  на  опорах, эстакадах, переходах,  кронштейнах,  выполненных  из  негорючих  материалов.

Шаг  опор  газопровода  определяется  с  учетом  нагрузок  от  газопроводов,  природных  воздействий. Высота прокладки принимается в соответствии с требованиями  строительных  норм  и  правил.

Участки  надземного  газопровода  между  неподвижными  опорами  рассчитываются  с  учетом  воздействий  на  них  изменений  температуры  стенки  трубы,  давления.  Для  компенсации  этих  воздействий  используют  самокомпенсацию  газопроводов  за  счет  углов  поворотов  трассы.

При выборе материалов труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для газопроводов и технических устройств для систем газопотребления руководствуются утвержденной номенклатурой, с учетом давления, расчетных температур и других условий.

Толщина  стенки  труб  не  менее  2 мм  для  надземного  газопровода.

Стальные  трубы  содержат  углерода  не  более  0,25%,  серы-0.056%,  фосфора-0.046%.

Величина  эквивалента  углерода  для  углеродистых  и  низколегированных  сталей  не  превышает  0,46%.

Надземные  газопроводы  окрашиваются  в  желтый  цвет  двумя  слоями  краски,  лака  или  эмали,  предназначенных  для  наружных  работ,  при  расчетной  температуре  наружного  воздуха  в  районе  строительства.

Наружные  газопроводы,  проложенные  по  фасадам  зданий,  окрашиваются  под  цвет  ограждающих  конструкций  здания.

Требования  к  материалу  труб  из  полиэтилена,  маркировке  и  методам  испытаний  полиэтиленовых  труб  для  газопроводов  соответствуют  государственным  стандартам.

Минимальная  длительная  прочность  (МДП)  не  менее  8.0 Мпа.

При  строительстве  полиэтиленовых  газопроводов  допускается  использование  труб  и  соединительных  деталей,  имеющих  различное  значение  МДП.

Прокладка  подземных  газопроводов  из  полиэтиленовых  труб  допускается:

  на  территории  поселений - давлением  до  0.03 МПа;

  вне  территории  поселений  (межпоселковые) - давлением  до  0.06 МПа.

Коэффициент  запаса  прочности  не  менее  2.5.

Не  допускается  прокладка  газопроводов  из  полиэтиленовых  труб:

          при  возможном  снижении  температуры  стенки  трубы  в  процессе  эксплуатации  ниже  минус  15°;

          для  транспортировки  газов,  содержащих  ароматические  и  хлорированные  углеводороды,  жидкой  фазы  сжиженных  углеродных  газов;

          в  районах  с  сейсмичностью  свыше  7  баллов  на  территории  поселений  из  труб  с  коэффициентом  запаса  прочности  ниже  2.8;

          надземно,  наземно,  внутри  зданий,  в  тоннелях,  коллекторах  и  каналах;  на  переходах  через  искусственные  и  естественные  преграды  (через  железные  дороги  общей  сети  и  автомобильные  дороги  1-3 категории,  под  скоростными  дорогами,  магистральными  улицами  и  дорогами  общегородского  значения,  через  водные  преграды  шириной  более  25 м  при  меженном  горизонте  и  болота  3 типа  с  коэффициентом  запаса  прочности  ниже  2.8).

На пересечении подземных газопроводов с другими коммуникациями предусматриваются защитные меры, исключающие проникновение газа вдоль коммуникаций.

Надземные  газопроводы  при  пересечении  высоковольтных  линий  электропередачи  обеспечиваются  защитными  устройствами,  предотвращающими  падение  на  газопровод  электропроводов  в  случае  их  обрыва.

Сопротивление  заземления  газопровода  и  его  защитного  устройства  не  превышают  10 Ом.

Расстояния  между  газопроводом  и  электропроводами  в  местах  пересечения  и  при  параллельной  прокладке  принимаются  с  соблюдением  требований  Правил  техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  потребителей.

При  параллельной  прокладке  расстояние  по  горизонтали  в  свету  от  кабельных  линий  напряжением  до  35 кВ  маслонаполнительных  кабельных  линий  и  кабельных  линий  с  пластмассовой  изоляцией  до  газопроводов  высокого  давления  1 категории  свыше  0.6  до  1.2 МПа  включительно - не  менее  2 м;

высокого давления 2 категории свыше 0.3 до 0.6 МПа включительно - не  менее  1 м;

среднего давления 3 категории свыше 0.005 до 0.3 МПа включительно - не менее 1м;

низкого  давления  4 категории  до  0.005 МПа  включительно — не  менее  1 м.

При  пересечении  кабельными  линиями  трубопроводов,  в  том  числе  нефте-  и  газопроводов,  расстояние  между  кабелями  и  трубопроводом  принимается  не  менее  0.5 м. 

Допускается  уменьшение  этого  расстояния  до  0.25 м  при  условии  прокладки  кабеля  на  участке  пересечения  плюс  не  менее  чем  по  2 м  в  каждую  сторону  в  трубах.

При  пересечении  кабельной  маслонаполнительной  линией,  кабельной  линией  с  пластмассовой  изоляцией  трубопроводов  расстояние  между  ними  в  свету  принимается  не  менее  1 м.

Для  стесненных  условий  допускается  принимать  расстояние  не  0.25 м,  но  при  условии  размещения  кабелей  в  трубах  или  железобетонных  лотках  с  крышкой.

Газопроводы  при  прокладке  через  стены  выполняются  в  стальных  футлярах.  Внутренний  диаметр  футляра  определяется  исходя  из  возможных деформаций  зданий и сооружений  и  выполняется  не  менее  чем  на  100 мм  больше  диаметра  газопровода.  Зазоры  между  газопроводом  и  футляром  уплотняются  эластичным  материалом.

Колодцы  для  размещения  запорной  арматуры  и  компенсаторов  имеют  габариты,  обеспечивающие  их  монтаж  и  эксплуатацию.

Конструкция  колодцев  выполняется  водостойкой  по  отношению  к  грунтовым  водам.

Газопотребляющие системы

Газовое  оборудование  зданий  непроизводственного  назначения  предусматривают  с  отводом  продуктов  сгорания  в  атмосферу  и  с  постоянно  действующей  приточно-вытяжной  вентиляцией  с  кратностью  обмена  воздуха,  определяемой  расчетом,  но  не  менее  трехкратного  воздухообмена  в  час  в  рабочее  и  однократного -в  нерабочее  время.

Для  теплоснабжения  таких  зданий  предусматривают  установку  отопительного  газового  оборудования  тепловой  мощностью  до  360 кВт  во  встроенных  или  пристроенных  помещениях.

Помещение,  предназначенное  для  установки  отопительного  газового  оборудования, имеет:

· высоту  не  менее  2,5 м;

· естественную  вентиляцию,  при  этом  размеры  вытяжных  и  приточных устройств  определяются  расчетом;

· оконные  проемы  с  площадью  остекления  из  расчета  0,03 м²  на  1 м³ объема  помещения  и  ограждающие  от  смежных  помещений конструкции  в  соответствии  с  установленным  пределом огнестойкости.

Для  сезонного  отопления  помещений  предусматривают  оборудование  конвективного  и  радиационного  действия  (камины,  калориферы,  термоблоки)  заводского  изготовления  с  отводом  продуктов  сгорания.

Установку  отопительного  газового  оборудования  суммарной  мощностью  свыше  360 кВт  предусматривают  в  соответствии,  предъявляемыми  к  котельным.

Для  отопления  зданий  и  помещений  допускается  применять  горелки  инфракрасного  излучения  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  и  областью  их  применения.

Прокладку  газопроводов  предусматривают  открытой.  При  скрытой  прокладке  обеспечивается  доступ  к  газопроводу.

В  местах  пересечения  строительных  конструкций  зданий  газопроводы  прокладывают  в  футлярах.

При  прокладке  газопроводов  в  полах  монолитной  конструкции  на  вводах  и  выпусках  предусматривают  футляры,  выступающие  над  полом  не  менее  на  30 мм.

Прокладку  газопроводов  в  местах  прохода  людей  предусматривают  на  высоте  не  менее  2 м.

Допускается  открытая  транзитная  прокладка  газопроводов  без  разъемных  соединений  в  обоснованных  случаях  через  помещения  общественного  назначения,  встроенные  в  существующие  здания,  производственные  помещения  зданий,  при  условии  круглосуточного  доступа  в  них  обслуживающего  персонала.

Внутренние  газопроводы  выполняются  из  металлических  труб  на  сварке. Присоединение  к  газопроводам  газового  оборудования,  КИП,  газогорелочных  устройств  переносного,  передвижного  и  временного  газового  оборудования  предусматривают  гибкими  рукавами,  предназначенными  для  этих  целей,  с  учетом  стойкости  их  к  транспортируемому  газу,  давлению  и  температуре. Соединения  труб  неразъемные.  Разъемные  соединения  предусматривают  в  местах  присоединения  газового  оборудования,  газоиспользующих  установок,  арматуры  и  КИП,  на  газопроводах  обвязки  газового  оборудования  и  газоиспользующих  установок,  если  это  предусмотрено  документацией  завода-изготовителя.

Уплотняющие  материалы  разъемных  соединений  обеспечивают  их  герметичность  во  всех  режимах  эксплуатации  газопровода.

Установку  отключающих  устройств  на  газопроводах  предусматривают:

· на  вводе  газопровода  внутри  помещения;

· перед  промышленными  газовыми  счетчиками  (если  для  отключения счетчика  невозможно  использовать  отключающее  устройство  на вводе);

· на  ответвлениях  к  газовому  оборудованию,  газоиспользующим установкам  и  КИП;

· перед  промышленными  и  запально-защитными  горелками газоиспользующих  установок  согласно  государственным  стандартам;

· на  продувочных  газопроводах;

· на  вводе  газопровода  в  котельную  или  производственное  здание внутри  помещения  при  размещении  ГРУ  или  газового  счетчика  на расстоянии  более  10 м  от  места  ввода.

Установка  отключающих  устройств  на  газопроводе  при  их  скрытой  и  транзитной  прокладке  не  допускается.

Вентиляция  газифицируемых  помещений  зданий  соответствуют  требованиям  строительных  норм  и  правил  по  технологии  размещенных  в  них  производств.

Расстояние  в  свету  между  газопроводом  и  сооружениями  связи  и  проводного  вещания  принимают  в  соответствии  с  действующими  требованиями.

Расстояния  в  свету  между  газопроводом  и  сооружениями  электроснабжения    и  при  их  пересечении  принимают  в  соответствии  с  Требованиями  устройств  электроустановок.

При  переводе  существующих  теплогенерирующих  усттановок  с  твердого  или  жидкого  топлива  на  газообразное  в  проекте  производится  расчет  объемной  плотности  теплового  потока,  определяются  достаточность  сечения  дымоходов  и  вентиляции,  производительность  и  давление  дымососов  и  дутьевых  вентиляторов.

Расстояние  от  газовых  горелок  до  ограждающих  конструкций  зданий  не  менее  1 м.

ШРП  (ГРПШ,ПГБ)

Для  снижения  давления  газа  и  поддержания  его  в  заданных  параметрах  в  газораспределительных  сетях  предусматривают  ШРП(ГРПШ, ПГБ).

ШРП располагают  в  соответствии  со  строительными  нормами  и  требованиями. В  ШРП предусматривается  установка:  фильтра,  предохранительного  запорного  клапана,  регулятора  давления  газа,  предохранительного  сбросного  клапана,  запорной  арматуры,  контрольно-измерительных  приборов,  приборов  учета  расхода  газа,  устройство  обводного  газопровода  (байпаса)  с  установкой  последовательно  двух  отключающих  устройств  и  продувочного  трубопровода  между  ними  на  случай  ремонта  оборудования.

Второе  по  ходу  газа  отключающее  устройство  обеспечивает  его  плавное  регулирование.

Установку  ПЗК  предусматривают  перед  регулятором  давления.

ПЗК  обеспечивает  защиту  газового  оборудования  и  газоиспользующих  установок  поселений  и  отдельных  потребителей  от  превышения  давления  за  регулятором  выше  нормативной  величины.

Установка  ПСК  предусматривается  за  регулятором  давления,  а  при  наличии  расходомера- после  расходомера.

ПСК  обеспечивается  сброс  газа  в  атмосферу,  исходя  из  условий  кратковременного  повышения  давления,  не  влияющего  на  промышленную  безопасность  и  нормальную  работу  газового  оборудования  потребителей.

Перед  ПСК  предусматривается  отключающее  устройство,  которое  пломбируется  в  открытом  положении.

Выбор  регулятора  давления  производится  по  максимальному  расчетному  расходу  газа  потребителями  и  требуемому  перепаду  давления,  Пропускную  способность  регулятора  давления  принимают  на  15-20%  больше  максимального  расчетного  расхода  газа,  а  выходное  давление  в  пределах  не  более  10%  номинального.

Для  ШРП  пропускной  способностью  до  400 м³/ч  газа  допускается  предусматривать  вывод  сбросного  газопровода  от  ПСК  за  заднюю  стенку  шкафа  и  осуществлять  продувку  газопроводов  до  и  после  регулятора  через  предусмотренные  штуцера  с  отключающими  устройствами  с  помощью  шлангов,  выведенных  в  безопасное  место.

Фильтрующие  материалы,  используемые  в  фильтрах  для  очистки  газа  от  механических  примесей,  не  образовывают  с  газом  химических  соединений  и  не  разрушается  от  его  воздействия.

Класс  точности  манометров  не  ниже  1.5.

Перед  каждым  манометром  предусматривается  установка  трехходового  крана  для  проверки  и  отключения  манометра.

Молниезащита  ШРП  предусматривается  в  соответствии  с  действующими нормативными  документами.

Оборудование  ШРП  размещают  в  металлическом  шкафу,  имеющим  надежные  запоры.  Отопление  шкафа  решается,  исходя  из  климатических  условий  площадки  строительства  и  данных  заводов-изготовителей  на  оборудование  ШРП.

Обеспечение промышленной безопасности (ЗРК «О гражданской защите» гл.14, ст.69)

1. Промышленная безопасность направлена на соблюдение требований промышленной безопасности, установленных в технических регламентах, правилах обеспечения промышленной безопасности, инструкциях и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

2. Промышленная безопасность обеспечивается путем:

1) установления и выполнения требований промышленной безопасности;

2) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

3) допуска к применению на территории Республики Казахстан опасных технических устройств, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

4) декларирования промышленной безопасности опасного производственного объекта;

5) государственного надзора, а также производственного контроля в области промышленной безопасности;

6) экспертизы промышленной безопасности;

7) аттестации юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;

8) мониторинга промышленной безопасности;

9) обслуживания опасных производственных объектов профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями.
6.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера являются:

· мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

· научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

· гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций;

· пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций;

· защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций.

Технологические решения.

Основные принятые решения обеспечивают необходимые инженерно-технические мероприятия по чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера и учитывают следующее:

-размещение оборудован оборудования и решения по обеспечению взрыво и пожаробезопасности;

-герметизацию системы технологического режима;

-осуществление контроля с помощью контрольно-измерительных приборов;

-системы защиты от превышения давления;

-изоляция оборудования и трубопроводов;

-дренажи;

-систему пожаротушения;

Проектируемые сооружения размещены на безопасном расстоянии от существующих инженерных коммуникации в соответствии с нормами.

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, узлов коммуникаций. Размещение запорной арматуры обеспечивает удобное и безопасное обслуживание.

Все технологические трубопроводы после монтажа будут подвергаться контролю сварных стыков и гидравлическому испытанию.

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности.

Фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками рассчитаны с учётом динамического воздействия. Колебания фундаментов исключают вредное влияние на технологические процессы, оборудование и конструкции зданий и сооружений.

Предусмотрены мероприятия, исключающие затопление территории – вертикальная планировка территории.

Решения по обеспечению надежности работы трубопроводов и технологического оборудования.

В проекте приняты следующие решения по обеспечению надежности трубопроводов и технологического оборудования:

· применение основного и вспомогательного оборудования, обладающего конструктивной надежностью, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала;  
· установка отсечной запорной арматуры на трубопроводах;

· расположение арматуры на трубопроводах в местах, удобных для технического обслуживания и ремонта;

· обеспечение производственного персонала устройствами радиосвязи, средствами индивидуальной защиты, рабочей одеждой и пр.;

· прокладка технологических трубопроводов в соответствии с Нормами в основном в подземном и, частично, надземном) исполнении; 

· усиленная гидроизоляция, антикоррозионная защита трубопроводов при подземной бесканальной прокладке; 

· выбор глубины прокладки подземных участков  трубопроводов, в том числе в футлярах, с учетом возможного воздействия транспортных средств на трубопровод без повреждения последнего;

· заземление оборудования и трубопроводов, их молниезащита;

· компоновка основного и вспомогательного оборудования, обеспечивающая возможность свободного прохода людей при его обслуживании или эвакуации.

Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и ее локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по следующим направлениям: 

-рациональное расположение оборудования на технологических площадках;

-герметизация технологического процесса;

-обеспечение безопасности производства;

-обеспечение надежного электроснабжения;

-обеспечение защиты от пожаров;

-обеспечение защиты обслуживающего персонала;

-обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов.

Система обнаружения и ликвидации пожара.

Система обнаружения пожара и утечек газа предназначены для достижения максимальной защиты персонала, защиты окружающей среды и конструкций.

Система обнаружения пожара и утечек газа на проектируемых объектах состоит:

в выявлении выделений огня или утечек газа;

-запуск системы аварийной остановки;

-включение звуковых сигналов тревоги (при необходимости).

Уровень требуемой пожарозащиты определён уточнением пожарного риска, проектированием производственных мощностей, характеристиками оборудования, размещением оборудования, укомплектованием  персоналом.

Технологическое оборудование и технологические площадки обеспечены противопожарными разрывами.

Система мероприятий по защите сооружений от коррозий.

На проектируемых площадках предусмотрены следующие мероприятия по защите сооружений от коррозии: бетонные и железобетонные поверхности, подземные сооружения изолируются обмазкой битумом за два раза и битумно-латексной мастикой в четыре слоя.

В основании площадок и фундаментов предусмотрена гравийная подготовка с пропиткой битумом.

Стальные трубопроводы, прокладываемые в грунте имеют усиленную противокоррозийную изоляцию заводского изготовления (возможно трёхслойный полиэтилен).

Наружные трубопроводы и аппараты, расположенные на поверхности и не подлежащие теплоизоляции, окрашены за два раза.

Система электрической безопасности.

Система электрической безопасности предусматривает:

-безопасность персонала и оборудования;

-надёжность службы;

-минимальную пожароопасность.

Электрическая часть проектируемых объектов выполнена в соответствии с установленными нормами и международными стандартами.

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление и зануление.

Защита сооружений от прямых ударов молний, осуществляется установкой молниеприемников

Все силовые, контрольные и осветительные электропроводки выбраны по допустимому нагреву, по условиям работы при коротких замыканиях и обеспечены аппаратами защиты от повреждения при аварийных режимах работы.

Прокладка проводов и кабелей при пересечениях и сближениях между собой и с другими инженерными сетями выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Осветительные электроустановки наружного освещения обеспечивают требуемое нормативное освещение, соответствующее нормам безопасного обслуживания технологического оборудования.

Система контроля и автоматизации.

Для контроля за отклонениями технологических параметров оборудования от нормальной работы предусмотрена установка приборов, контролирующих температуру, давление. Приборы контроля и средства автоматизации и управления технологическими процессами, выбраны в соответствии с классом помещений, категорией и группой взрывоопасных смесей.

Предусмотрено защитное заземление электроприборов и установок систем автоматизации.
Система защиты персонала.

 Персонал перед допуском на рабочие места:

-пройдёт медицинский осмотр;

-пройдёт инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности;

-пройдёт обучение по программе на данное рабочее место;

-пройдёт аттестацию на рабочее место и при положительной аттестации получит до пуск на рабочее место;

-персонал получит спецодежду, индивидуальные средства защиты, защитную обувь, шлем, рукавицы.

Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта

Расположение проектируемого сооружения принято согласно требуемым разрывам по нормам пожарной безопасности, санитарных требований и с учётом беспрепятственной эвакуации персонала как самостоятельно, так и с помощью автотранспорта. 

Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

С целью снижения риска ЧС, на основании действующего в Республике Казахстан законодательства, руководство должно:

-разработать план действий при возникновении ЧС;

-проинформировать обслуживающий персонал о риске ЧС на объекте;

-осуществлять обучение персонала действиям при возникновении ЧС;

-обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью;

-планировать и проводить мероприятия по предупреждению и снижению опасности возникновения ЧС на проектируемых объектах;

-разрабатывать рекомендации по комплексу мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ЧС адекватно изменениям, происходящим во времени, и внедрять рекомендуемый комплекс мероприятий;

-проводить после ликвидации ЧС мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению деятельности.

Персонал, обслуживающий объекты, должен:

-соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности;

-не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины;

-знать сигналы гражданской обороны;

-знать установленные правила поведения и порядок действий при угрозе возникновения или возникновения ЧС;

-изучать основные методы защиты, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

-изучать приемы оказания первой медицинской помощи.

На основании Закона РК «О гражданской защите» (ст. 18) граждане, участвующие в ликвидации ЧС, имеют право на государственное социальное обеспечение.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» (раздел 2, гл. 4, ст. 20) отнесение предприятия (организации) к категории по гражданской обороне определяется Правительством Республики Казахстан, исходя из степени важности.

Основные задачи и принципы гражданской защиты.

Такими задачами и принципами, согласно ст.3 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», являются:

1. Основными задачами гражданской защиты являются:

1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2) спасение и эвакуация людей при возникновении чрезвычайных ситуаций путем проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;

3) создание сил гражданской защиты, их подготовка и поддержание в постоянной готовности;

4) подготовка специалистов центральных и местных исполнительных органов, организаций и обучение населения;

5) накопление и поддержание в готовности необходимого фонда защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны;

6) информирование и оповещение населения, органов управления гражданской защиты заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и (или) оперативно при возникновении чрезвычайной ситуации;

7) защита продовольствия, водоисточников (мест водозабора для хозяйственно-питьевых целей), пищевого сырья, фуража, животных и растений от радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения, эпизоотии и эпифитотий;

8) обеспечение промышленной и пожарной безопасности;

9) создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и связи;

10) мониторинг, разработка и реализация мероприятий по снижению воздействия или ликвидации опасных факторов современных средств поражения;

11) обеспечение формирования, хранения и использования государственного резерва.

2. Основными принципами гражданской защиты являются:

1) организация системы гражданской защиты по территориально-отраслевому принципу;

2) минимизация угроз и ущерба гражданам и обществу от чрезвычайных ситуаций;

3) постоянная готовность сил и средств гражданской защиты к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, гражданской обороне и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ;

4) гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принятых мерах по их предупреждению и ликвидации, включая ликвидацию их последствий;

5) оправданный риск и обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ.
Организация контроля за выбросами.
Контроль  за  возможными выбросами осуществляется специализированными службами заказчика с помощью СЭС. Контроль осуществляется за углеводородами, диокисью азота, окисью углерода и сернистым газом.
Эпизодичность контроля - еженедельно. Метод контроля – прямой.

Средство контроля – универсальный газоанализатор типа УГ.

Основные технические решения, средства и меры по обеспечению безопасности труда и производства.

Проектом предусмотрены мероприятия по технике безопасности, обеспечивающие нормальную работу проектируемого оборудования и безопасную работу обслуживающего персонала.

Технологическое оборудование подобрано в полном соответствии с заданными техническими параметрами на проектирование. Для безопасного и удобного обслуживания проектируемого объекта в необходимых местах запроектированы площадки обслуживания, переходные лестницы.

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление. Для ограничения тока короткого замыкания на землю предусматривается система заземления с большим сопротивлением. Также заземлению подлежат все металлические конструкции, связанные с установками электрооборудования. Заземляющие устройства выполняются в виде контуров заземления из вертикальных электродов, забитых в землю и соединённых между собой подземным медным кабелем.

К началу пуска проектируемого оборудования в эксплуатацию необходимо предусмотреть разработку инструкций по безопасному ведению технологического процесса и должна быть проведена соответствующая подготовка специалистов со сдачей экзаменов по «Правилам техники безопасности».  
7.Энергоэффективность и молниезащита. 

Согласно СП РК 2.04-103-2013 проектируемый объект по устройству молниезащиты относится к II категории. Молниезащита сооружения от прямых ударов молнии осуществляется путем установки молниеотвода высотой 12м, а также путем присоединения к соответствующему контуру заземления. 

    Заземляющее устройство выполнить угловой сталью 50х50х5, которые забиваются в грунт на глубину 3м и соединяются полосовой сталью 40Х4 мм на сварке. Полосовую сталь уложить на глубину 0,7м от планировочной отметки земли.

    Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем присоединения их к заземляющему устройству. Сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом.

    Все монтажные работы вести в соответствии с ПУЭ РК.

Все электромонтажные работы вести в соответствии ПУЭ.

Также энергосбережение обеспечивается соединением труб газопровода сваркой с проверкой стыков газопровода высокого, среднего и низкого давления.


Значение испытательного давления и время выдержки под давлением стальных и полиэтиленовых газопроводов принимают (таблица 23, 24 СП РК 4.03-101-2013):
Для подземного полиэтиленового газопровода высокого давления I категории – 1,5 МПа в течение 24 часов.


Для надземного стального газопровода высокого давления I категории – 1,5 МПа в течение 1 часа.


Для подземного полиэтиленового газопровода высокого давления II категории – 0,75 МПа в течение 24 часов.


Для надземного стального газопровода высокого давления II категории – 0,75 МПа в течение 1 часа.


Для подземного полиэтиленового газопровода среднего давления – 0,6 МПа в течение 24 часов.


Для стального надземного газопровода среднего давления – 0,45 МПа в течение 1 часа.

Контроль стыков предусмотрен так же при приварке отводов, отключающих устройств. 

Данные виды работ и применяемые материалы ведут к устранению потерь газа на газопроводе, продлевает срок службы газопровода, то есть к энергосбережению топлива.

7.1. Расчет потребления энергетических ресурсов.

Расчетный расход газа – 9836,5 м 3 /час : 7600 (калорийность газа) = 1,2942 ккал/час

Годовой расход газа: 1,2942х24ч. х365=11337,192 ккал/год.

Расход тепла переводим в условное топливо: 11337,192/7000=1,619 кг

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от

29 декабря 2012 года № 1784 "Правила проведения экспертизы

энергосбережения и повышения энергоэффективности" Общие положения.

п.4, обязательной экспертизе энергосбережения и повышения

энергоэффективности подлежат проектная документация (проектно-

сметная) документация строительства новых или расширения (капитальный

ремонт, реконструкция) существующих зданий, строений и сооружений с

размером потребления энергетических ресурсов, эквивалентным пятистам

и более тоннам условного топлива за один календарный год.

Соответственно рабочий проект «Строительство газопроводных сетей к индустриальной зоне Хромтауского района Актюбинской области» не подлежит обязательной экспертизе энергосбережения и повышения энергоэффективности.
