ТОО "Казахойл Актобе"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту

«Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р «Кожасай»

расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области»

GEO-ENG-2025-09-0020-IІ

ТОМ II

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Атырау 2025

ТОО "ГеоПроект"

Государственная лицензия № 001109

от 15 сентября 2020г

ТОО "Казахойл Актобе"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

GEO-ENG-2025-10-0019-IIІ

Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту

«Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р «Кожасай»

расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области»

Директор ТОО «Геопроект»	                                           Ұлықпан М. Е.

Главный инженер проекта		                                 Коген А.

Атырау 2025

|  |  |  |  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  | Гаммаев Б тепкалиев |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  | Ужангалиев |  |  |  |  | РП | 1 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  | Коген А |  |  |  |  | ТОО «Геопроект» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - Общая часть 3 - Исходные данные 3 - Краткая характеристика района строительства 4 - Основные проектные решения 6 - Основные решения по генеральному плану 6 - Автомобильные дороги 6 - Основные технологические решения 6 - Основные архитектурно-строительные решения 7 - Основные решения по автоматизации…………………………………………………………8 - Основные решения по электрооборудованию и электроснабжению....................................8 - Основные решения по электрохимзащите.................................................................................9 - Охрана труда и техника безопасности........................................................................................10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Общая часть - Исходные данные ## Раздел «Общая часть» рабочего проекта Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р «Кожасай» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» ## разработан на основании договора №1131938/2025/1 от 01.10.2025г. и задания на проектирование выданных ТОО «Казахойл Актобе». ## ЗАКАЗЧИК: ТОО «Казахойл Актобе» ## ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: «ТОО «Геопроект» лицензия №001109 от 15.09.2020г, І – категория ## ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции. ## ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА: Целью разработки рабочего проекта увеличение системы добычи нефти, обустройство скважин №К-347, №К-402, №К-417 на м/р «Кожасай». ## ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: Новое. ## МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский и Байганинский районы, нефтегазоконденсатное месторождение ««Кожасай»». ## В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» все намеченные к строительству объекты по уровню ответственности относятся к объектам I (повышенного) уровня ответственности: ## промышленные объекты, производственные здания, сооружения: опасные производственные объекты, не указанные в настоящих Правилах, обладающие признаками, установленными статьей 70 и 71 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с Приказом № 353 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.04.2021г); ## Основными критериями отнесения к технологически сложным объектам производственного назначения, а также иных промышленных предприятий и комплексов являются наличие у проектируемых предприятий и промышленных комплексов одного или нескольких из следующих признаков: - объекты различных отраслей промышленности, оснащаемые опасными техническими устройствами или обладающие иными признаками опасных производственных объектов, установленными Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»; ## Исходные данные для проектирования: - Задание на проектирование, выданных ТОО «Казахойл Актобе»; - Отчет по инженерно-геологическим и геодезическим изысканиям по данному проекту: - Технические условия выданные ТОО «Казахойл» Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация: - CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; - ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; - ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; - СН 527–80 «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа» (с изменениями по состоянию на 09.08.1988 г.) - Краткая характеристика района строительства Месторождение «Кожасай», расположено в Байганинском и Мугалжарском районах, Актюбинской области, Республики Казахстан. Рельеф местности пологий с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 145.5-147.5 м. Постоянные водотоки на участке отсутствуют, местность относится к зоне засушливых степей с количеством осадков 199 мм в год. Общий уклон местности на северо-восток. Участок незастроенный, отмечаются редкие навалы грунта. Участок строительства расположен в природной зоне сухих степей. Климат района строительства отличается высокой континентальностью с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно умеренно жарким летом. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300-2500. Рисунок 1.1 Обзорная карта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Основные проектные решения - Основные решения по генеральному плану Раздел «Генеральный план и транспорт» разработан в соответствии с принятой технологической схемой, с учетом функциональных, технологических и транспортных связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, рельефа местности и влияния ветров преобладающего направления. Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. На территории предусмотрена внутриплощадочная автодорога для доступа персонала. Для данной территории проектом предусмотрено устройство одного въезда и пожарного въезда/выезда с разворотной площадкой 12/0м. х 12.0м. Площадка скважины запроектирована в обваловании, круглой формы в плане Ø100м трапециевидном исполнении высотой 1,0м и шириной основания 3.0м. На проектируемой площадке одной скважины размещены следующие здания и сооружения: - Площадка скважины; - Обвалование скважины - Переход через обвалование 2ед.; - Шлагбаум; - КТПН; - Радиомачта - Мачта освещения; - Ветроуказатель; - Шкаф RTU-203; При вертикальной планировке применен способ, при котором поверхность определяется проектными отметками и красными горизонталями. Проектные отметки указаны в ключевых точках участка земли, проездов, площадок, также указаны проектные отметки уровня площадок. Подсчет объемов земляных масс выполнен методом квадратов. Привязку сетки квадратов производить от координатных точек Черные отметки в углах сетки получены путем интерполяции между отметками плана топографической съемки. Объемы земляных работ подсчитаны по верху покрытия дорог. Инженерные сети различного назначения запроектированы с соблюдением требований соответствующих нормативных документов на их проектирование, с учетом взаимного размещения с технологическими сооружениями в плане и продольном профиле. - Автомобильные дороги Для обеспечения проезда технологического транспорта на территории месторождения данным проектом запроектирована сеть автомобильных дорог. По своему функциональному назначению эти дороги относятся к патрульным либо служебным дорогам. Проектируемые автодороги отнесены к (IV-в технической категории). Принятые проектные решения в плане обеспечивают расчетную скорость 30км/час и необходимую видимость. - Основные технологические решения В связи с увеличивающимся объемом нефтедобычи и для улучшения эксплуатации месторождения «Кожасай» данным проектом предусмотрено обустройство 3-х скважин со строительством выкидных линий на территории месторождения: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Обустройство устья трех нефтяных скважин фонтанным способом; - Выкидная линия от скважин К-347 до существующей АГЗУ-2; - Выкидная линия от скважин К-402 до существующей АГЗУ-2; - Выкидная линия от скважин К417 до существующей АГЗУ-6. В основу технологической схемы системы сбора скважинной продукции месторождения ««Кожасай»» заложена лучевая система с индивидуальным подключением скважин к объектам сбора – групповым замерным установкам (АГЗУ), где осуществляется поочередный замер дебитов каждой скважины по жидкости. С площадок проектируемых скважин К-347, К-402 и К417 газожидкостная смесь по выкидным линиям Ду100 мм под давлением после штуцера Р=4,0 МПа (для К-347, К-402 и К417) и с температурой Т=50 °С поступает соответственно на существующие АГЗУ-2, АГЗУ-6. После замера дебитов нефтегазовая смесь от автоматизированных групповых замерных установок на промежуточный манифольд МНФ-3 по трубопроводу Ду200 мм, далее поступает на участок подготовки нефти УПН «Кожасай» для предварительной подготовки. На период фонтанного способа добычи нефти обустройство площадки устья скважины включает в себя существующей фонтанной арматуры ФА 3.1/8"API, 5000 psi на рабочее давление 35 МПа, что соответствует условиям эксплуатации фонтанных скважин на месторождении. Устьевая арматура предназначена для эксплуатации фонтанных скважин, герметизации трубного, за трубного (межтрубного) пространства фонтанных скважин, контроля и регулирования основных технологических параметров. На выкидной линии, на площадке скважины установлены пробоотборник, приборы контроля давления и температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру35МПа. - Основные архитектурно строительные решения Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу приняты нормативные документы РК. Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. В архитектурно-строительной части проекта запроектированы следующие здания и сооружения: - Площадка приустьевая; - Приустьевой приямок Пм-1; - Площадка под ремонтный агрегат; - Рабочая площадка; - Фундамент под якоря оттяжек; - Площадка лубрикаторная; - Переход через обвалование Пм-1; - Фундамент под КТПН; - Шлагбаум; - Фундамент под ветроуказатель; - Табличка – указатель скважины; - Фундамент под УКЗН. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Основные решения по автоматизации В качестве объектов автоматизации рассматриваются следующие установки и сооружения: - Площадка скважины К-417; - Площадка скважины К-347; - Площадка скважины К-402 - Площадки АГЗУ-2, АГЗУ-6. На площадке скважины проектом предусматривается установка показывающих по месту приборов и приборов с дистанционной передачей данных, на фонтанной арматуре и выкидной линии. Для сбора и подготовки к дальнейшей передаче данных проектом предусматривается использование системы сбора информации на базе Автономный контроллер с встроенным модулем фирмы Yokogawa. Передача данных от контроллера осуществляется через приёмопередатчик беспроводной MDS 2400. В качестве оборудования передачи данных проектом предусмотрена станция, которая имеет интегрированное исполнение, объединяющее в одном конструктиве блок приемопередатчика и высокоэффективную направленную антенну. Для защиты от несанкционированного доступа предусматривается использование конечного выключателя («сухой контакт») двери шкафа, подключенного ко входу DI ПЛК. На площадке скважин предусмотрено установка взрывозащищенный датчик загазованности для сероводорода и взрывозащищенный светозвуковой оповещатель. В качестве кабелей системы автоматизации применены экранированные медные контрольные кабели типа МКЭШвнг, МКЭКШвнг. - Основные решения по электрооборудованию и электроснабжению Количество и состав потребителей электрической энергии, проектируемых сооружений определён в соответствии с техническими решениями, принятыми в основных разделах проекта. Проектируемые потребители электрической энергии сосредоточены на следующих площадках и сооружениях: - устья добывающей скважины К-347; - устья добывающей скважины К-402; - устья добывающей скважины К-417; - Основными потребителями электрической энергии, являются: - электроосвещение устья добывающих скважин; - устройство для телеметрии удаленных объектов; По степени обеспечения надежности электроснабжения, проектируемые электроприемники относятся к потребителям 3-й категориям по классификации ПУЭ Республики Казахстан. Все электрооборудование на проектируемых объектах выбрано в соответствии с условиями среды, в которой оно будет эксплуатироваться, и классификацией объектов по взрыво- и пожароопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Электроснабжение проектируемых потребителей электроэнергии, выполнено в соответствии с полученными Техническими Условиями №1098/200-2.12 от 15.06.21г выданных ТОО "Казахойл Актобе". Электроснабжение обустройства устья скважин К-347, К-402 и К-417 запроектировано на напряжении 6 кВ. Точка подключения к существующим сетям электроснабжения потребителей энергии на устье скважины К-347, существующая опора №32/7/29/3 действующая ВЛ-6кВ «К-001» яч.-№11 ПС-35/6кВ "БКНС-»Кожасай»". Точка подключения к существующим сетям электроснабжения потребителей энергии на устье скважины К-402 существующая опора №32/26/13 действующая ВЛ-6кВ «К-001» яч.-№11 ПС-35/6кВ "БКНС-»Кожасай»". Точка подключения к существующим сетям электроснабжения потребителей энергии на устье скважины К-417 существующая опора №77 действующая ВЛ-6кВ "К-002"яч.-N8 ПС- 35/6кВ "БКНС «Кожасай»". Передача электроэнергии от точки подключения до проектируемых КТП-160-6/04 кВ устанавливаемых возле обвалования устьях скважин выполняется по воздушным линиям электропередач ВЛ-6кВ. Проектируемые воздушные линии электропередач ВЛ-6кВ запроектированы с использованием изолированного провода марки СИП-3 1х70 на одноцепных опорах марки СВ-105 по типовой серии 3.407.1-143 Концевые опоры воздушных линий электропередач оборудованы разъединителями с заземляющими ножами и механическим приводом, запираемым на замок. Протяженность проектируемых ВЛ-6кВ составляет 111м для скважины К-347, 189м для скважины К-402 и 200м для скважины К-417. - Основные решения по электрохимзащите Проектом разработана электрохимическая защита следующих подземно расположенных трубопроводов и сооружений; - трубопровод ∅100х8.0 выкидной линии от скважины К-417 до АГЗУ 2. L=1397м; - трубопровод ∅100х8.0 выкидной линии от скважины К-347 до АГЗУ 2. L=182м; - трубопровод ∅100х8.0 выкидной линии от скважины К-402 до АГЗУ 6. L=599м. Защитные покрытия всех проектируемых сооружений - антикоррозионное полиэтиленовое изоляционное покрытие «усиленного типа» согласно ГОСТ 25812-83. Защищаемые системой электрохимической защиты (далее по тексту – ЭХЗ) трубопроводы изолированы от смежных сооружений, находящихся под естественным электрохимическим потенциалом или воздействием потенциала средств сторонних ЭХЗ, путем установки электроизолирующих вставок, предусматриваемых в раздел ТХ. В связи с небольшой площадью, защищаемых поверхностей проектируемых сооружений в проекте применена независимая, автономная протекторная защита от почвенной коррозии с установкой магниевых гальванических анодов. Защита осуществляется групповыми протекторными установками типа ПМ-20У. Протекторы размещаются на расстоянии не менее 3-х м от защищаемых сооружений, с заглублением на 2м от дневной поверхности. Подключение протекторной группы к защищаемому сооружению выполняется через контрольно-измерительный пункт с диодно-резисторным блоком с номинальным током канала 10А. В местах размещения протекторов устанавливаться опознавательные знаки. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Охрана труда и техника безопасности Деятельность на территории, где планируются сосредоточить проектируемые объекты, будут регулироваться нормативными документами РК., которые определяют отношения в области охраны труда и направлены на обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. К таким нормативным документам относятся: - Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015года № 414 –V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.09.2025г.); - Кодекс РК от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 16.09.2025г.); - Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.08.2025г.); - Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда» - Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1056 «Об утверждении норм выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания - Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.06.2020г.). При реализации проекта необходимо соблюдение требований Трудового законодательством РК и правил Безопасности, действующих на территории РК. Принятые технологические решения обеспечивают безопасность производства и персонала. В производственном процессе при эксплуатации установки, требуется соответствующее обучение обслуживающего персонала перед допуском к самостоятельной работе и периодическую квалификационную проверку знаний и инструкций по технике безопасности. Перед пуском оборудования в эксплуатацию необходимо составить и утвердить инструкции по безопасному обслуживанию оборудования и механизмов, инструкции по охране труда по профессии для каждого рабочего места. Персонал, участвующий в погрузочно-разгрузочных операциях, например, при проведении ремонтов узлов установки, должен изучить Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, пойти проверку знаний и получить допуск производство работ с кранами. Все электрооборудование должны быть заземлены. Проектируемые сооружения должны быть размещены на безопасном расстоянии от существующих сооружений, инженерных сетей в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | В соответствии с Кодексом РК от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 08.01.2021г.), места производства работ должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. Атмосферный воздух производственных территорий и помещений должен соответствовать установленным нормам. При сварочных работах возможно применение баллонов, содержащих кислород и ацетилен. При работе с техническими газами персоналу необходимо соблюдать все меры безопасности, указанные в инструкции по технике безопасности по рабочему месту разработанных на основе «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» (утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №358) в частности баллонов, с учетом соблюдения правил пожарной безопасности и транспортировки. Рабочие и ИТР должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (перчатками, головными уборами и т.д.) - согласно приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно- бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя». Рациональное чередование работы с перерывами на отдых следует предусматривать в целях оптимизации напряженности трудовой деятельности. Разработка рациональных режимов труда и отдыха должна выполняться с учетом определения сменности и длительности рабочих смен (неполный рабочий день, гибкие и скользящие графики режима работы), перерывов на отдых и обед с учетом специфики организации производства. Длительность и частота труда и отдыха внутри смены устанавливаются в зависимости от характера труда и степени утомляемости работников. В целях охраны здоровья персонала, предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений, несчастных случаев, обеспечения безопасности труда, работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, в соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров». Медицинское обслуживание персонала на вахте, при необходимости, предусматривается на ближайших медицинских пунктах, оборудованных для оказания первой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, необходимо предусмотреть транспортировку больных на машине скорой помощи в медицинские учреждения районного центра или областного центра. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Объекты подготовки, хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов связаны с возможностью выделения токсичных и взрывоопасных веществ, использованием сложного технологического оборудования. Обеспечение нормальных и безопасных условий труда обслуживающего персонала, сведение до минимума воздействия опасных и вредных производственных факторов на проектируемом объекте положено в основу мероприятий, предусмотренных в данном разделе. С целью безопасности выполнения технологических процессов и снижения их влияния на окружающую среду предусматривается следующее: - технологические трубопроводы приняты стальные; - сварные швы подлежат 100% контролю физическими методами; - после окончания монтажных работ трубопроводы и арматура подлежат испытанию на прочность и проверке на герметичность; - все оборудование приняты во взрывозащищенном исполнении. Безаварийные и безопасные условия эксплуатации технологического оборудования на площадках обеспечиваются следующим комплексом технических и организационных мероприятий по охране труда и технике безопасности: - категория производств проектируемых сооружений назначаются в соответствии с классификацией производств по пожаро и взрывоопасности, классы взрыво- и пожароопасных зон – согласно ПУЭ; - оборудование, работающее в пределах взрывоопасных зон или находящееся в прямом контакте с нефтью принимается во взрывозащищенном и взрывобезопасном исполнении; - размещение оборудования принимается в соответствии с действующими нормативными требованиями и рекомендации фирм – производителей; - монтаж технологических трубопроводов предусматривается с минимальным количеством разъемных соединений; - обслуживание крупногабаритного технологического оборудования, осуществляется с площадок, имеющих ограждения; - для обслуживания оборудования на крышах резервуаров предусматриваются стационарные площадки с ограждением; - проведение операций по монтажу и демонтажу технологического оборудования предусматривается стационарными грузоподъемными механизмами; - зоны с уровнем звука, превышающим допустимый зоны насосных агрегатов и дизель генератора ограждаются знаками безопасности; при периодическом обслуживании и его ремонтах обслуживающий персонал должен снабжаться средствами индивидуальной защиты от шума. Эксплуатационный персонал должен производить систематические профилактические осмотры технического состояния оборудования и исправности ограждающих устройств. При проведении монтажных и ремонтных работ и в процессе эксплуатации оборудования следует выполнять требования СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также системы стандартов техники безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ГП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  | Утепкалиев |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  | Гаммаев Б |  |  |  |  | РП | 1 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  | Коген А |  |  |  |  | ТОО «Геопроект» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копировал:	Формат	А4

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 3 - Введение 3 - Район строительства 3 - Проектные решения 4 - Планировочные решения 4 - Организации рельефа 4 - Инженерные сети 5 - Благоустройство территории 5 2.4 Рекультивация нарушаемых земель 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ГП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН - Введение Раздел «Генеральный план» рабочего проекта «Система сбора нефти. Обустройство 3-скважин м/р «Кожасай» Мугалжарского района Актюбинской области» разработан на основании договора №1131938/2025/1 от 01.10.2025 г. и задания на проектирование выданных ТОО «Казахойл Актобе». Исходные данные для проектирования: - Задание на проектирование, выданных ТОО «Казахойл Актобе»; - Отчет топогеодезических изысканий по данному рабочему проекту выполненной ТОО «Геопроект» - Технический отчет инженерно-геологических изысканий по данному рабочему проекту согласно договору №1131938/2025/1 от 01.10.2025 г. между ТОО «Геопроект» и ТОО «Казахойл Актобе». Система высот - балтийская, система координат - местная. Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация: - CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; - ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий сооружений и жилищно-гражданских объектов; - СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий; - ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений; - CН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкции от коррозии; - СН РК 2.02-03-2019 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. - Район строительства Административная принадлежность района – территория подчиненная маслихату Байганинский и Мугалжарский район, Актюбинской области Республики Казахстан. Месторождение «Кожасай», Байганинский и Мугалжарский районы, Актюбинская область, Казахстан Рельеф местности пологий с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 145.5-147.5 м. Постоянные водотоки на участке отсутствуют, местность относится к зоне засушливых степей с количеством осадков 199 мм в год. Общий уклон местности на северо-восток. Участок незастроенный, отмечаются редкие навалы грунта. Участок строительства расположен в природной зоне сухих степей. Климат района строительства отличается высокой континентальностью с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно умеренно жарким летом. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300–2500. Дорожно-климатическая зона – IV. По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району IV Г. Мощность почвенного слоя 15–20 см. Почвы в пределах исследованной территории относятся к группе малопригодных. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ГП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Проектные решения - Планировочные решения Решение по размещению площадки скважины принято согласно технологической схеме производства, с учетом рельефа и инженерно-геологических условий, с соблюдением противопожарных норм, норм взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности. Разбивочный план разработан в соответствии с требованиями р.5 ГОСТ 21.508-93. Соответствует всем Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны. Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. На территории предусмотрена внутриплощадочная автодорога для доступа персонала. Ширина проезжей части дороги составляет 4,5м с обочиной по 1.0м по обеим сторонам. Для данной территории проектом предусмотрено устройство одного въезда и пожарного въезда/выезда с разворотной площадкой 12.0м. х 12.0м. Внутриплощадочная разворотная площадка обеспечивает беспрепятственный доступ к открытому оборудованию и сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях. Разворотная площадка запроектирована из щебеночного покрытия толщиной 35см. Площадка скважины запроектирована в обваловании, круглой формы в плане Ø100м трапециевидном исполнении высотой 1,0м и шириной основания 3.0м. На проектируемой площадке скважин размещены следующие здания и сооружения: - Площадка скважины; - Обвалование скважины - Переход через обвалование 2ед.; - Шлагбаум; - КТПН; - Радиомачта - Мачта освещения; - Ветроуказатель; - Шкаф RTU-203; - Организации рельефа При вертикальной планировке применен способ, при котором поверхность определяется проектными отметками и красными горизонталями. Поверхность участка предусмотрена с минимальным уклоном 0,005, в сторону наклона естественного рельефа местности. Проектные горизонтали проведены через 0.1 метров. Уровень поверхности выбран таким, чтобы исключить подтопление при выпадении большого количества атмосферных осадков в штормовых погодных условиях. На территории участка укладка проездов, разворотных площадок предусмотрены из щебня по способу заклинки. Уклоны разворотных площадок и проездов предусмотрены в сторону естественного рельефа местности. Поперечные уклоны проезжей части дорог приняты 20‰. Поверхности площадки предусмотрены от -0.36м до 1.20м выше от существующей отметки земли. Проектные отметки указаны в ключевых точках участка земли, проездов, площадок, также указаны проектные отметки уровня площадок. Организацию рельефа поверхности на территории ГП-4, ГП-9, ГП-14, а также картограмму подсчета земляных масс см. на листах ГП-5, ГП-10, ГП-15. Проезды решены с допустимыми уклонами. Подсчет объемов земляных масс выполнен методом квадратов. Привязку сетки квадратов производить от координатных точек (см. ГП-3, ГП-8, ГП-13). Черные отметки в углах сетки получены путем интерполяции между отметками плана топографической съемки. Объемы земляных работ подсчитаны по верху покрытия дорог. Объем итогового перерабатываемого грунта площадка скважины К-417 1478.4м3, площадка скважины К-347 2929.3м3, площадка скважины К-402 составляет 2388.4м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ГП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Инженерные сети Проектные решения по проектированию инженерных сетей представлены в соответствующих разделах. Инженерные сети различного назначения запроектированы с соблюдением требований соответствующих нормативных документов на их проектирование, с учетом взаимного размещения с технологическими сооружениями в плане и продольном профиле. Прокладка технологических трубопроводов предусмотрена преимущественно подземно с соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности. Прокладка кабелей электроснабжения и автоматизации предусмотрены подземно. - Благоустройство территории Малые архитектурные формы такие как, ограждение КТПН, устье скважины приняты по типовым проектам УСН РК 8.02-03-2021. Объемы фундамента под ограждения учтены в укрупненном нормативе УСН РК 8.02-03-2021. Общая протяженность ограждения составляет 54.0 п.м. Проектной документацией предусмотрены следующие типы покрытий: Тип-1 Покрытие из щебеночно-песчаной смеси С4 Конструкция покрытия: - Щебночно-песчаная смесь С4 h=0.15м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ГП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Технико-экономические показатели расчитаны на одну скважину (общ. колл. скважин 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № |  | Наименование |  |  |  |  |  | Единицы измерения | Количество | % |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Площадь территории по Гос АКТу |  |  |  |  |  | га | 358.522 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Площадь условных границах проектирования |  |  |  |  |  | га | 1.44 | 100 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Площадь застройки |  |  |  |  |  | м2 | 327.7 | 2 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | Площадь покрытия |  |  |  |  |  | м2 | 336.8 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | Свободная от застройки территория |  |  |  |  |  | м2 | 13735.5 | 95 |  |  |
|  |  |  | 2.4 Рекультивация нарушаемых земель Проектом согласно техническим условиям предусмотрены рекультиваций нарушаемых земель при строительстве. Рекультивация разделена на этапы такие как технический и биологический. - Технический и биологический этап рекультивации земель площадки скважины К-417 - Технический и биологический этап рекультивации земель площадки скважины К-347 - Технический и биологический этап рекультивации земель площадки скважины К-402 Технические показатели Технический и биологический этап рекультивации земель площадок скважин Ширина полосы отвода – 141м Ширина полосы снятия ПСП – 110м Ширина полосы складирования ПСП - 15м Норма высоты снятия ПСП - 0.15м Норма высоты нанесения ПСП - 0.48м Технический и биологический этап рекультивации земель выкидной линий Ширина полосы отвода - 10.0м Ширина полосы снятия ПСП - 7.5м Ширина полосы складирования ПСП - 2.0м Норма высоты снятия ПСП - 0.15м Норма высоты нанесения ПСП - 0.15м Технический и биологический этап рекультивации земель подъездной автодороги Ширина полосы отвода - 35.0м Ширина полосы снятия ПСП – 24м Ширина полосы складирования ПСП - 5м Норма высоты снятия ПСП - 0.15м Норма высоты нанесения ПСП - 0.37м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаи. инв. № |  | Биологическая рекультивация направлена на восстановление и повышение биологической активности, улучшения физико-химических свойств нанесенного слоя почвы, создания благоприятных условий для роста и развития растений. Это достигается путем внесения необходимых доз минеральных удобрений и выращивания почвоулучшающих культур. Биологический этап осуществляется землевладельцами, которым передаются (возвращаются) земли или подрядными организациями, за счет средств предприятий, проводивших на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ГП |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |

| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ГП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 3. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копировал:	Формат	А4

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 3 - Введение 3 - Район строительства 4 - Проектные решения 4 - Подготовительные работы 6 - План и продольный профиль 6 - Поперечный профиль и земляное полотно 7 - Земляные работы 8 - Дорожная одежда 8 - Организация дорожного движения 8 - Пересечения и примыкания 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ - Введение Раздел «Автомобильные дороги» рабочего проекта «Система сбора нефти. Обустройство 3-скважин м/р «Кожасай» Мугалжарского района Актюбинской области» разработан на основании договора №1131938/2025/1 от 01.10.2025 г. и задания на проектирование выданных ТОО «Казахойл Актобе». Исходные данные для проектирования: - Задание на проектирование, выданных ТОО «Казахойл Актобе»; - Отчет топогеодезических изысканий по данному рабочему проекту: района Актюбинской области», выполненной ТОО «Геопроект» - Технический отчет инженерно-геологических изысканий по данному рабочему проекту, выполненной ТОО «Геопроект» Система высот - балтийская, система координат - местная. Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация: - CH PK 3.03-22-2013, СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт»; - ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов»; - ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений; - ГОСТ 21.701-2013 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог» - СТ РК 2607-2015 «Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ» - СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Район строительства Административная принадлежность района – территория подчиненная маслихату Байганинский и Мугалжарский район, Актюбинской области Республики Казахстан. Месторождение «Кожасай», Байганинский и Мугалжарский районы, Актюбинская область, Республика Казахстан. Рельеф местности пологий с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 145.5-147.5 м. Постоянные водотоки на участке отсутствуют, местность относится к зоне засушливых степей с количеством осадков 199 мм в год. Общий уклон местности на северо-восток. Участок незастроенный, отмечаются редкие навалы грунта. Участок строительства расположен в природной зоне сухих степей. Климат района строительства отличается высокой континентальностью с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно умеренно жарким летом. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300-2500. Дорожно-климатическая зона – IV. По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району IV Г. Мощность почвенного слоя 15-20 см. Почвы в пределах исследованной территории относятся к группе малопригодных. - Проектные решения Для обеспечения проезда технологического транспорта на территории месторождения данным проектом запроектирована сеть автомобильных дорог. По своему функциональному назначению эти дороги относятся к подъездным дорогам. Проектируемые автодороги отнесены (IV-В технической категории). Общая протяженность автодорог составляет 1.21004 км. Подъездные дороги разбита на 3 трассы: - Подъездная дорога к скважине К-417 протяженностью 142.22 м. - Подъездная дорога к скважине К-347 протяженностью 170.84 м. - Подъездная дорога к скважине К-402 протяженностью 363.88 м. Проект включает: - Подготовительные работы - Монтаж земляного полотна - Устройство дорожного покрытия - Обустройство дороги. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | По дорогам предусматривается выполнять перевозку оборудования, вспомогательных и хозяйственных грузов, обеспечивать проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин во время эксплуатации. Расчетная скорость движения транспортных средств, для проектирования элементов плана, продольного и поперечного профилей подъездных дорог принята 30 км/час. Автомобильные дороги разработаны с учетом технологии производства, рациональных производственных, транспортных связей на площадке, нормативных требований по расположению технологических площадок. Основные технические параметры, принятые к IV-в категории приведены в таблице 3.1 Таблица 3.1 - Основные технические параметры подъездных дорог при расчетной скорости 30 км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №п/п иНаименование параметров |  | Наименование параметров |  |  |  |  |  | Нормативы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» | По проекту |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Категория дороги |  |  |  |  |  | IV-в | IV-в |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | Расчетная скорость движения, (км/час) |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Число полос движения, (шт) |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Ширина полосы движения, (м) |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | Ширина проезжей части, (м) |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | Ширина дорожной одежды, (м) |  |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | Ширина обочин |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | Тип дорожной одежды |  |  |  |  |  | переходный, облегченный, низший | Низший |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | Вид покрытия |  |  |  |  |  | ПГС, асфальтобетон, ЩПС | ЩПС |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | Поперечный уклон проезжей части, (‰) |  |  |  |  |  | 30-35 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | Поперечный уклон обочин (‰) |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | Максимальный продольный уклон (‰) |  |  |  |  |  | 100 | 15 |  |  |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  | Наименьшие радиусы кривых в плане, (м) |  |  |  |  |  | 20 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, (м): - выпуклых - вогнутых |  |  |  |  |  | 160 300 | 3000 6000 |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Изм. |  |  | Кол.уч |  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | 3.03-01-2013 "Автомобильные дороги", СП РК 3.03-101-2013 "Автомобильные дороги"; СН РК Выбор технических параметров автомобильных дорог выполнен на основании: СН РК 3.03-22-2013 "Промышленный транспорт"; СП РК 3.03-122-2013 "Промышленный транспорт"; СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения"; СТ РК 2607-2015 "Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ". - Подготовительные работы Перед началом строительства, с поверхности основания насыпи снимают растительный слой толщиной 0.10м и удаляют кустарники, деревья, камни, мусор и другие посторонние предметы. При выравнивании поверхности основания дороги в проекте предусмотрена засыпка грунтом ям на участках нарушенных земель (выработка грунта), понижения рельефа (где это необходимо) с уплотнением и планировкой этих участков и срезка грунта на участках где необходимо обеспечить продольные и поперечные нормативные уклоны. - План и продольный профиль Начало проектируемой подъездной автодороги к скважине К-417 участка ПК0+00.00 принято с конца существующей внутрипромысловой дороги к северу от ППД насосной месторождения ««Кожасай»» . Имеет один угол поворота. Начало кривой поворота на ПК0+67.93, конец кривой ПК1+32.11 радиусом поворота 100.0м. Также точка угла ВУ1 привязана к координатам х=5340204.26, у=511953.21. Начало проектируемой подъездной автодороги к скважине К-347 участка ПК0+00.00 принято с конца существующей подъездной дороги скважины №068. Имеет один угол поворота. Начало кривой поворота на ПК1+46.09, конец кривой ПК3+31.26 радиусом поворота 200.0м. Координаты точки угла поворота ВУ1 х=5340272.62, у=513603.16. Начало проектируемой подъездной автодороги к скважине К-402 участка ПК0+00.00 принято с конца существующей внутрипромысловой дороги к северу от проектируемой скважины К-402. Имеет два угла поворота. Начало первой кривой поворота на ПК0+19.92, конец кривой ПК0+81.71 радиусом поворота 50.0м. Координаты точки угла поворота ВУ1 х=5347578.46, у=518452.40. Начало второй кривой поворота на ПК2+77.60, конец кривой ПК3+72.62 радиусом поворота 200.0м. Координаты точки угла поворота ВУ2 х=5347338.05, у=518595.63. Конец всех проектируемых подъездных дорог примыкает к подъезду проектируемых скважин. Проектируемые дороги привязаны к опорным пунктам единой государственной геодезической сети в плановом отношении и привязаны координатами. Элементы плана трассы автодороги назначены в соответствии со СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» с максимальным использованием плана существующей дороги. Расчетная скорость движения автотранспорта принята 30 км/час, минимальный радиус кривых принят 100 м. Общее направление автомобильной дороги – юго-западное, протяженность участка дороги 8,0 км. Элементы продольного профиля проектируемой автодороги соответствуют требованиям СП РК по параметрам дорог IV-В технической категории, что обеспечивает видимость в продольном профиле и соответственно обеспечивает безопасность дорожного движения. Проектная линия продольного профиля дороги запроектирована в основном с увеличением высот насыпи на толщину дорожной одежды. В соответствии со СП РК 3.03-122-2013 минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой принят не менее 3000 м и вогнутый не менее 6000 м. Наибольшие продольные уклоны профиля не превышают допустимых для дорог IV-В категории. Максимальный продольный уклон, принятый в проекте i=15‰. Продольный профиль автодороги составлен в абсолютных отметках. Расчетная скорость движения автотранспорта принята 30 км/час, минимальный радиус кривых принят 100 м. Общее направление автомобильной дороги – юго-западное, протяженность участка дороги 8,0 км. Элементы продольного профиля проектируемой автодороги соответствуют требованиям СП РК по параметрам дорог IV-В технической категории, что обеспечивает видимость в продольном профиле и соответственно обеспечивает безопасность дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Проектная линия продольного профиля дороги запроектирована в основном с увеличением высот насыпи на толщину дорожной одежды. В соответствии со СП РК 3.03-122-2013 минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой принят не менее 3000 м и вогнутый не менее 6000 м. Наибольшие продольные уклоны профиля не превышают допустимых для дорог IV-В категории. Максимальный продольный уклон, принятый в проекте i=15‰. Продольный профиль автодороги составлен в абсолютных отметках. Проектная линия продольного профиля запроектирована по оси проектируемой дороги методом сплайн-линии с обеспечением всех требований СП РК 3.03–122-2013 «Промышленный транспорт» к продольному профилю дорог IV-в категории. Контрольными точками являются отметки профиля в местах пересечений с коммуникациями, а также отметки начала и конца трассы. 3.6 Поперечный профиль и земляное полотно Проектный поперечный профиль трассы запроектирован с соблюдением всех требований СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» и СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги». Высота насыпи по возможности проектировалась из расчета руководящей рабочей отметки, рассчитанной по формуле: H = hs + Δh, где H - высота незаносимой насыпи, м; hs - расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, hs=0.15м Δh - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое для её незаносимости снегом, Δh=0.4м H = 0.17 + 0.4=0.55м Проектом предусмотрено один тип поперечного профиля. Ширина земляного полотна составляет 6.5м. В выемках до 1.0м земляное полотно предусмотрено раскрытым, устройством кювета трапецеидальным сечением шириной по дну 0.4м. Заложение откосов 1:3 и кюветов 1:4. Используемый для засыпки земляного полотна грунт, представлен (супесь песчанистая) с коэффициентом уплотнения – 0.95. Уплотнение предусмотреть катками на пневмоколёсном ходу весом 25 т, толщиной уплотняемого слоя 30 см за 6 проходов по одному следу. Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной. Откосы земляного полотна укрепляются посевом семян многолетних трав. Строительство должно вестись поточным методом с устройством земляного полотна и дорожной одежды по технологическим картам. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Земляные работы Объемы земляных работ составляют следующие виды: - снятие почвенно-растительного слоя (ПРС); - устройство земляного полотна; - устройство выемок; - планировка верха земляного полотна; - обратная засыпка почвенно-растительного слоя (ПРС). Наименьший коэффициент уплотнения грунта при переходном типе дорожной одежды в V дорожно-климатической зоне 0.95 Объемы земляных работ подсчитаны методом поперечных профилей с учетом толщины дорожной одежды проезжей части, а также снятия ПРС и обратной засыпки ПРС. Откосы земляного полотна укрепляются посевом семян многолетних трав из расчета 20кг/на га. (житняк). - Дорожная одежда Толщина слоев дорожной одежды рассчитана с учетом категории дороги, гидрологических и строительных свойств подстилающих грунтов, наличия местных дорожно-строительных материалов. Проектом предусмотрено один тип дорожной одежды: Тип 1. Дорожная одежда на проезде к площадкам скважин и примыкания к общепромысловым дорогам принята переходного типа, серповидного типа профиля с покрытием из: Щебеночно-песчаная смесь – 0,15 м; Уплотненный грунт. В связи с тем, что проезжая часть с одной полосой, при этом движение транспортных средств осуществляется в обоих направлениях, для разъезда встречных автомобилей предусмотрено укрепление обочиной. - Организация дорожного движения Регулирование движения транспорта осуществляется с помощью установки знаков согласно СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения», CТ РК 1125-2002 "Знаки дорожные. Общие технические условия". Щитки дорожных знаков предусмотрены из оцинкованного металла со светоотражающей пленкой высокого качества (не менее III-В типа), количество указано в "Ведомости дорожных знаков". Крепление щитков к стойкам и консолям предусмотреть хомутами без болтов на лицевой поверхности. Объемы работ по установке дорожных знаков приведены в соответствующих ведомостях. - Пересечения и примыкания Проектируемые подъездные автодороги пересекают существующие инженерные сети месторождения ««Кожасай»» . |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | №; Наименование пересекаемых инженерных сетей; Пикет; Глубина заложения в м.. Подъездная автодорога к скважине К-417. 1; Существующий водопровод; ПК0+13.92; -2.80. 2; Существующий водопровод; ПК0+36.25; -2.80. 3; Существующий водопровод; ПК0+51.19; -2.80. 4; Существующий нефтепровод; ПК0+69.58; -2.00. 5; Существующий нефтепровод; ПК1+41.00; -2.00. Подъездная автодорога к скважине К-347. 1; Существующий нефтепровод; ПК0+36.74; -2.00. 2; Существующий нефтепровод; ПК0+66.07; -2.00. Подъездная автодорога к скважине К-402. 1; Существующий нефтепровод; ПК2+18.80; -2.00. Все пересекаемые инженерные сети с проектируемыми дорогами являются собственностью ТОО «КазахОйл». При пересечении проектируемой дороги с инженерными сетями предусмотрена укладка аэродромных плит ПАГ-14. Все проектируемые дороги примыкают вутрипромысловым дорогам. Большинство примыкании к существующим внутрипромысловым дорогам не запроектирована закруглением кромок, а продолжением этих внутрипромысловых дорог, кроме подъездной автодороги к скважине К-347. Примыкание подъездной автодороги запроектирована по типовому проекту 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания дорог на одном уровне». Закругления кромок осуществляются по круговой кривой радиусом 15 м. Конструкция дорожной одежды в пределах кривой принята по типу основной дороги. |
| --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АД | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 3 - Введение 3 - Краткая характеристика района строительства 4 - Краткое сведения о существующей схеме системы сбора нефти 5 - Основные технические характеристики работы скважин 6 - Основные проектные решения по обустройству скважин 7 - Обустройства устья скважин 8 - Выкидные линии 8 - Расчет парциального давления сероводорода 9 - Расчет толщины стенки трубопроводов, транспортирующих среды, содержащие сероводород 43 - Технологические трубопроводы 9 - Компоновочные решения и механизация трудоемких процессов 11 - Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ - Введение Раздел «Технологические решения» рабочего проекта «ССН. Обустройство 3 скважин на м/р «Кожасай»» разработан на основании договора №1131938/2025/1 от 01.10.2025 г. и задания на проектирование выданных ТОО «Казахойл Актобе». Исходные данные для проектирования: - Задание на проектирование, выданных ТОО «Казахойл Актобе»; - Отчет топогеодезических изысканий по данному рабочему проекту, выполненный ТОО «Геопроект» - Технический отчет инженерно-геологических изысканий по данному рабочему проекту, выполненный ТОО «Геопроект»; - Исходных данных и технических условий, выданных ТОО «Казахойл Актобе». Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация: - CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; - ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; - СН 527-80 Ру до 10 МПа «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов»; - СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 4.1.1 Краткая характеристика района строительства Месторождение «Кожасай», Байганинский и Мугалжарский районы, Актюбинская область, Казахстан. Рельеф местности пологий с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 145.5–147.5 м. Постоянные водотоки на участке отсутствуют, местность относится к зоне засушливых степей с количеством осадков 199 мм в год. Общий уклон местности на северо-восток, отмечаются редкие навалы грунта. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Климат района строительства отличается высокой континентальностью с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно умеренно жарким летом. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300–2500. Рисунок 3.1 - Обзорная карта 4.1.2 Краткое сведения о существующей схеме системы сбора нефти и газа м/р «Кожасай» По состоянию на 01.01.2019г. на месторождении «Кожасай» в фонде добывающих скважин числятся 51 скважин, в том числе дающие продукцию – 49 ед. (46 скважин – фонтан, 3 скважины – НДГ), в бездействии – 1 ед., во временном простое – 1 скважина. В фонде нагнетательных скважин числятся 13 скважин. Все скважины эксплуатируются на объекте КТ-II. Жидкость эксплуатационных скважин по выкидным линиям Ø108×8 поступает в автоматизированные групповые замерные установки (далее АГЗУ) в количестве 7 единиц. С АГЗУ газожидкостная смесь через блок входного манифольда поступает в нефтегазовый сепаратор первой ступени сепарации НГС-1-П-2,5-3000 с объемом V=100 м3 на участке подготовки нефти (далее УПН) ««Кожасай»». Далее отсепарированный газ направляется в общий газовый коллектор высокого давления на всас компрессорных установок подготовки газа (УПГ-40) или же в коллектор высокого давления сброса газа на факельную установку УПГ-40, в состав которой входит факельный сепаратор V-2483 (объемом 36 м3) и факел. Жидкость из нефтегазового сепаратора НГС-1-П-2,5-3000 первой ступени направляется на вторую ступень сепарации НГС II-1,6-2000-1-И (объемом V=25 м3). Технологической схемой предусмотрено дополнительная сепарация газа в нефтегазовом сепараторе второй ступени. Давление в нефтегазовом сепараторе регулируется клапаном-регулятором давления, установленным на газоотводящем трубопроводе в пределах 0,4 – 0,5 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Уловленный нефтяной конденсат направляется в трубопровод нефти на КСУ через клапан регулятор КР-4.

После второй ступени сепарации нефть направляется на конечную ступень сепарации (КСУ) марки НГС I-1,6-2000-1-И (объемом V=25 м3), где отсепарированный газ направляется в вертикальный сетчатый газовый сепаратор ГС-2 марки ГС1-1,6-800 для более глубокой очистки газа от капельного уноса нефти.

Разгазированная нефть после сепаратора НГС I-1,6-2000-1-И направляется по нефтяному коллектору в резервуарный парк в резервуары хранения нефти РВС-400 (2 ед.) или РВС-5000 м3 (2 ед.).

Нефть из резервуарного парка при помощи подпорных насосов типа ЦНСАн 60/66 производительностью 60 м3/ч и магистральных насосов типа ЦНС-105/294 производительностью 105 м3/ч транспортируется по нефтепроводу на ЦПНГ Алибекмола.

Существующая система сбора продукции скважин, подготовки и транспортировки сырья до пункта сдачи работает в заданных режимах, обеспечивая стабильность производственного цикла.

4.1.3 Основные технические характеристики работы скважин

| № п/п | № скв. | Рзаб, МПа | Р пл., МПа | Qн, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | К347 | 13,0 | 21,7 | 60,2 |
| 2 | К417 | 17,5 | 31,9 | 49,6 |
| 3 | К-347 | 11,0 | 24,3 | 67,3 |

Дебит проектируемых скважин К-347, К-402 и К-417 принят по представленному отчету МЭР (месячный эксплуатационный рапорт) ТОО «Казахойл Актобе» и приведен в таблице 4.1.1. Таблица 4.1.1- Основные технические характеристики работы фонтанных скважин К-347, К-402 и К-417.

Нефть месторождения ««Кожасай»»  отличается малой вязкостью, физико-химические свойства нефти представлены в сводной таблице 4.1.2.

Взаи. инв. №

Таблица 4.1.2 – Физико-химические свойства нефти

| № п/п | Параметры | скв№ К-347 | скв№ К-402 | скв№ К-417 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горизонт | КТ-II | КТ-II | КТ-II |
| 2 | Плотность пластовой нефти, г/см3 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| 3 | Вязкость пластовой нефти, мПа*с | 0,44 | 0,52 | 0,52 |
| 4 | Плотность поверхностной нефти, г/см3 | 0,83 | 0,84 | 0,83 |
| 5 | Объемный коэффициент, д.ед. | 1,605 | 1,58 | 1,62 |
| 6 | Давление насыщения, МПа | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 7 | Газосодержание, м3/т | 260 | 260 | 260 |
| 8 | Содержание серы, % | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 9 | Содержание парафина, % | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 10 | Объемное содержание в нефти H2 S, об.% | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 11 | Объемное содержание в нефти СО2 , об.% | 1,09 | 1,09 | 1,09 |

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

GEO-ENG-2025-10-0019-II            ТХ

Лист

Подп. и дата

5

|  |  | - Основные проектные решения по обустройству скважин Целью разработки рабочего проекта увеличение системы добычи нефти на месторождении «Кожасай». В связи с увеличивающимся объемом нефтедобычи и для улучшения эксплуатации месторождения «Кожасай» данным проектом предусмотрено обустройство 3-х скважин со строительством выкидных линий на территории месторождения «Кожасай»: - Обустройство устья трех нефтяных скважин фонтанным способом; - Выкидная линия от скважин К-347 до существующей АГЗУ-2; - Выкидная линия от скважин К-402 до существующей АГЗУ-6; - Выкидная линия от скважин К417 до существующей АГЗУ-2 В основу технологической схемы системы сбора скважинной продукции месторождения «Кожасай» заложена лучевая система с индивидуальным подключением скважин к объектам сбора – групповым замерным установкам (АГЗУ), где осуществляется поочередный замер дебитов каждой скважины по жидкости. С площадок проектируемых скважин К-347, К-417 и К402 газожидкостная смесь по выкидным линиям Ду100 мм под давлением после штуцера Р=4 МПа для всех трех скважин и с температурой Т=50 °С поступает соответственно на существующие АГЗУ-2, и АГЗУ-6. После замера дебитов нефтегазовая смесь от автоматизированных групповых замерных установок на промежуточный манифольд МНФ-3 по трубопроводу Ду200 мм, далее поступает на участок подготовки нефти УПН «Кожасай» для предварительной подготовки. Принципиальная схема системы сбора и транспорта нефти представлена на чертежах альбома GEO-ENG-2025-10-0019-III-АТХ. Проектируемые нефтедобывающие скважины с технологическими трубопроводами и оборудованием производственного и вспомогательного назначения расположены на типовых площадках. На период фонтанного способа добычи нефти обустройство площадки устья скважины включает в себя существующей фонтанной арматуры ФА 3.1/8"API, 5000 psi на рабочее давление 35 МПа, что соответствует условиям эксплуатации фонтанных скважин на месторождении. Устьевая арматура предназначена для эксплуатации фонтанных скважин, герметизации трубного, за трубного (межтрубного) пространства фонтанных скважин, контроля и регулирования основных технологических параметров. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | На выкидной линии, на площадке скважины установлены пробоотборник, приборы контроля давления и температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру35МПа. Схемы трубопроводов устья добывающей скважины и приборы КИП представлены на чертежах альбома GEO_ENG_2025_10_0019_ТХ_002 лист 3. - Обустройства устья скважин В комплекс обустройства устья скважин входят следующие сооружения: - Арматура фонтанная ФА 3.1/8"API, 5000 psi (поставка подрядчика по бурению скважин); - Площадка приустьевая; - Якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата; - Рабочая площадка под ремонтный агрегат; - Площадка манифольда МАФ-80-35-К2 (поставка подрядчика по бурению скважин); - Площадка лубрикаторная; - Технологические трубопроводы. - Обвалование устья скважин, радиусом 50 метров. - Сетчатое ограждение устья скважины. На устье скважин выкидные трубопроводы подсоединены к существующей фонтанной арматуре, которая представляет собой комплекс устройств, предназначенных для герметизации устья скважины, подвески колон лифтового назначения, а также для контроля и управления потоками. В состав элемента входят: - колонная головка – связана с обсадной колонной; - трубная головка – связана с лифтовыми колоннами; - фонтанная ёлка – распределение и регулировка продукции, а также включает в себя - запорно-регулирующую арматуру, предохранительные клапана и приборы КИПиА. Данным проектом в обустройстве устья скважин также предусмотрено установка манифольда МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру350 кгс/см2 (поставка подрядчика по бурению скважин), который предназначен для обвязки существующей фонтанной арматуры с выкидным трубопроводом, подающим продукцию скважины на замерную установку (от устья скважин К-347, К-417 и К402 соответственно до существующих АГЗУ-2, АГЗУ-6). - Выкидные линии Выкидные линии предназначены для транспортировки продукции нефтяных скважин до существующих площадок замерной установки АГЗУ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | В соответствии с ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов» выкидные линии относятся к III категории. Максимальное рабочее давление выкидных линий 4 МПа (40 кгс/см2). Расчетное давление выкидных линий 5 МПа (50 кгс/см2). - Выкидная линия от скважины К-347 до существующей АГЗУ-2. Выкидная линия Ø108 мм от узла задвижек до точки подключения ТП-4 к существующей АГЗУ-2. На площадках скважины и АГЗУ установлены пробоотборник, манометр, датчик давления и датчик температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру350кгс/см2. - Выкидная линия от скважины К-402 до существующей АГЗУ-6. Выкидная линия Ø108 мм от узла задвижек до точки подключения ТП-8. На площадках скважины и АГЗУ установлены пробоотборник, манометр, датчик давления и датчик температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру350кгс/см2. - Выкидная линия от скважины К417 до существующей АГЗУ-2. Выкидная линия Ø108 мм от узла задвижек до точки подключения ТП-12. На площадках скважины и АГЗУ установлены пробоотборник, манометр, датчик давления и датчик температуры, а также манифольд МАФ-80-35-К2 (узел задвижек) Ду80мм Ру350кгс/см2. Характеристика выкидных линий приведена в таблице 4.2.1. Таблица 4.2.1 Характеристика выкидных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п |  | Выкидная линия |  |  |  | Lвл, м |  |  | Qж, м3/сут | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Примечание |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | От скважины К-347 до АГЗУ-2 |  |  |  | 180 |  |  | 67,3 | 100 | 40 | Стальная труба ГОСТ 8732-78* / ГОСТ 8731-74* бесшовная горячедеформированная |  |  |
|  |  |  | 2 |  | От скважины К-402 до АГЗУ-6 |  |  |  | 599 |  |  | 60,2 | 100 | 40 | Стальная труба ГОСТ 8732-78* / ГОСТ 8731-74* бесшовная горячедеформированная |  |  |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | От скважины К417 до АГЗУ-2 |  |  |  | 1116 |  |  | 49,6 | 100 | 40 | Стальная труба ГОСТ 8732-78* / ГОСТ 8731-74* бесшовная горячедеформированная |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.3 Расчет парциального давления сероводорода Парциальное давление сероводорода определяется по формуле: Рраб ∗ 𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑆𝑆 4 ∗ 2,84 Р𝐻𝐻2𝑆𝑆 = 100 = 100 = 0,1136 МПа = 113600 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | , где СH2S =2,84 % об. - содержание H2S в среде; Рраб=4 МПа - рабочее давление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч |  | Лист | № док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | - Расчет толщины стенки трубопроводов, транспортирующих среды, содержащие сероводород Толщина стенки трубопроводов, транспортирующих газ, нефть и конденсат, содержащих сернистые примеси, изменяющие механические свойства металла труб и сварных соединений (при отсутствии надежных средств защиты от вредного влияния транспортируемой среды на металл труб), рассчитывается согласно Приложения 3 ВСН 51-3-85. 𝑃 𝑃 ∗ 𝐷𝐷Н 4 ∗ 108 𝛿𝛿 = + С + С = + 2 + 3 = 6,43 мм 2(К𝛿𝛿 ∗ 𝑅𝑅н + Р) 1 2 2(0,6 ∗ 245 + 4) 2 , где R2н=245 МПа - предел текучести; Dн = 108 мм - внешний диаметр трубопровода; Kδ = 0,6 - коэффициент уровня допускаемых растягивающих напряжений; С1 = 2 мм - минусовой допуск на толщину стенки трубы; С2 = 3 мм - добавка к толщине стенок на общую коррозию, определяемая экспериментально или расчетом, исходя из расчетной скорости коррозии трубной стали в данной среде с учетом проектируемых средств защиты (ингибиторы, осушка газа, применение покрытий и др.) их эффективности, проектируемого срока эксплуатации трубопровода. При отсутствии возможности определения скорости общей, коррозии на заданном объекте расчетным или опытным путем допускается приближенное определение C2 по аналогии с другими, ранее запроектированными объектами с близкими условиями эксплуатации труб. Во всех случаях величина такой добавки C2 должна быть не менее 2 мм. Согласно проведенного расчета толщина стенки для выкидных трубопроводов скважин К-347, К-402, К-417 принята равной 8 мм. - Технологические трубопроводы Надземные трубопроводы на площадке устьев скважин, а также на площадке АГЗУ в узлах размещения арматуры и приборов КИПиА в точках подключения к АГЗУ и скважинам и подземные выкидные линии выполнены по ГОСТ 8732-78, сталь марки 20, группа В, с соответствующими толщинами стенок труб (бесшовная горячедеформированная), а также трубопроводные детали по ГОСТ 17375 - 17378 - 2001 из стали марки 20, на соответствующие давления и проложены на отдельно стоящих опорах. Выкидная линия скв. К-402 подключается к существующей АГЗУ-6. Выкидные линии скв. К-347, К-417 подключаются к существующим замерной установке АГЗУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

соответственно с демонтажом отрезков двух существующих выкидных линии с обратными клапанами.

Согласно ВСН 51-3-85 выкидные трубопроводы нефтяных скважин относятся к III категории. При пересечении с подземными коммуникациями в пределах 20м по обе стороны пересекаемой коммуникации, выкидные линии относятся к II категории. При пересечении грунтовых дорог IV-в категории, категория выкидных линий не изменяется.

Прокладка выкидных линий подземная, глубина заложения выкидных линий 2,1 м до низа трубопровода, в местах пересечения с коммуникациями более 2,2 м.

Согласно СП РК 3.05-103-2014 сварные стыки технологических трубопроводов выкидных линии подлежат контролю физическими методами в соответствии с таблицей 4.2.2.

Таблица 4.2.2 - Объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в % от общего числа сварных соединений сварщиком (но не менее одного) соединений для трубопроводов

| поз | Категория трубопроводов | Минимальное число контролируемых стыков, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | II | 10 |
| 2 | III | 2 |

По окончанию монтажа стальные технологические трубопроводы подлежат очистки полости и испытанию согласно СП РК 3.05–103–2014. Очистку полости трубопроводов выполняют промывкой, продувкой или протягиванием очистных устройств.

Испытания на прочность и проверку на герметичность трубопровода следует, производит, согласно СП РК 3.05–103–2014  пункт 8.7, таблица 6 гидравлическим способом, величина испытательного давления представлена в таблице 3.2.3.

Таблица 4.2.3 - Величина испытательного давления

| Материал трубопровода | Давление, МПа (кгс/см2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее, Р | Испытательное |
| Сталь: сталь, футерованная пластмассой, эмалью и другими материалами | До 0,5 (5) вкл. Св. 0,5 (5) | 1,5 Р, но не менее 0,2 (2) 1,25 Р, „„„ 0,8 (8) |

Взаи. инв. №

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего 4,0 МПа, в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 24 ч.

Монтаж трубопроводов производить согласно СП РК 3.05-103-2014, ВНТП 3-85, а также инструкций поставщиков металлических труб.

Подп. и дата

Сварные соединения оборудования и трубопроводов, сварка которых осуществляется по месту работ, подвергают термической обработке для снятия остаточных напряжений.

Согласно ВСН 51-3-85 во всех случаях применения стальных труб для сероводородсодержащих сред при парциальном давлении сероводорода выше 300 Па предусматривается защита трубопроводов от внутренней коррозии (коррозионностойкий материал труб с повышенной устойчивостью к сероводородсодержащей среде, защитные

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

GEO-ENG-2025-10-0019-II            ТХ

Лист

10

|  |  | покрытия и др.). В проекте заложены трубы стальные бесшовные ГОСТ 8731–74/8732-78, сталь 20 бесшовная горячедеформированная. Защита надземных трубопроводов и арматуры от атмосферной коррозии осуществляется лакокрасочными материалами. Грунтовка ГФ-021 -2 слоя, краска ПФ-115 - 1 слой. Защита подземных трубопроводов от почвенной коррозии независимо от коррозионной агрессивности грунта и района их прокладки, должна осуществляться комплексно: защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты (см. раздел ЭХЗ). Основным способом защиты подземного трубопровода от почвенной коррозии является антикоррозионное полиэтиленовое изоляционное покрытие «усиленного типа» (грунтовка полимерного типа "Праймер НК-50", лента полиэтиленовая изоляционная в два слоя ТУ 2245-003-01297859-99 обертка защитная липкая на основе полиэтилена ТУ 2245-004-01297859-99). В местах соединения надземной и подземной частей трубопровода установлены электроизолирующие вставки. Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры - матами минераловатными прошивными в обкладке из металлической сетки Sиз=60мм. Покровный слой – сталь оцинкованная толщиной -0.5-0,8мм. Подготовку наружной поверхности трубопроводов до окрашивания осуществлять по ГОСТ 9402-80. Высота прокладки трубопроводов на площадке АГЗУ принята 0,35м, на площадке устьев скважин – 0,385м до низа, что дает возможность удобного обслуживания, монтажа и демонтажа их при ремонте. Разработку и засыпку траншеи в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнить вручную по 2м в обе стороны. При переходе проектируемых выкидных трубопроводов через существующие подъездные грунтовые дороги трубопроводы прокладываются в защитном футляре диаметром Ду+200мм. Концы кожухов должны выводиться на 2м в каждую сторону от подошвы дороги. Концы кожуха уплотнить герметизирующими манжетами тип II по согласно ТУ. Угол пересечения трубопровода с подъездными грунтовыми дорогами не менее 60°. 4.2.6 Компоновочные решения и механизация трудоемких процессов Компоновочные решения выполнены с учетом рационального размещения оборудования на площадках, удобства обслуживания оборудования, наличия существующего оборудования на площадках, требования СН и П, правил безопасности, санитарных норм, а также с учетом рельефа площадки. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | На открытых площадках трубопроводы, арматура и приборы КИПиА установок защищены от замерзания при помощи термоизоляции и электрообогрева для приборов КИПиА. Технологический процесс полностью автоматизирован, перекачка рабочих сред осуществляется по герметичным технологическим трубопроводам. Трудоемкие процессы в данном производстве отсутствуют. Ремонт технологического оборудования и трубопроводов производится существующими силами ремонтной службы м/р «Кожасай» с использованием существующего передвижного грузоподъемного оборудования на открытых площадках технологических домкратов и подставок. - Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия Объекты подготовки, хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов с возможностью выделения токсичных и взрывоопасных веществ, использованием сложного технологического оборудования. Обеспечение нормальных и безопасных условий труда обслуживающего персонала, сведение до минимума воздействия опасных и вредных производственных факторов на проектируемом объекте положено в основу мероприятий, предусмотренных в данном разделе. С целью безопасности выполнения технологических процессов и снижения их влияния на окружающую среду предусматривается следующее: - технологические трубопроводы приняты стальные; - термическая обработка сварных швов выкидных трубопроводов; - сварные швы подлежат 100% контролю физическими методами; - после окончания монтажных работ трубопроводы и арматура подлежат испытанию на прочность и проверке на герметичность; - все оборудование приняты во взрывозащищенном исполнении. Безаварийные и безопасные условия эксплуатации технологического оборудования на площадках обеспечиваются следующим комплексом технических и организационных мероприятий по охране труда и технике безопасности: - категория производств проектируемых сооружений назначаются в соответствии с классификацией производств по пожаро и взрывоопасности, классы взрыво- и пожароопасных зон – согласно ПУЭ; - оборудование, работающее в пределах взрывоопасных зон или находящееся в прямом контакте с нефтью принимается во взрывозащищенном и взрывобезопасном исполнении; - размещение оборудования принимается в соответствии с действующими нормативными требованиями и рекомендации фирм – производителей; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - монтаж технологических трубопроводов предусматривается с минимальным количеством разъемных соединений; - обслуживание крупногабаритного технологического оборудования, осуществляется с площадок, имеющих ограждения; - проведение операций по монтажу и демонтажу технологического оборудования предусматривается стационарными грузоподъемными механизмами; Эксплуатационный персонал должен производить систематические профилактические осмотры технического состояния оборудования и исправности ограждающих устройств. Оборудование устья, трубопроводы должны обеспечивать полную герметичность и возможность безопасного отключения скважины в аварийной ситуации, устойчивость от воздействия опасных и вредных веществ на период эксплуатации. Тип и схема оборудования устья определяется и проектируется для каждой скважины в соответствии с ее назначением. Мероприятия в области промышленной безопасности при проектировании и строительстве объектов обустройства месторождения углеводородов должны обеспечивать меры по безопасному функционированию этих объектов, локализации и минимизации последствий возможных аварийных ситуаций и предусматривать: систему противоаварийной защиты, блокировок, предохранительных и сигнальных устройств по предупреждению опасных и аварийных ситуаций. В качестве системы противоаварийной защиты и безопасности при эксплуатации фонтанных скважин следует предусмотреть установку устьевого клапана отсекателя. При эксплуатации скважины производится проверка исправности клапанов-отсекателей по утвержденному графику с регистрацией в вахтовом журнале. При проведении монтажных и ремонтных работ и в процессе эксплуатации оборудования следует выполнять требования СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также системы стандартов техники безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копировал:	Формат	А4

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 3 - Введение 3 - Объемно-планировочные и конструктивные решения 3 - Площадка приустьевая 4 - Приустьевой приямок Пм-1 4 - Площадка под ремонтный агрегат 4 - Рабочая площадка 4 - Фундамент под якоря оттяжек 4 - Площадка лубрикаторная 4 - Переход через обвалование Пм-1 4 - Фундамент под КТПН 5 - Шлагбаум 5 - Фундамент под ветроуказатель 5 - Табличка – указатель скважины 5 - Фундамент под УКЗН 6 - Мероприятия по взрыво-пожаробезопасности 6 - Защитные мероприятия 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ - Введение Раздел «Архитектурно-строительные решения» рабочего проекта «Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р Кожасай, расположенных в Мугалжарском районе Актюбинской области» разработан на основании договора №1131938/2025/1 от 01.10.2025 г. и задания на проектирование выданных ТОО «Казахойл Актобе». Исходные данные для проектирования: - Задание на проектирование, выданных ТОО «Казахойл Актобе»; - Отчет топогеодезических изысканий по данному рабочему проекту, выполненного ТОО «Геопроект» - Технический отчет инженерно-геологических изысканий по данному рабочему проекту, выполненного ТОО «Геопроект»; - Исходных данных и технических условий, выданных ТОО «Казахойл Актобе». Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. При разработке рабочей документации использовалась следующие нормативные документации - CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; - ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; - Объемно-планировочные и конструктивные решения Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу приняты нормативные документы РК. Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. В архитектурно-строительной части проекта запроектированы следующие здания и сооружения: - Площадка приустьевая; - Приустьевой приямок ПМ-1; - Площадка под ремонтный агрегат; - Рабочая площадка; - Фундамент под якоря оттяжек; - Площадка лубрикаторная; - Переход через обвалование ПМ-1; - Ограждение и фундамент под КТПН - Шлагбаум - Фундамент под ветроуказатель; - Табличка – указатель скважины; - Фундамент под УКЗН. - Опоры под шкаф автоматики - Здание ЭЦН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Площадка приустьевая Площадка приустьевая имеет в плане размеры 13,20 х 3,30 м, площадка предусмотрена из монолитного бетона С12/15 W6 F100 толщиной 50мм и из монолитного бетона С12/15 W6 F100 толщиной 100мм. Основание из щебня пропитанной битумом толщиной 150 мм. Вокруг площадка предусмотрено бордюр БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91. Приямок из монолитного бетона С12/15 W6 F100 толщина стенок 150мм армирование из арматуры диаметром 12мм. Крышка из просечно-вытяжного листа по ГОСТ 8706- 58. Закладная деталь из уголка по ГОСТ 8509-93. - Приустьевой приямок ПМ-1 Приустьевой приямок имеет в плане размеры 2,40 х3,40 м и предусмотрен из монолитного бетона С12/15 W6 F100. Стена и днище толщиной 150 мм, армирован арматурой по ГОСТ 34028-2016. Балка из спаренного уголка 50х5 по ГОСТ 8509-93. Крышка из просечно-вытяжного листа по ГОСТ 8706- 58. Закладная деталь из уголка по ГОСТ 8509-93 и из арматуры ∅12 1ф по ГОСТ 34028-2016. Под днищем устраивается подготовка из щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100 мм. - Площадка под ремонтный агрегат Площадка под ремонтный агрегат размером предусмотрена из аэродромных плит ПАГ-14, ГОСТ 25912–2015. Под плитами устраивается подготовка из щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100 мм и под ней подготовка из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм. - Рабочая площадка Площадка открытая прямоугольная, имеет размеры в плане 16.80х14.0м. В основании рабочий площадки предусматривается подготовки из ПГС толщиной 140мм. Вокруг площадки предусмотрена щебеночная отмостка шириной 1.6м. - Фундамент под якоря оттяжек Для равновесия и противодействия ветровой нагрузке конструкция притянута в четырёх точках якорями оттяжки. Фундаменты под якоря оттяжек монолитные железобетонные на сульфатостойком цементе марки С12/15, по водонепроницаемости W4 с армированием, имеют в плане размеры 2,00 х 1,60 м. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. - Площадка лубрикаторная Площадка лубрикаторная представляет собой площадку обслуживания скважины, размером по осям 3,29х3,5 м., высотой 2,20 м. Выполнено из металлической конструкции. Стойки из швеллер 16П по ГОСТ 8240-97. Крепление стоек предусмотрено к плите с помощью анкеров М8х85 по ГОСТ 28778-90. Лестница металлическая, косоуры выполнены из швеллера 16П по ГОСТ 8240-97, ступеньки из уголков 40х40х3 по ГОСТ 8509-93. Перила и ограждения площадки и лестницы из уголков 75х75х6 и 40х40х3 по ГОСТ 8509-93. Покрытие площадки и ступенек выполняется из просечно-вытяжного листа ПВ506 по ТУ 36.26.11.5-89. - Переход через обвалование ПМ-1 Переход через обвалование выполняется из металлической конструкции размером 3,9х0,9м, высотой 1,25 м. Косоуры выполняется из швеллера 16П по ГОСТ 8240-97. Ступеньки выполняются из SP30*100/20*3,Zn,Тип А по ТУ 5262-001-93757807-2008, покрытие площадки из SP30*100/20*3,Zn,Тип А по ТУ 5262-001-93757807-2008. Фундамент выполняется из монолитного железобетонна на сульфатостойком цементе марки С16/20, по водонепроницаемости W4 с армированием, имеют в плане размеры 1,20 х 0,40 м. высотой 0,7м. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Ограждение и фундамент под КТПН Фундамент под трансформатор представляет собой две бетонные блоки ФБС24.6.6-Т, ГОСТ 13579-2018, установленные на расстоянии 2,00 м друг от друга. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. Ограждение размером 5,0х4,0 метра высотой 2,06 метра из сетчатого ограждения по металлическим стойках. Стойки из трубы диаметром 89,0х5,0мм по ГОСТ 8732-78, Панели выполняются по серии 3.017-1 вып.2. Калита из серии 3.017-1 вып.5. Фундамент выполняется из монолитного бетона на сульфатостойком цементе марки С12/15, имеют в плане размеры 0,40 х 0,40 м. высотой 0,80м. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. - Шлагбаум Шлагбаум выполняется из металлической трубы диаметром 193,7х4мм, 51,0х3,5мм, 76,0х4,0мм по ГОСТ 10704-91. Длина шлагбаума по осям 6,20 м. высотой 1,05 м. Фундамент выполняется из монолитного железобетонна на сульфатостойком цементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6 с армированием, имеют в плане размеры 0,60 х 0,60 м. высотой 1,25м. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. - Фундамент под ветроуказатель Фундамент выполняется из монолитного железобетонна на сульфатостойком цементе марки С16/20, по водонепроницаемости W4 с армированием, имеют в плане размеры 0,60 х 0,60 м. высотой 1,25м. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. Расположение и диаметр анкерных болтов уточнить после получение оборудование от поставщика. - Табличка – указатель скважины Табличка предусмотрено из столба металлической конструкции, полосой стальной размером 700х400мм толщиной 2мм и стойки стальной трубы 76,0х4,0мм, высотой от верха фундамента до таблички 1,4 м. Фундамент выполняется из монолитного железобетонна на сульфатостойком цементе марки С16/20, по водонепроницаемости W4 с армированием, имеют в плане размеры 0,50 х 0,50 м. высотой 1,25м. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. - Фундамент под УКЗН Фундамент под УКЗН представляет собой две бетонные блоки ФБС24.6.6-Т, ГОСТ 13579–2018, установленные на расстоянии 1,00 м друг от друга. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. - Радиомачта Мачта МС-20-15 высотой 10,3 метра. Имеется якоря оттяжки по трем сторонам в радиусе 5,0 метров. Фундамент под мачту выполняется из монолитного железобетона на сульфатостойком цементе марки С16/20, по водонепроницаемости W4 с армированием, имеют в плане размер подошвы 1,50 х 1,50 м., размер подколонника 0,6х0,6 м. высотой 1,60м. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. Фундамент оттяжки выполняется из монолитного железобетона на сульфатостойком цементе марки С16/20, по водонепроницаемости W4 с армированием, имеют в плане размеры 0,80 х 0,80 м. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. - Опоры под шкафами автоматики Фундаменты под опоры шкафов выполняется из монолитного железобетона на сульфатостойком цементе марки С16/20, по водонепроницаемости W4 с армированием, имеют в плане размеры 0,40х0,40 м., 0,60х0,60, 1,0х0,5 метров. высотой от 0,5 до 0,9 метров. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. Опоры выполняются из металлической конструкции 2-х швеллеров спаренных 16П по ГОСТ 8240-97. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Здание ЭЦН ## Здание представляет из блочно-модульного или сборно-разборного типа, размером 3,0х2,20 метров, высотой 2,5 метров. каркас здания из профильной трубы 80х80х3мм, ограждаются из профильного листа НС44. Фундамент из две бетонные блоки ФБС24.4.6-Т по ГОСТ 13579–2018. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм. - Мероприятия по пожаро-взрывобезопасности ## Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2023 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Пожарная безопасность обеспечивается степенью строительных конструкции, соответствующей категории производства работ - Защитные мероприятия ## Антикоррозионные мероприятия выполнены в соответствии с требованиеми СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01–101-2013 "Защита строительных конструкции от коррозии". Защитные слой бетона для рабочей арматуры железобетонной конструкции соответствует требованием СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". ## Защита стальных конструкций от коррозии принята в соответствии с требованиями действующего СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".При изготовлении конструкций прерывистые швы не допускаются. Открытые торцы элементов замкнутого сечения должны быть перекрыты заглушками из листового металла и приварены сплошным плотным швом. торцы элементов из уголков в местах крепления их к фасонкам должны быть обварены ## Толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., подземных- 70мм. ## Подливку выполнить из безусадочной цементной смеси BASF или аналогичной, с характеристиками не ниже бетона кл. В25. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АТХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  | РП | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копировал:	Формат	А4

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 3 - Введение 3 - Объекты автоматизации 4 - Основные проектные решения 4 - Монтаж приборов 4 - Электропитание 5 - Кабельная продукция 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ - Введение Раздел «Автоматизация технологических процессов» рабочего проекта «Система сбора нефти. Обустройство скважин на м/р «Кожасай» Мугалжарского района Актюбинской области» разработан на основании договора №1131938/2025/1 от 01.10.2025. и задания на проектирование выданных ТОО «Казахойл Актобе». Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация: - CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»; - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; - СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»; - СТ РК 34.014-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»; - СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; - СТ РК 1090-2002 «Единая система программной документации. Спецификация требований к программному обеспечению»; - СТ РК 34.025-2006 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»; - ВСН 505-87 «Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков. Системы автоматизации»; - ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированная система управления. Стадии создания»; - РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированная система управления. Общие требования»; - ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»; - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; - ПУЭ РК 2015 «Правила устройства электроустановок»; - СН РК 4.04-07-2013 и СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства». Создаваемая система управления предназначена для обеспечения комплексного контроля технологических параметров и оперативного управления следующими установками: - Сбор и передача параметров с устьевого оборудования скважины; - Контроль по месту параметров нефти; - Контроль загазованности в площадке скважин. В рабочем проекте предусматривается фонтанном способ добычи. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Объекты автоматизации В качестве объектов автоматизации рассматриваются следующие установки и сооружения: - Площадка скважины К-417; - Площадка скважины К-347; - Площадка скважины К-402 - Площадка АГЗУ-2, АГЗУ-6. - Основные проектные решения Принятые решения позволяют осуществлять безопасную эксплуатацию проектируемого оборудования. На площадке скважины проектом предусматривается установка показывающих по месту приборов и приборов с дистанционной передачей данных, на фонтанной арматуре и выкидной линии. Для сбора и подготовки к дальнейшей передаче данных проектом предусматривается использование системы сбора информации на базе Автономный контроллер с встроенным модулем фирмы Yokogawa. Конструктивно контроллер представляет собой модуль NFCP050 c со встроенными входами DI (16 каналов), AI (8 канала), AO (2 канала), релейными выходами DO (8 каналов). Для связи с существующей сетью АСУ ТП имеется встроенный интерфейс LAN и RS232/485. Проектом предусматриваются интеллектуальные первичные преобразователи давления и температуры. Преобразователи давления – Yokogawa EJ-530A, имеющие взрывозащиту класса Exia (взрывобезопасная электрическая цепь). Преобразователь температуры – TR-10B фирмы Wika, взрывозащита класса Exd (взрывонепроницаемая оболочка). На датчик загазованности предусмотрен серия 3000 MkII фирмы Honeywell. Все первичные преобразователи имеют унифицированный токовый сигнал 4…20 мА и поддерживают протокол HART. Первичные преобразователи с выходом типа «искробезопасная электрическая цепь» подключены к входам модуля через барьеры искрозащиты. Приборы по месту (манометры и термометры) применены общепромышленного исполнения, производства фирмы Wika. Подключение к процессу преобразователей давления и манометров осуществляется через двухвентильный манифольд, преобразователя температуры и термометра – через защитную гильзу. Передача данных от контроллера осуществляется через приёмопередатчик беспроводной MDS 2400. Станция имеет интегрированное исполнение, объединяющее в одном конструктиве блок приемопередатчика и высокоэффективную направленную антенну. Для защиты от несанкционированного доступа предусматривается использование конечного выключателя («сухой контакт») двери шкафа, подключенного ко входу DI ПЛК. На площадке скважин предусмотрено установка взрывозащищенный датчик загазованности для сероводорода и взрывозащищенный светозвуковой оповещатель. - Монтаж приборов Монтаж приборов будет выполнен в соответствии монтажными чертежами, инструкциями по монтажу и эксплуатации, типовым чертежам и нормам, рекомендациям заводов-изготовителей. Монтаж приборов и средств автоматизации, заземления должны быть выполнены в соответствии ПУЭ РК. Манометры и преобразователи давления монтируются через трехходовой вентиль непосредственно к первичным вентилям на трубопроводах (см. раздел ТХ). Преобразователь температуры и термометр монтируются непосредственно в трубопровод, через защитную гильзу. ПЛК расположен в шкафу с защитой класса IP54. Шкаф имеет встроенную систему контроля микроклимата. Шкаф АСУ расположен на площадке трансформаторной подстанции. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Электропитание Для электропитания приборов и средств автоматизации проектом предусмотрено использование модуль питания вход 230B AC, выход 24B DC фирмы Yokogawa, обеспечивающий выходное напряжение 24 в постоянного тока. Подвод первичного электропитания и контуры заземления запроектированы в разделе ЭС. - Кабельная продукция В качестве кабелей системы автоматизации применены экранированные медные контрольные кабели типа МКЭШвнг, МКЭКШвнг. По площадке кабель прокладывается в бетонном полу, в защитной трубе. От площадки устьевого оборудования до шкафа АСУ кабели прокладываются в траншее, совместно с кабелями ЭС, согласно типовому альбому А5-92. При вводе в приборы и оборудование кабель защищается гибким металл рукавом. Для монтажных работ внутри шкафа АСУ предусматривается использование провода типа ПВ-3. Кабели и их жилы маркируются при помощи кабельных оконцевателей и кабельных бирок. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копировал:	Формат	А4

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 3 - Введение 3 - Проектные решения 4 - Электрооборудование 4 - Электроснабжение 5 - Защитные мероприятие 5 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II АТХ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |
|  |  | - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - Введение Раздел «Электроснабжение и электрооборудование» рабочего проекта «Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р Кожасай, расположенных в Мугалжарском районе Актюбинской области» разработан на основании задания на проектирования. Исходные данные для проектирования: - Задание на проектирование, выданное ТОО «Казахойл Актобе»; - Отчет инженерно-геологических и геодезических изысканий по данному рабочему проекту выполненного ТОО «Геопроект» - Технические условия на электроснабжение на скважину №К-402 - Технические условия на электроснабжение на скважину №К-347 - Технические условия на электроснабжение на скважину №К-417 Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; - ПУЭ РК- Правила Устройства Электроустановок; - Инструкция по выбору изоляции электроустановок (РД 34.51.101-90); - СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»; - СП РК 2.04–103–2013 «Устройства молниезащиты зданий и сооружений»; - СП РК 4.04–108–2014 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий» Исполнение электрооборудования соответствует классификации зон и категорий взрыво- и пожароопасности каждого здания и сооружения, установленного в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан. Район строительства характеризуется указанными ниже природно-климатическими показателями, учитываемыми при проектировании электротехнического раздела: - по классификации ПУЭ РК территория строительства относится к III ветровому району. На высоте 15м от земли максимальный напор ветра составляет 50 даН/м2, максимальная скорость ветра - 29 м/сек, повторяемость - 1 раз в 10 лет; - по толщине стенки гололеда территория месторождения относится к III району. Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 15 мм. - продолжительность гроз - менее10 часов в год. - Подробные природно-климатические характеристики района строительства подробно представлены в общей части проекта. Атмосфера района загрязнена из-за наличия солей и пылевых микрочастиц в воздухе. Согласно карте районирования по степени загрязненности район характеризуется VI степенью загрязненности от природных источников загрязнения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Подробные природно-климатические характеристики района строительства подробно представлены в общей части проекта. Грунты по площадке строительства характеризуются высокой степенью коррозийной агрессии грунтов и грунтовых вод по отношению к стали и железобетонным конструкциям. - Проектные решения - Электрооборудование Количество и состав потребителей электрической энергии, проектируемых сооружений определён в соответствии с техническими решениями, принятыми в основных разделах проекта. Все проектируемые потребители электрической энергии сосредоточены на месторождение «Алибемола»: - площадка устья добывающей скважины № К-402; - площадка устья добывающей скважины № К-347; - площадка устья добывающей скважины № К-417. Проектируемыми потребителями электрической энергии, являются: - шкафов RTU; - электроосвещения устья скважин. Основные технические показатели проектируемых потребителей электрической энергии приведены в таблице 7.2.1. Таблица 7.2.1 Потребители и электрические нагрузки №; Наименование; Руст, кВт; Р расч, кВт; cosφ; Ток, А; Категория, Эл. снаб. м/р Ю.З.К.. 1; площадка устья добывающей скважины № К-402; 1,5; 1,5; 0,92; 8,3; III. 2; площадка устья добывающей скважины № К-347; 1,5; 1,5; 0,92; 8,3; III. 3; площадка устья добывающей скважины № К-417; 1,5; 1,5; 0,92; 8,3; III. Итого:; 3,0; 3,0. Все электрооборудование на проектируемых объектах выбрано в соответствии с условиями среды, в которой оно будет эксплуатироваться, и классификацией объектов по взрыво- и пожароопасности. Силовое электрооборудование, а также аппараты защиты, управления и сигнализации, типы и конструкции питающих и распределительных сетей на всех площадках выбираются на основании электрических нагрузок технологических, осветительных и прочих установок. Электрическое освещение на устьях скважин предусматривается согласно техническим условиям, с использованием светодиодных светильников с электропитанием от сети, размещаемыми на железобетонных опорах марки СВ 105. Управление освещением производится в автоматическом режиме с помощью фотореле. Нормы освещенности определены в соответствии СН РК 2.04-01-2011 и СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение". Расчетная температура для электрооборудования, размещаемого на открытом воздухе, принята от -40°С до +45°С. Степень защиты оборудования по ГОСТ 15254-80 должна быть не ниже IP55, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 при установке под открытым небом принимается УХЛ1, при установке под навесом - УХЛ2. Для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах, согласно ПУЭ принят соответствующий уровень взрывозащиты - в зависимости от класса взрывоопасной зоны и вид взрывозащиты - в зависимости от категории и группы взрывоопасной смеси, для которой оно предназначено. |
| --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Электроснабжение Электроснабжение проектируемых площадок устьев скважин, выполнено в соответствии с полученными Техническими Условиями. месторождение «Алибемола»; - площадка добывающей скважины № К-402, существующая опора №17, ВЛ-6кВ «К-001» яч. №11 от ПС 35/6 кВ «БКНС-Кожасай»; - площадка добывающей скважины № К-347, существующая опора №32/7/29/3, ВЛ-6кВ «К-001» яч. №11 от ПС 35/6 кВ «БКНС-Кожасай»; - площадка добывающей скважины № К-417, существующая опора №69, ВЛ-6кВ «К-002» яч. №8 от ПС 35/6 кВ «БКНС-Кожасай». Транспорт электроэнергии от точки подключения выполняется по воздушным линиям электропередач. Проектируемые воздушные линии электропередач запроектированы с использованием изолированного провода типа СИП-3 сечением 70мм2, на одноцепных опорах по пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кв с защищенными проводами (ВЛЗ) «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ выпуск 1 и 5» с использованием железобетонных стоек длиной 10,5м и 16,4м. Концевые опоры воздушных линий электропередач оборудованы разъединителями с заземляющими ножами и механическим приводом, запираемым на замок. Протяженность проектируемых ВЛ-6кВ составляет 620м для скважины К-347, 462м для скважины К-402 и 180м для скважины К-417. Концевые опоры воздушных линий электропередач оборудованы разъединителями с заземляющими ножами и механическим приводом, запираемым на замок. Для согласования уровня напряжения источника питания (6кВ) и потребителей (0,22/0,4 кВ) на площадках устья обустройства скважин запроектировано установка трансформаторных комплектных подстанций типа КТП. Мощность силового трансформатора 160кВА принята согласно технических условий на электроснабжения выданных ТОО «Казахойл Актобе». Защита силового трансформатора подстанции от перегрузок и коротких замыканий осуществляется плавкими вставками высоковольтных предохранителей в распределительном высоковольтном устройстве подстанции. Канализация электроэнергии на площадке запроектирована с использованием кабельных линий электропередачи. Все кабельные линии запроектированы с медными токопроводящими жилами. Все проводники выбраны по допустимым длительным токам с учетом необходимого резерва по пропускной способности и отклонения напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. Для номинального режима напряжение не должно превышать 5% от номинального значения. Все кабельные линии защищены от коротких замыканий и перегрузок установленными в распределительных устройствах и блоках управления токовыми отсечками, максимальной токовой защитой. Кабели на проектируемых площадках прокладываются в основном в земле в траншее на глубине не менее 0,7м. На участках с движением автотранспорта и на пересечениях с автодорогами подземные кабели защищаются трубами. Для подземной прокладки приняты бронированные кабели, имеющие защитную оболочку от механических повреждений и наружную защитную оболочку, предохраняющую от коррозии; траншеи после укладки кабелей засыпаются однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. Все электрооборудование должно быть сертифицировано в установленном порядке. - Защитные мероприятия В проекте предусматривается выполнение всех защитных мер электробезопасности в объеме, предусмотренном ПУЭ Республики Казахстан. Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление (в электроустановках свыше 1000В) и зануление (в электроустановках с заземленной нейтралью напряжением до 1000В). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | В соответствии с требованиями ПУЭ Республики Казахстан, заземлению подлежат вторичные обмотки и корпуса силовых и измерительных трансформаторов, открытые проводящие части электроустановок на напряжении до и свыше 1000В, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, металлические корпуса и каркасы распределительных щитов, шкафов управления, кабельные конструкции, металлические оболочки и брони силовых и контрольных кабелей, железобетонные опоры воздушных линий электропередач, а так же установленные на них нормально не токопроводящие части электрооборудование и грозозащитные устройства. Расчетное значение сопротивлений, заземляющих устройства связи и автоматизации принято не более 1 Ом, для электроустановок напряжением до 1000В принято не более 4 Ом; электроустановок напряжением свыше 1000 В – не более 10 Ом в любое время года. В качестве заземлителей в проекте использованы искусственные вертикальные и горизонтальные заземлители. Горизонтальные заземлители располагаются на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли. Количество и длина вертикальных заземлителей определяются расчетом. Траншеи для горизонтальных заземлителей засыпаются однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. Соединения заземлителей, заземляющих проводников и частей электроустановок, подлежащих заземлению, должно выполняться сваркой или надежным болтовым соединением. На проектируемом объекте для электроустановок напряжением до 1000 В принята система заземления TN-C-S; для питания конечных электропотребителей приняты трех-, четырех- и пятипроводные системы электропитания при напряжении питания 0,22 и 0,4 кВ. Проект предусматривает дополнительные повторные заземления нулевых защитных проводников путем их соединения с искусственными заземляющими устройствами на вводе в электроустановки зданий и сооружений. В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (СН РК 2.04-29-2005) все технологические и вспомогательные установки на проектируемых объектах с взрывоопасными зонами оборудуются молниезащитой I категории. Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых ударов молнии в проекте осуществляется посредством установки активных молниеприемников «ОМА-60» на молниеотводах, мачтах наружного освещения, а также присоединением технологического оборудования к заземлителям, в качестве которых используются заземляющие устройства электроустановок, а при их отсутствии или невозможности их использования выполняются самостоятельные заземлители. Защитное заземление всех технологических установок и технологических трубопроводов обеспечивает также их защиту от вторичных проявлений молнии и защиту от статического электричества. Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным или надземным коммуникациям осуществляется присоединением их к заземлителю защиты от прямых ударов молнии. Все работы следует производить в строгом соответствии ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭС | Листт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭХЗ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  | Разработ. |  |  |  | Зуев |  |  |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» |  | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Ержанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  | Ержанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  | Рахимбергенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА 3 - Введение.............................................................................................................................................................................................................................3 - Проектные решения…………………………………………………………………………………………………………………………3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭС |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |

|  |  | - ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА - Введение Раздел «Электрохимзащита» рабочего проекта «Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р Кожасай, расположенных в Мугалжарском районе Актюбинской области». Исходные данные для проектирования: - Задание на проектирования, выданные ТОО «Казахойл Актобе»; - Отчет топогеодезических изысканий; - Технический отчет по инженерно-геологическим изыскания; - Исходных данных и технических условий, выданных ТОО «Казахойл Актобе». Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК Правила устройства электроустановок Республики Казахстан– ПУЭ РК; - Электротехнические устройства (СП РК 4.04-107-2013); - CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; - ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; - ГОСТ 25812-83 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требование к защите от коррозии»; - УПР. ЭХЗ-01-2007 «Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии; - СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений»; - ВСН 005-088 «Строительство стальных промысловых трубопроводов»; - ВСН 011-088 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание»; Подробные природно-климатические характеристики района строительства подробно представлены в общей части проекта. - Проектные решения Раздел Электрохимическая защита от почвенной коррозии подземных стальных трубопроводов разработан для обеспечения безаварийной работы проектируемых объектов в течение эксплуатационного срока, а также на основании действующих стандартов и норм Республики Казахстан, подземные металлические сооружения подлежат комплексной защите от коррозии, покрытиями и средствами электрохимической защиты независимо от коррозионной агрессивности грунта. Проектом «Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин м/р Кожасай, расположенных в Мугалжарском и Байганинском районах Актюбинской области» разработана электрохимическая защита следующих подземно расположенных трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - трубопровод ∅108х8.0 выкидная линия от скважины №К417 до существующего АГЗУ-2 протяжностью 1116м; - трубопровод ∅108х8.0 выкидная линия от скважины №К347 до существующего АГЗУ-2 протяжностью 180м; - трубопровод ∅108х8.0 выкидная линия от скважины N°К402 до существующего АГЗУ-6 протяжностью 599м. Защитные покрытия всех проектируемых сооружений - антикоррозионное полиэтиленовое изоляционное покрытие «усиленного типа» согласно ГОСТ 25812–83. Защищаемые системой электрохимической защиты трубопроводы изолированы от смежных сооружений, находящихся под естественным электрохимическим потенциалом или воздействием потенциала средств сторонних ЭХЗ, путем установки изолирующих фланцевых соединений, предусматриваемых в раздел ТХ. Все проектируемые подземные и наземно (с засыпкой) расположенные сооружения подлежат комплексной защите от коррозии, защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты. В настоящем разделе рассмотрены основные проектные решения по электрохимической защите проектируемых сооружений от коррозии. Технические решения по электрохимзащите приняты в соответствии с Ведомственными строительными нормами ВСН 51-3-85 "Инструкция по проектированию и расчету электрохимической защиты магистральных трубопроводов и промысловых объектов". В проекте использованы узлы и детали типового альбома унифицированных проектных решений по электрохимической защите подземных коммуникаций УПР.ЭХГ-01-2007 " Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии". В связи с небольшой площадью, защищаемых поверхностей проектируемых сооружений в проекте применена независимая, автономная протекторная защита от почвенной коррозии с установкой магниевых гальванических анодов. Принцип действия протекторной защиты заключается в том, что разрушению подвергается специально установленный анод (протектор), имеющий более электроотрицательный потенциал, чем защищаемое стальное сооружение, которое служит катодом в образовавшейся гальванической паре, а электролитом является грунт. Защита осуществляется групповыми протекторными установками типа ПМ-20У. Протекторы размещаются на расстоянии не менее 10 м от защищаемых сооружений, с заглублением на 3,0м от дневной поверхности. Подключение протекторной группы к защищаемому сооружению выполняется через контрольно-измерительный пункт с диодно-резисторным блоком с номинальным током канала 10А. Контрольные и дренажные кабели от защищаемого сооружения и протектора выводятся на клеммную панель КИП и нумеруются. Для контроля над состоянием защищаемых сооружений посредством измерения величины потенциалов (наложенных и естественных) применяется неполяризующийся медносульфатный электрод длительного действия CU/CUSO4 с датчиком электрохимического потенциала. Проектируемая протекторная защита наложенным током обеспечивает защищаемые сооружения достаточным поляризационным потенциалом. Минимальные (-0,85) и максимальные значения (-1,15) защитных потенциалов по отношению к насыщенному медно-сульфатному электроду сравнения CU/CUSO4 и должны соответствовать СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 “Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии”. Тип и количество протекторов выбрано согласно действующей инструкции на проектирование. Кабельные линии системы электрохимической защиты, соединяющие КИП с защищаемыми сооружениями с целью измерения параметров ЭХЗ, выполнены медным кабелем. В местах размещения протекторов устанавливаться опознавательные знаки. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭХЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 9. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 3 - Исходные данные 3 - Потребность в трудовых ресурсах 3 - Влияние проекта на занятость и повышение образовательного уровня населения 3 - Режим труда и отдыха 4 - Охрана труда и техника безопасности 4 - Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции 9 Противопожарные мероприятия 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭХЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - Исходные данные Раздел «Охрана труда и техники безопасности. Противопожарные мероприятия» рабочего проекта «Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин м/р Кожасай, расположенных в Мугалжарском и Байганинском районах Актюбинской области» разработан на основании договора №1131938/2025/1 от 01.10.2025г. и задания на проектирование выданных ТО «Казахойл Актобе». Проектная организация – Атырауский филиал ТОО «Геопроект». Заказчиком проекта является ТОО «Казахойл Актобе». Исходные данные для проектирования: - Задание на проектирование, выданных ТОО «Казахойл Актобе»; - Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р Кожасай, расположенных в Мугалжарском районе Актюбинской области», выполненной «Геопроект» - Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: - «Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р Кожасай, расположенных в Мугалжарском районе Актюбинской области» выполненных ТОО «Геопроект»; - Исходных данных и технических условий, выданных ТОО «Казахойл Актобе». Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. - Потребность в трудовых ресурсах Заказчиком проекта является ТОО «Казахойл Актобе», так же является собственником проектируемого объекта. При осуществлении реализации проекта будут привлечены компании, которые будут выбраны на основе тендера. Для обеспечения внедрения данного объекта потребуется создание новых рабочих мест, что обеспечит работой на длительное время определенное количество населения Актюбинской области, что будет способствовать повышению занятости населения в промышленной сфере и обслуживания инженерных коммуникаций. Обслуживание установки должно производиться высококвалифицированными специалистами. Актюбинская область располагает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения строительства и эксплуатации данного объекта, с учетом миграции вопрос о заполнении рабочих мест будет успешно решен. - Влияние проекта на занятость и повышение образовательного уровня населения Историческая специализация Актюбинской области связана с добывающими отраслями и их инфраструктурой. Обустройство нового месторождения позволит создать новое направление деятельности в области, что потребует наличие специалистов высокой квалификации в данном направлении. При реализации данного проекта оборудования будет закупаться у известных фирм, продукция которых отмечена высоким качеством. Для того чтобы местные специалисты смогли работать на таком оборудовании, предусмотрено вложение средств на обучение казахстанского персонала. Сотрудники фирмы должны пройти обучение для получения навыков работы на поставленном оборудовании. Поскольку возможна текучесть кадров и работа на установке относится к категории вредного производства, затраты на обучение планируется отчислять ежегодно во все время эксплуатации объектов. Это, несомненно, позволит быстро освоить современную технологию производства, более рационально использовать трудовые ресурсы и способствовать максимально быстрому возврату вложенных инвестиций. Новое оборудование и новая технология предполагает и более перспективные системы управления производством. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭХЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Все это, безусловно, приведет к повышению образовательного уровня работников, занятых на современном оборудовании что будет способствовать созданию новой сферы деятельности в регионе. Перед допуском к самостоятельной работе персонал должен пройти медицинский осмотр, обучение, первичный инструктаж по технике безопасности, проверку знаний и получить допуск к самостоятельной работе, оформленный приказом или распоряжением. Согласно утвержденному штатному расписанию, администрация предприятия обязана подготовить и ввести в действие приказом производственные инструкции по эксплуатации оборудования, регламенты, должностные инструкции (для ИТР), инструкции по охране труда, обеспечить разработку и выполнение организационных и технических мероприятий по безопасному производству работ персоналом, обеспечить контроль по выполнению санитарных норм по гигиене труда. - Режим труда и отдыха Режим труда и отдыха должен быть организован согласно требованиям: - Трудового кодекса РК от 23.11.15г. №414–V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2021г.); - Приказ Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 г. №236 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности"; - Приказ Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №174 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» (с изменениями и дополнениями от 05.07.2020г.) - Приказ Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 г. №237 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны к производственным объектам"; Рациональное чередование работы с перерывами на отдых следует предусматривать в целях оптимизации напряженности трудовой деятельности. Разработка рациональных режимов труда и отдыха должна выполняться с учетом определения сменности и длительности рабочих смен (неполный рабочий день, гибкие и скользящие графики режима работы), перерывов на отдых и обед с учетом специфики организации производства. Длительность и частота труда и отдыха внутри смены устанавливаются в зависимости от характера труда и степени утомляемости работников. - Охрана труда и техника безопасности Деятельность на территории, где планируются сосредоточить проектируемые объекты, будут регулироваться нормативными документами РК., которые определяют отношения в области охраны труда и направлены на обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. К таким нормативным документам относятся: - Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015года № 414 –V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2021г.); - Кодекс РК от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 08.01.2021г.); - Закон РК от 07.02.2005г. № 30-III «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021г.); - Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020г.); |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ЭХЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Копировал:	Формат	А4

|  |  | - Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда» (с изменениями от 28.08.2020 г.); - Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя» (с изменениями от 28.08.2020г.); - Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.06.2020г.); - Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства». - Приложение 4 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» от 20 марта 2015 года № 236. При реализации проекта необходимо соблюдение требований Трудового законодательства РК и правил Безопасности, действующих на территории РК. Принятые технологические решения обеспечивают безопасность производства и персонала. В производственном процессе при эксплуатации установки, требуется соответствующее обучение обслуживающего персонала перед допуском к самостоятельной работе и периодическую квалификационную проверку знаний и инструкций по технике безопасности. согласно Законодательству РК, предусматриваются следующие виды обучений персонала: - Обучение пожарно-техническому минимуму в РК ведется на основании «Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК № 276 от 09.06.2014г. - Обучение промышленной безопасности проводится на основании Закона РК О Гражданской защите № 188-V от 11.04.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020г.) - Обучение по безопасности и охране труда проводится согласно Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденных Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 (с изменениями от 28.08.2020г.). Лица, принятые на работу, в обязательном порядке проходят организуемое работодателем предварительное обучение с последующим обязательным проведением проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Работники, не прошедшие предварительное обучение, инструктирование и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда, к работе не допускаются. Обучение и проверка знаний работников по рабочим профессиям осуществляется не реже одного раза в год. Обучение работников по рабочим профессиям завершается проверкой знаний (экзаменом) по безопасности и охране труда. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | По Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РК от 25.12.2015 г. №1019 "Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников", сотрудники на руководящих должностях, а также персонал, отвечающий за обеспечение охраны труда и безопасность на рабочем месте (ответственные работники), регулярно, минимум один раз в 3 года, должны пройти БИОТ-обучение (Безопасность и Охрана Труда). Также для обеспечения необходимого уровня подготовки и квалификации должно организовываться обучение по промышленной безопасности и последующая аттестация (проверка знаний в виде экзаменов). Подготовке по промышленной безопасности подлежат технические руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, поступающее на работу на опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах: - должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, – ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе; - технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники – один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе. Лица, не сдавшие экзамены, проходят повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. Лица, не сдавшие экзамен, к работе не допускаются. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276 «Об утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности» регламентирует обязательное обучение мерам пожарной безопасности, пожарно-техническому минимуму, повышение квалификации сотрудников занятых в сфере пожарной безопасности, подготовка ответственных лиц за пожарную безопасность. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, независимо от направления деятельности, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года со дня последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится как с отрывом, так и без отрыва от производства. Лицам, успешно сдавшим экзамены, выдается удостоверение по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. Лицо, не сдавшее экзамен, сдают его повторно не позднее одного месяца со дня проведения квалификационного экзамена, по результатам которого лицо было признано не прошедшим экзамен. До повторной проверки работник к самостоятельной работе не допускается. Персонал, работающий с электричеством на предприятии, должен проходить аттестацию по электробезопасности. К системе электричества допускаются работники, прошедшие аттестацию и получившие соответствующую группу допуска по электробезопасности. Перед пуском оборудования в эксплуатацию, необходимо составить и утвердить инструкции по безопасному обслуживанию оборудования и механизмов, инструкции по охране труда по профессии для каждого рабочего места. Персонал, участвующий в погрузочно- разгрузочных операциях, например, при проведении ремонтов узлов установки, должен изучить ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», пойти проверку знаний и получить допуск производство работ с кранами. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Все электроустановки должны быть заземлены и иметь молниезащиту. Проектируемые сооружения должны быть размещены на безопасном расстоянии от существующих сооружений, инженерных сетей в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями. В соответствии с Кодексом РК от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 08.01.2021), места производства работ должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. Атмосферный воздух производственных территорий и помещений должен соответствовать установленным нормам. При сварочных работах возможно применение баллонов, содержащих кислород и ацетилен. При работе с техническими газами персоналу необходимо соблюдать все меры безопасности, указанные в инструкции по технике безопасности по рабочему месту разработанных на основе «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, в частности баллонов, с учетом соблюдения правил пожарной безопасности и транспортировки. Рабочие и ИТР должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (перчатками, головными уборами и т.д.) - согласно приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении правил и норм выдачи работникам молока и лечебно-профилактического питания, за счет средств работодателя и правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя». В целях охраны здоровья персонала, предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений, несчастных случаев, обеспечения безопасности труда, работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, в соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий работ, при выполнении которых проводятся предварит ельные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров». Медицинское обслуживание персонала на вахте, при необходимости, предусматривается на ближайших медицинских пунктах, оборудованных для оказания первой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, необходимо предусмотреть транспортировку больных на машине скорой помощи в медицинские учреждения районного центра или областного центра г. Актобе. К основным действующим процедурам по охране труда для организации, занимающейся сбором и подготовкой нефти, относятся: - Знание расположения и умение пользоваться первичными средствами пожаротушения; - Следить за доступом к противопожарному инвентарю, гидрантам с целью предотвращения загромождения подходов. Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут повлиять на работника: - Отравление парами нефтепродуктов; - Поражение электрическим током; - Взрыво и пожароопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Участники работ должны быть ознакомлены с расположением технических средств, средствами связи, противопожарного инвентаря и постов медицинской помощи. Все участники работ обеспечиваются спецодеждой, соответствующей сезону и конкретным видам работ, и необходимыми средствами индивидуальной защиты. Нефтепродукты относятся к пожаровзрывоопасным веществам. Оператор обязан соблюдать технику безопасности при обращении с электрооборудованием. Оператору запрещается: - Во избежание поражения электрическим током прикасаться к оголенным электрическим проводам электрооборудования; - Хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости; - курить и пользоваться открытым огнем на рабочем месте; - сушить спецодежду на отопительных приборах или рядом с ними. Работы производить в строгом соблюдении последовательности и технологии производства отдельных видов работ, указанных в технологических картах. Для обеспечения безопасности производства работ рекомендуется выполнение следующих мероприятий: - работы производить специализированными бригадами; - на монтажной площадке, в зоне, где ведутся монтажные работы, не допускается нахождение посторонних лиц ввиду наличия большого количества проездов через существующие подземные коммуникации следует использовать строительные машины и механизмы преимущественно на пневмоходу; - работы на высоте 1,3 м производить с использованием предохранительных поясов; - при работе с краном выполнять требования правил безопасного выполнения работ с кранами; - для подачи сигналов машинисту грузоподъемного механизма стропальщик обязан пользоваться знаковой сигнализацией, рекомендуемой Гостехнадзором Республики Казахстан. При обслуживании несколькими стропальщиками сигналы машинисту грузоподъемного механизма должен подавать старший стропальщик. Сигнал «Стоп» может быть подан любым работником, заметившим опасность: - строповку или обвязку грузов следует осуществлять в соответствии со схемами строповки; - стропальщик, может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки; - растроповку монтируемых элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после их надежного закрепления; - во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые монтируемые элементы на весу. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, а также при грозе, гололедице и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Все монтажные работы, в том числе работы по перемещению грузов кранами, производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ в соответствии с требованиями: перед началом работ все исполнители должны быть ознакомлены с проектом ППР. Лица, выполняющие работы на высоте 3-х метров и более, обязаны пользоваться испытанными предохранительными поясами и приспособлениями, пользоваться ящиками или сумками для инструмента и крепежных материалов, опускать все необходимые для работы предметы веревкой. При работе на высоте следует пользоваться инерционными предохранительными устройствами типа ПВУ-2. Все металлические леса (подмости), электрооборудование и механизмы, которые могут оказаться под током, должны быть надежно заземлены. Запрещается нахождение людей под и над монтируемыми элементами конструкций. Запрещается производить работы по монтажу при скорости ветра более 10 м/с, а также менее 10 м/с, если парусность элемента может отклонить грузовой канат на угол, превышающий 30 градусов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | На монтажной площадке кроме радиосвязи должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между лицом, руководителем монтажа, машинистом крана и монтажниками. Также должна быть налажена служба оповещения возникновения чрезвычайных ситуаций. Элементы монтируемых конструкций во время перемещения краном должны удерживаться от раскачивания и вращения пеньковыми оттяжками. До начала огневых и газосварочных работ ответственный за их проведение обязан согласовать эти работы с местной пожарной охраной, службами по технике безопасности. В зоне проведения ремонтных работ должно быть установлено противопожарное оборудование и инвентарь: огнетушители, бочки с водой, песок, лопаты, багры и т. п. Запрещается накапливать в зоне выполнения работ строительный мусор и горячие отходы. При просвечивании рентгеновскими аппаратами или гаммадефектоскопами необходимо оградить зону, в пределах которой уровень радиации превышает допускаемую величину, а на границах зоны вывесить предупредительные знаки установленной формы. - Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции На территориях месторождений и прилегающих районов, движение специальных автомобильных и технологических транспортных средств, осуществляется по строго определенным маршрутам, предусмотренным проектом разработки и освоения месторождений. Работники объектов нефтедобывающей промышленности проходят предварительные, при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказами Министра национальной экономики от 28 февраля 2015 года № 175 «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры», зарегистрированный в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 08 мая 2015 года за № 10987 и от 24 февраля 2015 года № 127 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров», зарегистрированный в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 08 апреля 2015 года за № 10634. Работающие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей требованиям приказа Министра национальной экономики от 16 марта 2015 года № 209 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», зарегистрированный в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 22 мая 2015 года за № 10774. Работодатель обеспечивает работников привозной бутилированной питьевой водой, молоком и лечебно-профилактическим питанием, специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников молоком и лечебно-профилактическим питанием, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя. Работники объектов нефтедобывающей промышленности обеспечиваются медико-санитарным обслуживанием Процессы на скважинах месторождения относятся к III б группе производственных процессов. III б группа - промысловый сбор и подготовка нефти и газа (товарные парки, термохимические установки, нагревательные печи, насосные станции и другие); ремонт промыслового оборудования). Для III б группы предусмотрены стационарные санитарно- бытовые помещения, оборудованные душевыми, помещениями для обогрева, устройства для сушки специальной одежды и обуви; респираторные; в условиях жаркого климата - для охлаждения работающих. Отбросы и мусор должны регулярно собираться и удаляться в специально отведенные для этой цели места. Для сбора ядовитых отходов и мусора должны быть устроены отдельные сборники, которые надлежит содержать и очищать в порядке, установленном специальными инструкциями. Работающие обеспечиваются специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами для объектов нефтедобывающей промышленности. Работа без предусмотренных нормами спецодежды и защитных приспособлений запрещается. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Работающие, получающие, согласно действующим нормам, приспособления для индивидуальной защиты, должны проходить специальный инструктаж с обучением простейшим способам проверки исправности приспособлений и тщательно тренироваться в пользовании ими. В составе производственных объектов предусматривают централизованные службы, обеспечивающие химическую чистку, стирку и ремонт специальной одежды и обуви. На самих скважинах персонал не присутствует, все необходимые данные выведены в Центр оперативного управления. Ежедневный объезд осуществляется скважин операторами. Расстояния до скважин от 1 до 15 км. Производственный персонал проживает и питается в вахтовом поселке. - Противопожарные мероприятия Для предотвращения пожара на предприятии уделяется особое внимание пожарной безопасности. На месторождениях проводятся мероприятия по пожарной системе: - приказом по предприятию назначается ответственный за пожарную безопасность; - на территории месторождения установлены противопожарные щиты с необходимым инвентарем; - необходимое наличие огнетушителей в исправном состоянии; - проводятся периодические инструктажи с обслуживающим персоналом. Первичные средства пожаротушения следует размещать вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, в безопасном при пожаре месте, с обеспечением к ним свободного доступа. Первичные средства пожаротушения на территории объекта следует группировать на специальных пожарных пунктах. Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств пожаротушения, находящихся на скважинах, осуществляет лицо, ответственное за пожарную безопасность. Перед проведением огневых работ должен оформляться наряд-допуск. В наряде – допуске должен быть предусмотрен весь объем работ в течение указанного в нем срока и отражены основные меры безопасности. Огневые работы на площадке должны проводиться в светлое (дневное) время суток (за исключением аварийных случаев). На время выполнения огневых работ на установке должен быть установлен пожарный пост из работников пожарной охраны объекта или членов ДПД с распределением обязанностей и действий при возникновении угрозы аварии или пожара со следующими средствами пожаротушения: - пожарной автоцистерной (с объемом цистерны не менее 2000 л), - заполненной рабочим раствором пенообразователя с концентрацией, - соответствующей техническим характеристикам применяемого пенообразователя (1, 3 или 6 %), установленной на водоисточнике (гидранте, водоеме); - огнетушители порошковые ОП-10, или углекислотные ОУ-10 – 10 штук или один огнетушитель ОП-100; - кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2х2 - 2 шт; - ведра, - лопаты, - топоры, - ломы. К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщики, газорезчики), прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение, и талон по технике пожарной безопасности. Электросварщики должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям РД-25.160.10- КТН-050-06. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Применяемые при проведении работ сварочное оборудование: - переносной электроинструмент, - освещение, - средства индивидуальной Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: - исправность изоляции сварочных кабелей и электродержателей, - а также плотность соединений всех контактов. Расстояние от сварочных кабелей до баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, до баллонов с горючими газами – не менее 1 м. Кабели, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также в местах сварочных работ, должны быть надежно изолированы от действия высокой температуры, химических воздействий и механических повреждений. Соединять сварочные кабели следует при помощи опрессовывания, сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение сварочных кабелей к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбой. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим, к которому присоединяется проводник, идущий к свариваемому изделию (обратный проводник). Над передвижными и переносными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков. На корпусе электросварочного аппарата должен быть указан инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность к подразделению. Расстояние от баллонов до источников открытого огня должно быть не менее 5 м, и не менее 1 м от источников тепла. Баллоны должны быть защищены от прямых солнечных лучей и от других источников тепла. Запрещается подогревать баллоны для повышения давления. Рукава для газовой резки, редукторы, газовые горелки должны подвергаться периодическим испытаниям. Рукава перед началом работы необходимо осматривать на наличие трещин и надрезов. Общая длина рукавов для газовой резки должна быть не более 30 м, рукав должен состоять не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой специальными двусторонними ниппелями, закрепленных хомутами. Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежным и выполнено с помощью хомутов. Шланги для газовой резки и сварки должны быть предохранены от попадания искр, воздействия высоких температур, ударов и других повреждений. При укладке не допускаются их перекручивание, сплющивание и перегибание. При проведении электросварочных, газорезки и газосварочных работ запрещается: - приступать к работе при неисправной аппаратуре; - хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости и другие горючие материалы; - допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; - допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми сжиженными и растворимыми газами; - отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали газосварочного оборудования открытым огнем; - допускать соприкосновения кислородных баллонов редукторов и другого газосварочного оборудования с различными маслами, промасленной одеждой и ветошью; - отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали газосварочного оборудования открытым огнем; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - допускать соприкосновения кислородных баллонов редукторов и другого газосварочного оборудования с различными маслами, промасленной одеждой и ветошью; - производить продувку рукавов для горючих газов кислородом и кислородного шланга - горючими газами, а также взаимозаменять рукава во время работы; - пользоваться рукавами со следами масел, жиров, а также присоединять к шлангам тройники, вилки для питания нескольких горелок; - пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров и других нефтепродуктов; - работать от одного водяного затвора двум сварщикам. По окончании огневых работ место их проведения должно быть тщательно проверено и убрано от огарков, окалины и других горючих материалов, и веществ. Персонал, выполняющий огневые работы, должен быть выведен с места работ, а наряд - допуск закрыт. Ответственный за проведение огневых работ обязан обеспечить наблюдение в течение 3 часов после завершения огневых работ за местом, где проводились огневые работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ОТиТБ.ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ## 10. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ПБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 3 - Общие сведения 3 - Предупреждение воздействия опасных и вредных производственных факторов 3 - Безопасность и контроль 3 - Обоснование безопасного размещения объектов 4 - Системы противоаварийной защиты и блокировок 4 - Эвакуация и средства коллективной защиты 4 - Требования к трубопроводам и материалам 4 - Аварийная готовность и локализация аварий 6 - Санитарно-защитная зона (СЗЗ) …………………………………………………………… 6 - Экологическая и техногенная безопасность...................................................................6 - Ссылочные нормативные документы……….................................................................6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ПБ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - Общие сведения ## Проект обустройства трёх нефтяных скважин (№ К-347, № К-402, № К-417) разработан с учётом требований строительных норм и правил Республики Казахстан (СН РК), правил промышленной безопасности, охраны труда, а также действующих нормативных документов по эксплуатации нефтегазового оборудования и систем. Проект учитывает: - требования МЧС РК по безопасной эксплуатации технологических трубопроводов; - требования индустриальной безопасности при проектировании объектов нефтегазовой отрасли; - требования по предупреждению аварийных выбросов и снижению воздействия опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). ## Проектные решения направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации технологических систем, безопасной эксплуатации трубопроводов и оборудования, локализации и минимизации последствий возможных аварий с контролем параметров технологического процесса и возможностью своевременной остановки оборудования в аварийных ситуациях. ## Документация разработана на основании утверждённых технологических схем и технических условий, согласованных с заказчиком и профильными контролирующими органами. ## Трассировка трубопроводов и кабельных линий выполнена с учётом нормативных требований по минимальным расстояниям от зданий, сооружений и других инженерных коммуникаций, что обеспечивает безопасность и удобство технического обслуживания. - Предупреждение воздействия опасных и вредных производственных факторов ## Проектная документация предусматривает мероприятия по снижению ОВПФ: - защита персонала от воздействия H₂S (2,84 % об.), CO₂ (1,09 % об.), нефтяного аэрозоля; - герметизация трубопроводов и арматуры; - снижение вероятности взрыва при транспортировке газожидкостной смеси; - минимизация коррозионных воздействий согласно классификации среды NACE MR0175/ISO 15156; - организация безопасных условий работы в селитебной зоне. - Безопасность и контроль ## Выполнены требования п.8 Правил промбез №355: - автоматизированный контроль загазованности (H₂S, CH₄); - установлены датчики загазованности на устьях скважин и АГЗУ; - предусмотрены посты газовой безопасности; - в проект включена система автоматической сигнализации при превышении ПДК: - H₂S > 10 мг/м³ — предупредительная сигнализация; - H₂S > 15 мг/м³ — аварийная блокировка. - Планируется проведение регулярного технического обслуживания и контроля состояния трубопроводов, электрохимической защиты и электрообогрева с оформлением соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ПБ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Обоснование безопасного размещения объектов Согласно требованиям проектирования: - предотвращено размещение трубопроводов в зданиях (п.9 Инструкции МЧС №359); - расстояния до электроустановок принимаются по ПУЭ и Правилам промбез; - обеспечены безопасные расстояния от технологических объектов до мест постоянного и временного пребывания персонала. - Системы противоаварийной защиты и блокировок Проект предусматривает: - Автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) с контролем давления, температуры, расхода. - Систему противоаварийной защиты (ПАЗ), включающую: - аварийные отсечные задвижки; - датчики давления и температуры; - систему остановки подачи продукта при превышении давления. - Предохранительные устройства на коллекторных линиях. - Аварийную связь и оповещение между объектами. - Эвакуация и средства коллективной защиты Согласно Правилам промбез №355, в проект заложено: - маршруты эвакуации с площадок скважин к безопасным зонам; - места сбора персонала вне вероятных зон выбросов H₂S; - коллективные средства защиты (СКЗ): укрытия, фильтровентиляционные установки, дыхательные аппараты для аварийного выхода; - указатели направления ветра (флюгеры) на всех площадках для определения безопасной стороны при выбросе H₂S. Проект предусматривает обеспечение персонала СИЗ и СКЗ: - индивидуальные средства защиты от H₂S: - СИЗОД (изолирующие аппараты), - фильтрующие противогазы КДФ-2, - газоанализаторы персональные; - коллективные средства защиты: укрытия, системы оповещения; - обучение персонала безопасным методам работ. - Требования к трубопроводам и материалам ## Материалы и оборудование - Стальные трубы технологических линий имеют толщину стенки не менее 8 мм и соответствуют требованиям СН РК и ГОСТ по химическому составу, обеспечивающему повышенную коррозионную стойкость (углерод ≤ 0.25%, содержание серы и фосфора не превышает нормативных значений). - Наружное покрытие труб соответствует требованиям для подземных условий эксплуатации, выполнено из материалов, устойчивых к агрессивным воздействиям грунта и климатическим факторам. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ПБ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Соединительные детали, арматура и запорное оборудование выбираются с учетом рабочих температур, давлений и технологических требований по поддержанию пластового давления. - Кабельные линии электроснабжения и электрообогрева прокладываются с соблюдением нормативных расстояний от трубопроводов и защищаются от механических повреждений. - Заземляющие устройства выполнены с сопротивлением не более 10 Ом, обеспечивающим надёжную защиту персонала и оборудования от поражения электрическим током. Все работы по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования проводятся с обязательным соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности и экологической безопасности. ## Прокладка и монтаж - Трубопроводы прокладываются с соблюдением норм СН РК, при пересечениях с другими коммуникациями используются стальные футляры с внутренним диаметром не менее на 150 мм больше диаметра трубопровода для компенсации возможных деформаций. - Колодцы для размещения запорной арматуры, компенсаторов и контрольно-измерительных приборов имеют размеры, обеспечивающие удобство монтажа и эксплуатации, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию грунтовых вод. - глубина заложения — не менее 1,8 м до верха трубы; - выполнение требований СН РК и ВСН 51-3-85; - применение стальных футляров при пересечениях (диаметр +150 мм). ## Пересечения и параллельная прокладка - с кабелями до 35 кВ — не менее 2 м; - при пересечении — не менее 0,5 м (0,25 м в футляре); - исключение механических повреждений от транспорта и оползневых процессов. ## Антикоррозионная защита Проект учитывает требования п.8.14 Правил промышленной безопасности - электрохимическая катодная защита (протекторная); - изолирующие фланцы; - контрольные пункты КИП; - изоляционное покрытие, стойкое к H₂S, CO₂ и влаге. ## Контроль состояния трубопроводов Согласно требованиям Инструкции МЧС №359: - магнитопорошковая дефектоскопия сварных соединений; - радиографический контроль ответственных стыков; - ультразвуковой контроль толщины стенки; - периодический контроль ПДК воздушной среды; - регулярный контроль состояния электрохимической защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ПБ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Аварийная готовность и локализация аварий Проектом предусматривается: - аварийный план действий по локализации разгерметизации; - меры по локализации разливов нефти: аварийные поддоны, земляные валы; - средства первичного пожаротушения (огнетушители ОП-10, ОУ-5); - организация безопасных работ при газоопасных операциях по Наряду-допуску. - Санитарно-защитная зона (СЗЗ) В соответствии с п.17 Правил промышленной безопасности: - расчёт СЗЗ выполнен с учётом прогнозируемых выбросов H₂S; - на территории СЗЗ запрещено: проживание людей; размещение школ, детских учреждений, ЛПУ; создание парков и зон отдыха. - при вахтовом методе работы размещение персонала в вахтовом поселке. - Экологическая и техногенная безопасность - предотвращение необратимых изменений природной среды (п.14 Правил); - нейтрализация и утилизация отходов (шлам, нефть, абсорбенты); - предотвращение загрязнения почвы при аварийных разливах; - минимизация выбросов углеводородов. - Ссылочные нормативные документы - Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой промышленности (известно как «Правила промбез № 355») - Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - ГОСТ 25150–2012 «Трубопроводы промышленные. Общие технические условия» - СН РК 4.04–08–2019 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий» - Правила электробезопасности при эксплуатации электроустановок потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ПБ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Копировал:	                                        Формат	А4

|  |  |  |  |  |  | 11. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ИТМ ГО ЧС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработ. |  |  |  |  |  | Разработка ПСД по рабочему проекту «Система сбора нефти. Обустройство 3-х скважин на м/р ««Кожасай»» расположенных Мугалжарском районе Актюбинской области» | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Д.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ: - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ - Исходные данные 3 - Общая информация 3 - Технологические решения 3 - Решения по обеспечению надежности работы трубопроводов 4 - Система защиты персонала 4 - Основные технические решения, средства и меры по обеспечению безопасности труда и производства 6 - Оборудование скважины для предупреждения открытого фонтанирования 6 - Противопожарные мероприятия на строительной площадке 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ИТМ ГОиЧС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ - Исходные данные Основанием для разработки раздела, являются следующие исходные данные: - Задание на проектирование; - Принятые технологические, архитектурно-строительные и объемно- планировочные решения; Полные сведения о проектируемом объекте представлены, в общем, и других разделах проекта, содержащих обоснования проектных решений для обеспечения устойчивости функционирования технологических и вспомогательных систем. В настоящем разделе представлены инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС). Проектные решения раздела ИТМ ГО и ЧС направлены на: - Обеспечение защиты персонала и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера; - Защиту от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсий. - Общая информация Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера являются: - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; - научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; - гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций - пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций; защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций. - Технологические решения Основные принятые решения обеспечивают необходимые инженерно-технические мероприятия по чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера и учитывают следующее: - герметизацию системы технологического режима; - изоляция оборудования и трубопроводов. Проектируемая линия размещена на безопасном расстоянии от существующей инженерной коммуникации в соответствии с нормами. Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, узлов коммуникаций. Размещение запорной арматуры обеспечивает удобное и безопасное обслуживание. Все технологические трубопроводы после монтажа будут подвергаться контролю сварных стыков и гидравлическому испытанию. Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности. Бетон для бетонных и железобетонных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ИТМ ГОиЧС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Решения по обеспечению надежности работы трубопроводов На объекте приняты следующие решения по обеспечению надежности трубопроводов: - применение материала, обладающего конструктивной надежностью, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала; - расположение арматуры на трубопроводах в местах, удобных для технического обслуживания и ремонта; - прокладка трубопроводов в соответствии с Нормами, в подземном исполнении; - выбор глубины прокладки подземных трубопроводов, в том числе в футлярах, с учетом возможного воздействия транспортных средств на трубопровод без повреждения последнего. 10.5 Система защиты персонала Персонал перед допуском на рабочие места: - должен пройти медицинский осмотр; - пройдёт обучение по программе на данное рабочее место; - пройдёт аттестацию на рабочее место и при положительной аттестации получит допуск на рабочее место; - пройдёт обучение и последующую аттестацию по пожарно-техническому минимуму; - пройдёт обучение и последующую аттестацию по промышленной безопасности; - пройдёт обучение и последующую аттестацию по безопасности и охране труда. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, защитной обувью, шлемом, рукавицами. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта. Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера. С целью снижения риска ЧС, на основании действующего в Республике Казахстан законодательства, руководство должно: - разработать план действий при возникновении ЧС; - разработать план ликвидации аварий для опасных производственных объектов, осуществляется на основании статьи 80 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» № 188-V от 11 апреля 2014 года. - проинформировать обслуживающий персонал о риске ЧС на объекте; - осуществлять обучение персонала действиям при возникновении ЧС; - обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью; - планировать и проводить мероприятия по предупреждению и снижению опасности возникновения ЧС на проектируемых объектах; - разрабатывать рекомендации по комплексу мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ЧС адекватно изменениям, происходящим во времени, и внедрять рекомендуемый комплекс мероприятий; - проводить после ликвидации ЧС мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ИТМ ГОиЧС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Персонал, обслуживающий объекты, должен: - соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности; - не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины; - знать сигналы гражданской защиты; - знать установленные правила поведения и порядок действий при угрозе возникновения или возникновения ЧС; - изучать основные методы защиты, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; - изучать приемы оказания первой медицинской помощи. Гражданская защита – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» (п. 3, ст. 20) отнесение организаций к категории определяется Правительством Республики Казахстан, в зависимости от потенциальной опасности, величины социально-экономических последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Основные принципы защиты населения, окружающей среды. Такими принципами являются: гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации; заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и граждан, если она представляет потенциальную опасность, обучение населения методам защиты и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; обязательность проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной медицинской помощи, социальная защита населения и пострадавших работников; проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами; обеспечивать возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, в случаях, предусмотренных законодательством, проводить, после ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности организаций и граждан. Организации, деятельность которых имеет повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций по перечню, определенному Правительством Республики Казахстан, обязаны формировать резервы финансовых и материальных ресурсов, обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководители организаций несут персональную ответственность за выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предписаний специально уполномоченных государственных органов, имеющих обязательную силу. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ИТМ ГОиЧС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 10.6 Основные технические решения, средства и меры по обеспечению безопасности труда и производства Проектом предусмотрены мероприятия по технике безопасности, обеспечивающие нормальную работу проектируемого оборудования и безопасную работу обслуживающего персонала. Технологическое оборудование подобрано в полном соответствии с заданными техническими параметрами на проектирование. Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление. Для ограничения тока короткого замыкания на землю предусматривается система заземления с большим сопротивлением. Также заземлению подлежат все металлические конструкции, связанные с установками электрооборудования. Заземляющие устройства выполняются в виде контуров заземления из вертикальных электродов, забитых в землю и соединённых между собой подземным медным кабелем. 10.7 Оборудование скважины для предупреждения открытого фонтанирования Оборудование устья, трубопроводы должны обеспечивать полную герметичность и возможность безопасного отключения скважины в аварийной ситуации, устойчивость от воздействия опасных и вредных веществ на период эксплуатации. Мероприятия в области промышленной безопасности при проектировании и строительстве объектов обустройства месторождения углеводородов должны обеспечивать меры по безопасному функционированию этих объектов, локализации и минимизации последствий возможных аварийных ситуаций и предусматривать: систему противоаварийной защиты, блокировок, предохранительных и сигнальных устройств по предупреждению опасных и аварийных ситуаций. Тип и схема оборудования устья определяется и проектируется для каждой скважины в соответствии с ее назначением. Для предупреждения нерегулируемого фонтанирования арматура всегда опрессовывается на двукратное испытательное давление. Также мерами безопасности предусматривается установка устьевого или скважинного клапана-отсекателя. Для исключения открытого фонтанирования при аварийном разрушении устьевого оборудования или во время ремонтных работ, скважины способные фонтанировать оборудуются размещенными в нижней части ствола скважины клапанами – отсекателями для разъединения нижней фильтровой части скважины и её верхней части: клапан – отсекатель позволяет выполнить все необходимые в период эксплуатации скважины технологические процессы (кислотная обработка, гидроразрыв и т.д.). Поэтому клапан – отсекатель дополняется другим оборудованием – пакером, якорем удерживающий пакер на заданном уровне, каналом связи для управления клапаном и т.д. Фонтанные скважины с дебитом жидкости 400 т/сут. нефти или 500 тыс. куб. м/сут. газа и более, расположенные на расстоянии менее 500 м от населенного пункта или железнодорожного полотна с пассажирским движением поездов, а также фонтанные скважины, в продукции которых содержится сероводород более 5% по объему в газовой фазе, независимо от их местоположения, оборудуются внутрискважинным оборудованием (пакер и клапан- отсекатель, циркуляционный клапан, станция управления и др.). Основным назначением клапана-отсекателя скважинного является его установка внутри скважины с целью препятствия движению потока из одного участка заканчивания в другой. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ИТМ ГОиЧС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Такое препятствие необходимо устанавливать между коллектором и поверхностью или между двумя зонами добычи. В закрытом состоянии клапан-отсекатель скважинный под давлением создает помеху сверху и/или снизу и является средством изоляции пласта или создания барьера в трубе. Это не прямое противоаварийное и не предохранительное устройство для безаварийного управления потоком. В качестве системы противоаварийной защиты и безопасности при эксплуатации фонтанных скважин - предусмотреть установку устьевого клапана отсекателя. Клапаны - отсекатели, устанавливаемые на фонтанной арматуре или манифольде, должны обеспечивать четкое срабатывание в заданных параметрах и не иметь выступающих наружу корпуса подвижных деталей. На корпусах клапанов - отсекателей на видном месте должны быть рельефно обозначены величины рабочего давления и условного прохода с указанием направления потока. Станция управления фонтанной арматурой и клапанами - отсекателями (наземными и внутрискважинными) должна иметь надежное заземление и не создавать опасных ситуаций для обслуживающего персонала при пусконаладочных и профилактических работах. В процессе эксплуатации скважины работоспособность клапана - отсекателя должна периодически проверяться на срабатывание в соответствии с инструкцией завода – изготовителя по утвержденному графику с регистрацией в вахтовом журнале. Установка клапана - отсекателя и проверка его на срабатывание должны оформляться актом. 10.8 Противопожарные мероприятия на строительной площадке Обеспечение пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Общими требованиями пожарной безопасности. Ответственность за соблюдением пожарной безопасности и выполнением противопожарных мероприятий возлагается на начальника участка. Строительная площадка оборудуется пожарным щитом. Основные профилактические противопожарные мероприятия, следующие: - Соблюдение при размещении всех временных зданий и сооружений противопожарных разрывов между ними во избежание переноса огня. - Регулярное удаление с площадки и из производственных помещений сгораемых отходов (опилок, стружки и т. д.). - Обеспечение возможности подъезда пожарной автомашины к любому объекту на площадке. - Содержание имеющихся естественных водоемов или сети водоснабжения в таком состоянии, чтобы их в любой момент можно было использовать для огнетушения. Для этого к водоему должен быть устроен подъезд для автонасоса, а в сети временного водоснабжения следует предусмотреть пункты пожарного водозабора. - Предприятие или строительство должно быть обеспечено автонасосами, мотопомпами, ручными насосами, первичными средствами тушения пожаров (огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой, ведрами, баграми, топорами, лопатами, ломами). Все это оборудование должно всегда находиться в исправном состоянии на точно установленных местах. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ИТМ ГОиЧС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Для курения, разведения огня, установки отопительных приборов должны быть отведены специальные места. Наиболее пожароопасной является операция сварки. Для предупреждения возникновения пожара от электрической дуги, искр и раскаленных остатков электродов необходимо соответствующим образом организовать рабочее место сварщика. Сварку можно производить на расстоянии не ближе 5 м от твердых горючих веществ, газов и жидкостей. При необходимости производства сварки на деревянном настиле надо покрывать его в месте сварки переносным стальным листом или снабдить сварщика подручными средствами пожаротушения. Огнеопасные вещества при возгорании тушат различными средствами. Горящее дерево гасят водой; горящее масло, нефть, бензин, керосин засыпают песком или накрывают брезентом. В начале пожара горящие вещества можно тушить пенными или углекислотными огнетушителями. Ручные пенные огнетушители могут быть использованы для тушения почти всех горящих предметов, а также небольших количеств горючих и легковоспламеняющихся материалов. Так как пена проводит электрический ток, то пенные огнетушители нельзя применять для тушения горящих установок, находящихся под действием электрического тока. Для тушения пожаров на электроустановках и электрооборудовании пригодны углекислотные огнетушители, так как углекислота является электроизолирующим веществом. Наблюдает за выполнением работающими правил противопожарной безопасности, а также обучает их способам борьбы с пожарами на строительстве или на предприятиях пожарная охрана. Она располагает всеми средствами, необходимыми для тушения пожаров. Для уведомления о возникших пожарах на предприятиях или строительстве имеется телефонная связь. Сигнал о пожаре можно подавать колоколом, но более совершенна электрическая сигнализация. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GEO-ENG-2025-10-0019-II ИТМ ГОиЧС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |