Нетехническое резюме

Целью данного проекта является модернизация и обеспечение стабильного производства качественной опресненной воды для собственных нужд в объеме 17 000 м3/сутки для замены существующей воды из реки Волга, а также для утилизации пластовой воды нефтегазового месторождения Каражанбас.

Рабочим проектом предусматривается строительство дополнительного цеха № 2 завода по опреснению пластовой воды для стабильного производства опресненной воды в суммарном объеме 17 000 м3/сутки (с учетом существующего оборудования), т.е. без какого-либо принципиального изменения технологической схемы и суммарной производительности.

Вид строительства – расширение.

Расчётная продолжительность строительства: 8,1 месяцев.

Район строительства нефтяное месторождение Каражанбас расположено в северо-западной части полуострова Бузачи.

В административном отношении район строительства входит в состав Тупкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан. Областной центр г.Актау находится на расстоянии около 200 км. В 25 км расположен вахтовый поселок Каражанбас. С областным центром месторождение связано автодорогой Актау - Каламкас, с асфальтобетонным покрытием.

Основные показатели по генплану в рамках участка задействованного под проектирование объекта.

Площадь участка проектирования - 4780 м2;

Площадь застройки -1856 м2;

Площадь покрытий - 1332 м2;

Процент застройки - 39%;

Процент покрытий - 28%.

Планировочные решения по размещению цеха ультрафильтрации и обратного осмоса №2 приняты в соответствии с технологическими нормами проектирования, с учетом противопожарных, санитарно-гигиенических требований и выделенной территории. А также с учетом технологических процессов и взаимосвязи с существушими сооружениями на площадке.

Опреснительный завод, являющийся системой водоснабжения нефтяного месторождения Каражанбас, был завершен и введен в эксплуатацию 30 июня 2022 года. Он позволяет повторно использовать пластовую воду, добываемую на месторождении, сократить объемы закачки сточных вод и способствовать поддержанию экологического водного баланса. Система производит высококачественную опресненную воду, покрывая более 90% потребностей месторождения в промышленной воде, снижая затраты на добычу нефти, уменьшая зависимость от реки Волга, устраняя дефицит воды в Мангистауской области, улучшая условия жизни населения и являясь примером эффективного использования водных ресурсов в вододефицитных районах Западного Казахстана.

В качестве исходной воды на опреснительный завод направляется пластовая вода, подготовленная на ДНС-2 и ЦППН.

Модернизируемая часть системы проектируется как резервная. Входные резервуары системы, резервуары пермеата (опресненной воды) обратного осмоса, резервуар воды с повышенным содержанием солей, система очистки ультрафильтрации/обратного осмоса, система промывки обратного осмоса, система подачи воздуха ультрафильтрации и система подачи воздуха КИП используют существующее оборудование, подключаясь к ближайшим доступным трубопроводам в существующей системе.

4.4.1 Технологическая схема

Основным изменением в основной технологической схеме является модернизация системы ультрафильтрации и обратного осмоса с добавлением дополнительного оборудования без изменения основных технологических решений по опреснению воды. Условные изображения и обозначения приведены на листе 2 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ.

Ультрафильтрация.

Технологические схемы ультрафильтрации показаны на листах 3, 4 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ.

Подготовленная пластовая вода месторождения Каражанбас с ЦППН и ДНС-2 после первичной очистки от углеводородов и механических примесей при помощи фильтрации, отстаивания и флотации направляется на процесс ультрафильтрации. Оборудование первичной очистки – существующее. Содержание углеводородов на входе в существующие резервуары для хранения воды системы ультрафильтрации Т-301 A/B составляет менее 0,05 мг/л, взвешенных веществ менее 5 мг/л.

Из резервуаров пластовая вода существующими насосами перекачки системы ультрафильтрации P-301 A/B/C/D/E/F и проектируемыми аналогичными насосами P-301 I/J/K/L через существующие фильтры F-301 A/B/C/D/E/F и проектируемые F-301 I/J/K/L подается в блоки ультрафильтрации: существующие UF-301 A/B/C/D/E/F  и проектируемые UF-301 I/J/K/L.

В блоках ультрафильтрации (размеры пор 30–1000 Å, рабочее давление 0,2–1,0 МПа) происходит фильтрация некоторых коллоидов (кремния, например), вирусов (в том числе полиомиелита), бактерии и др.

Стоки с блоков ультрафильтрации отводятся под собственным давлением в существующий резервуар T-302 (см. лист 6 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ).

Для очистки и обратной промывки блоков ультрафильтрации предусмотрены системы очистки и промывки, которые являются существующими. В рамках данного рабочего проекта предусмотрен подвод  трубопроводов обратной промывки и очистки к блокам.

Также предусмотрен подвод технического воздуха и воздуха КИПиА от существующих систем (см. лист 11 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ), а также отвод дренажа в существующую дренажную емкость B-502 (см. лист 10 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ).

Обратный осмос.

Технологические схемы системы обратного осмоса показаны на листах 5, 7 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ.

Пластовая вода из блоков ультрафильтрации поступает под собственным давлением в существующие промежуточные резервуары T-401 A/B. Перед резервуарами предусмотрена подача кислоты для снижения pH и бактерицида для обеззараживания.

Из резервуаров существующими насосами P-401 A/B/C/D/E через фильтры F-401 A/B/C/D/E пластовая вода, разделяясь на два потока, подается в систему обратного осмоса. Перед подачей в систему обратного осмоса предусмотрена подача ингибитора и восстановителя.

Основная часть потока через насосы высокого давления P-402 A/B/C (существующие) и P-402-E (проектируемый) подается непосредственно в блоки обратного осмоса, из которых RO-401 A/B/C/D – существующие, RO-401 E – проектируемый.

Вторая часть потока, минуя насосы высокого давления, поступает в систему рекуперации S-401 A/B/C/D (существующие) и S-401 E (проектируемая), где за счет рекуперации энергии давления, отводимого из блока обратного осмоса потока воды с повышенным содержанием солей, повышается давление потока пластовой воды. Дополнительно на выходе из системы рекуперации поток пластовой воды дожимается насосами P-403 A/B/C/D (существующие) и P-403 E (проектируемый).   Система рекуперации позволяет значительно снизить потребление электроэнергии, в частности, насосами высокого давления обратного осмоса. Далее данный поток объединяется с основным перед подачей в блоки обратного осмоса.

В блоках обратного осмоса RO-401 A/B/C/D/E происходит обессоливание пластовой воды при давлении 6,8 МПа, где разделяется на пресную воду (пермеат) и воду с повышенным содержанием солей.

Вода с повышенным содержанием солей с блоков обратного осмоса отводится под собственным давлением в существующий резервуар T-402 (см. лист 6 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ).

Для очистки блоков обратного осмоса предусмотрены системы очистки и промывки, которые являются существующими. В рамках данного рабочего проекта предусмотрен подвод очистных и промывочных трубопроводов к блокам.

Также предусмотрен отвод дренажа в существующую дренажную емкость B-502 (см. лист 10 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ).

Система хранения и распределения пресной воды.

Технологическая схема системы хранения и распределения пресной воды показана на листе 8 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ.

Пресная вода (пермеат) из блоков обратного осмоса направляется насосами в существующие резервуары опресненной воды T-501 A/B/C.

Коррекция щелочности/кислотности не входит в список обязательных этапов водоподготовки. Тем не менее, ее проведение зачастую необходимо, жидкость с ненормализованным уровнем pH способствует коррозии оборудования. Поэтому предусмотрена подача реагентов для регулирования pH от существующей системы. Также предусмотрена подача бактерицида для обеззараживания.

Предусмотрено 3 основных направления использования опресненной воды:

На собственные технологические нужды: путем смешивания воды из резервуаров T-501 A/B/C с волжской водой и подачей в существующую систему водоснабжения постоянного давления S-501 с дальнейшим распределением потребителям;

Подача существующими насосами P-501 A/B/C на выработку пара на ППГ-1,3,4 в объеме от 12000-17000 м3/сут., либо в существующие резервуары исходной воды T-101 A/B/C;

Подача на промывку блока обратного осмоса осуществляется существующими насосами P-404 A/B на промывку блока обратного осмоса.

Сточные воды.

Технологическая схема воды с повышенным содержанием солей обратного осмоса показана на листе 9 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ.

Вода с повышенным содержанием солей из блоков обратного осмоса через рекуператоры энергии направляется в существующие резервуары сточной воды T-502 A/B и далее из резервуаров T-502 A/B существующими насосами P-502 A/B/C и P-505 A/B/C направляется для дальнейшей закачки в пласт на ДНС-2 и ЦППН соответственно.

Технологическая схема системы сточных вод после промывок вод показана на листе 6 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ.

Сточная вода очистки после промывок систем ультрафильтрации и обратного осмоса поддается в существующие резервуары T-302 и T-402 соответственно. В резервуары подведены трубопроводы реагентов для регулирования pH (нейтрализация) и обеззараживания. После проведения вышеуказанных операций вода существующими насосами P-302 A/B и P-405 A/B насосами возвращается в соответствующие системы.

После очистки дренажная вода через дренажный трубопровод емкости поступает в лоток, а затем по водоотводящему трубопроводу направляется в резервуар сточных вод B-502.

Система подачи воздуха.

Технологическая схема системы воздуха показана на листе 11 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ.

Система существующая и проектом предусмотрено подключение для обеспечения воздухом нужд цеха № 2.

Система подачи реагентов.

Технологическая схема систем реагентов ультрафильтрации и обратного осмоса цеха № 2 показаны на листе 12 основного комплекта чертежей 19/07-25-01-ТХ.АТХ.

Для цеха №2 предусмотрено 3 дополнительные системы:

Система подачи ингибитора, состоящая из резервуара ингибитора T-604 B с мешалкой и дозирующего насоса P-612 C;

Система подачи восстановителя, состоящая из резервуара ингибитора T-605 B с мешалкой и дозирующего насоса P-613 C;

Система подачи ингибитора, состоящая из резервуара ингибитора T-606 с мешалкой и дозирующего насоса P-614 C.

Строительство

Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 19 единиц,  4 (четыре) источника  организованного и 15 источников неорганизованного характера.

На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0101, для неорганизованных начиная с 6101.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 6,9468992 г/сек или 3,737889 т/период.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 23 наименований.

Таблица 1 - Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на период СМР от стационарных источников

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 3 | 0,0383 | 0,0173 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0008 | 0,0007 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,1541331 | 0,03315 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,022160411 | 0,004166 |
| 0328 | Углерод (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,012341 | 0,002275 |
| 0330 | Сера диоксид (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,151969 | 0,01311 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,4133105 | 0,0500109 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000003 | 0,000002 |
| 0616 | Диметилбензол | 0,2 |  |  | 3 | 0,8029 | 0,5775 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 2,2571 | 1,7025 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000117 | 3,33E-08 |
| 0827 | Хлорэтилен (646) |  | 0,01 |  | 1 | 0,0000045 | 0,00000039 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0,1 |  |  | 4 | 0,4369 | 0,3295 |
| 1325 | Формальдегид (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00135753 | 0,000367 |
| 1401 | Пропан-2-он (470) | 0,35 |  |  | 4 | 0,9455 | 0,714 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0,0024 | 0,0019 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 |  |  | 4 | 0,29357 | 0,01494 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00622 | 0,000167 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,40393 | 0,2762004 |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  | 0,04 |  | 0,004 | 0,0001 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 6,9468992 | 3,737889 |

В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух является оборудование, емкости с реагентами.

Всего на площадке в период эксплуатации выявлено 3 источника выбросов, все из них –неорганизованные источники.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 0,0667256 г/сек или 0,369764 т/год.

В атмосферу будет выбрасываться вещество 5 наименований.

Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации запроектированных сооружений с указанием класса опасности, максимально-разовой и среднесуточной предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по классификации Минздрава, представлен в таблице.

Таблица 3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0307 | Бром (77) |  | 0,04 |  | 2 | 0,0009769 | 0,043947 |
| 0330 | Сера диоксид (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00070453 | 0,0222182 |
| 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол |  | 0,2 |  | 4 | 0,055958 | 0,0170567 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,00908618 | 0,2865418 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,0667256 | 0,369764 |

Объем отходов при строительстве составляет.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 26,4836 |
| в т. ч. отходов производства |  | 15,7511 |
| отходов потребления |  | 10,7325 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,0381 |
| Тара от ЛКМ |  | 0,668 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Строительные отходы |  | 10 |
| Металлолом |  | 5 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,045 |
| Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы) |  | 10,7325 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  | - |

Объем отходов при эксплуатации составляет.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 13,7 |
| в т. ч. отходов производства |  | 13,7 |
| отходов потребления |  | - |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,5 |
| Использованная тара из-под химреагентов |  | 5,7 |
| Отработанные фильтра |  | 7,5 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  | - |