Список исполнителей

| Исполнитель | Раздел | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Килибаев О.А. | ГИП, ПРП, ОПЗ, ПОС, ГП |  |
| Шектыбаева К.Р. | АС, ВК, НВК |  |
| Байдрахман К.А. | ЭОМ, ПС, ЭС, АТХ |  |
| Каленов Г.М. | ОВ, ТХ |  |

Настоящий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Главный инженер проекта О.А.Килибаев

Состав проекта

| Шифр | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исходно-разрешительная документация | Том 1 |
| AWK-091-АВК-31-2025-ИГДИ | Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-ИГИ | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям |  |
|  | Текстовые документы | Том 2 |
| AWK-091-АВК-31-2025-ПРП | Паспорт рабочего проекта |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-ПОС | Проект организации строительства |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-МОПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-СЗЗ | Проект СЗЗ |  |
|  | Рабочие чертежи | Том 3 |
| AWK-091-АВК-31-2025-00 | Общеплощадочные материалы | Том 3.1 |
| AWK-091-АВК-31-2025-00-ГП | Генеральный план |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-00-ЭС | Электроснабжение |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-00-НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-01 | Административно-бытовая зона | Том 3.2 |
| AWK-091-АВК-31-2025-01-ТХ | Технология производства |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-01-АС | Архитектурно-строительные решения |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-01-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-01-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-01-ПС | Пожарная сигнализация |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-01-ЭОМ | Электроосвещение и электрооборудование |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-02 | Производственная зона | Том 3.3 |
| AWK-091-АВК-31-2025-02-ТХ1 | Технология производства |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-02-ТХ2 | Технология производства |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-02-АС | Архитектурно-строительные решения |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-02-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-02-ПС | Пожарная сигнализация |  |
| AWK-091-АВК-31-2025-02-ЭОМ | Электроосвещение и электрооборудование |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	6

1.1.	Основание для разработки проекта	6

1.2.	Общие сведения по объекту строительства	6

1.3.	Краткая характеристика района строительства	6

1.4.	Основные проектные решения	6

2.	Климатическая характеристика	7

3.	Инженерно-геологические условия	10

3.1.	Физико-механических свойства грунтов	10

3.2.	Химические свойства грунтов	11

3.3.	Сейсмичность	13

4.	Генеральный план	14

5.	Технология производства	16

5.1.	Административно-бытовая зона	16

5.2.	Производственная зона	16

5.3.	Требования к монтажу	17

5.4.	Описание технологии переработки нефтешлама	18

6.	Архитектурно-строительные решения	21

7.	Отопление и вентиляция	24

8.	водоснабжение и канализация	26

8.1.	Внутренние системы водоснабжения и канализации	26

8.2.	Наружные сети водоснабжения и канализации	27

9.	электротехнические решения	30

9.1.	Пожарная сигнализация	30

9.2.	Электроосвещение и электрооборудование	30

9.3.	Электроснабжение	32

10.	Охрана труда и техника безопасности	34

11.	Общие сведения по организации строительства	36

11.1.	Охрана труда и техника безопасности	36

11.2.	Санитарно-эпидемиологические мероприятия	38

Общие положения

Основание для разработки проекта

Рабочий проект «Комплекс по переработке нефти и нефтеотходов, нефтешламов, Махамбетский район, Атырауская область» выполнен в соответствии с перечнем нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан АГСК

Заказчик – ТОО «EcoVision»

Генеральный проектировщик – ТОО «Астра Вест Казахстан», г. Актобе.

Основанием для разработки рабочего проекта являются:

договор № АВК-31-2025 от 16.09.2025г на разработку рабочего проекта

задание на проектирование

Общие сведения по объекту строительства

Уровень ответственности объекта – II (второй) нормальный, технически сложный, технологически не сложный

Краткая характеристика района строительства

В административном отношении участок объект проектирования находится на территории Баксайского сельского округа, Махамбетского района Атырауской области Республики Казахстан. Ближайший населенный пункт Хамита Ергалиева, расположен в 16 км.

Областной центр г. Атырау расположен в 48 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Кульсары.

Проект разработан для строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92- минус 26,6°С

Район по весу снегового покрова – I (0,8кПа) (80 кгс/м2).  (прил. В).

Ветровой напор – IV район, 0.77 кПа (77 кгс/м2 ). (прил. Ж)

Базовая скорость ветра – 35м/с. (прил. Ж)

Сейсмичность – 6 баллов.

Основные проектные решения

Намечаемая деятельность: переработка нефтешлама

Готовая продукция: смешанные нефте отходы (СНО)

Мощность предприятия по сырью: 100 000 тонн в год нефтешлама

Мощность предприятия по готовой продукции: 60 000 тонн в год СНО

Площадь земельного участка: 10га

Климатическая характеристика

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017* (Строительная климатология) район изысканий расположен в IV климатическом районе, подрайон Г.

Климатическая характеристика района приводится по многолетним наблюдениям метеостанции Кульсары.

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год). Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Влияние Каспийского моря на климат прилегающих к нему территорий весьма ограничено. Оно заметно лишь в узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, в повышении температуры в зимние месяцы и в понижении ее в летние, в уменьшении как годовых, так и суточных амплитуд температуры, то есть, в меньших колебаниях температуры между зимой и летом, днем и ночью. Однако какого-либо заметного увеличения осадков в прибрежной зоне не отмечается. Годовое количество осадков на восточном побережье также мало, как и в пустыне. Температура. Годовой ход температур воздуха характеризуется слабыми морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение лета. Среднемесячная температура воздуха изменяется от -8,9 до +27,5°С (см. табл.). Самыми холодными месяцами являются зимние (декабрь-февраль), теплыми – летние (июнь-август).

Таблица.  Среднемесячная и годовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,5 | -7,1 | 0,5 | 11,3 | 18,7 | 24,4 | 26,8 | 24,7 | 18,0 | 9,2 | 1,4 | -4,1 | 9,7 |

В холодный период значительные переохлаждения отмечаются в ночные часы суток, поэтому меры защиты от переохлаждения сводятся к теплозащите помещений.

| Расчетная максимальная температура воздуха | плюс | 44,6°С |
| --- | --- | --- |
| Расчетная минимальная температура воздуха | минус | 37,9°С |
| Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 обеспеченностью 0,98 | минус | 29,0°С 30,7°С |
| Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 обеспеченностью 0,98 | минус | 24,9°С 27,3°С |

Продолжительность периода со среднесуточной температурой <0°С-117 суток

Таблица. Продолжительность периодов и температура воздуха

| Средняя продолжительность (сут.) и температуры воздуха (°С) периодов со средней суточной температурой воздуха, °С, не выше |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 8 |  | 10 |  |  |  |
| продолжит | 1° | продолжит | 1° | продолжит | 1° | начало | конец |
| 114 | -4,7 | 172 | -1,5 | 185 | -0,9 | 18,10 | 08,04 |

Средняя за месяц и год амплитуды температуры наружного воздуха приведены в таблице

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,7 | 8,6 | 9,3 | 12,1 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13 | 10,6 | 8 | 6,8 | 10,7 |

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определены по формуле СП РК 5.01-102-2013:

Глубина промерзания почвы рассчитывалась по формуле:

,  где

d0 – коэффициент, равный для суглинков и глин – 0,23м,

супесей и песков – 0,28м,

крупнообломочных грунтов  0,34м.

Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений отрицательных температур за зиму в данном районе (принято равным 18,7 по СП РК 2.04-01-2017*). 	В результате выполненных расчетов глубина промерзания в рассматриваемом районе для суглинков и глин – 0,99м., для супесей, песков мелких пылеватых -1,21м., для гравелистых, крупных и средней крупности 1,30м, крупнообломочных грунтов 1,47м.

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы 0˚С в грунт приведена согласно схематической карте СП РК 2.04-01-2017*, рисунок А.2, в нижеследующей таблице.

Таблица. Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы 0˚С

| обеспеченностью 0,90 обеспеченностью 0,98 | 100 см 150 см |
| --- | --- |

Осадки. Среднее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 103 мм, наименьшее в холодный период (ноябрь-март) – 73 мм. Средний суточный мак  симум осадков за год составляет 23 мм, наибольший суточный максимум за год – 56 мм. В распределении снежного покрова на описываемой территории какой-либо закономерности не наблюдается. Средняя высота снежного покрова из наибольших декадных за зиму составляет 12 см, максимальная из наибольших декадных – 42 см, максимальная суточная за зиму на последний день декады – 30 см. Количество дней со снежным покровом в году – 55.

Согласно карте районирования (Приложение В, НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017) номер района по весу снегового покрова – I, снеговая нагрузка на грунт – 0,8 кПа.

Район по весу снегового покрова – I (0,8кПа).

Таблица.  Средняя за месяц и год относительная влажность, %

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 80 | 73 | 58 | 50 | 45 | 45 | 45 | 52 | 64 | 79 | 83 | 63 |

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. для самого холодного месяца (января) составляет 79% и для самого теплого месяца (июля) – 29%. Ветер. Для исследуемого района характерны частые и сильные ветры, преимущественно западное (за июнь-август) и восточное (декабрь-февраль) направлений. Средняя скорость за отопительный период составляет 4,3 м/с, максимальный из средних скоростей по румбам в январе – 8,5 м/с, минимальная из средних скоростей по румбам в июле – 3,0 м/с. Один раз в 5 лет возможна скорость ветра 27 м/сек, в 10 лет – 29 м/сек, в 15 лет – 30 м/сек. В летние месяцы ветры имеют характер суховеев. Среднее число дней со скоростью ≥10 м/с при отрицательной температуре воздуха равен 9. Повторяемость штилей за год – 7%. Согласно СП РК 2.04-01-2017* номер района по базовой скорости ветра – V, по давлению ветра – 1.0 кПа. Опасные атмосферные явления. Среднее число дней с атмосферными явлениями за год приведено в таблице.

Ветровой напор – IV район, 0.77 кПа (77кгс/м2 ). (прил. Ж)

Базовая скорость ветра – 35м/с. (прил. Ж)

Таблица. Среднее число дней с атмосферными явлениями за год

| Пыльная буря | Туман | Метель | Гроза |
| --- | --- | --- | --- |
| 24,1 | 31 | 5 | 10 |

Оценивая основные факторы климата города, необходимо особое внимание уделить снижению радиационно-температурного воздействия источника перегрева. В городе обязательна солнцезащита, как территории строительного участка, так и зданий. Солнцезащита может решаться озеленением. Желательно, чтобы зеленые насаждения занимали не менее 70% свободной территории. Высокий уровень благоустройства территории исключает пылеперенос в условиях очень сухого климата, высоких температур воздуха и почвы.

Согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017, прил. В, прил.Ж :

Район по весу снегового покрова – I (0,8кПа) (80 кгс/м2).  (прил. В).

Ветровой напор – IV район, 0.77 кПа (77кгс/м2 ) (прил. Ж)

Базовая скорость ветра – 35м/с. (прил. Ж)

Инженерно-геологические условия

Геолого-литологический разрез, на глубину до 5,0м от дневной поверхности, представлен терригенными нелитифицированными отложениями верхнего плейстоцена и голоцена, расчлененных нами на три инженерно-геологических элемента, описание которых приводится ниже, с верху вниз. Верхняя часть повсеместно покрыта суглинками и песками, далее по разрезу залегает мелкими песками и тугопластичными глинами. С поверхности земли на участке работ отсутствует почвенно-растительный слой.

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 1,5÷2,9 м. Установившийся уровень грунтовых вод, на период изысканий (декабрь месяца 2025г). Водовмещающими породами являются песчаные грунты. Питание водоносный горизонт получает за счет атмосферных осадков. Во время выпадения обильных осадков и водопритока с соседних участков можно ожидать подъема УГВ до 0,5-0,7м.

Физико-механических свойства грунтов

На основании материалов полевой документации скважин при проведении буровых работ, анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами в инженерно-геологическом разрезе участка в пределах глубин до 6,0м выделено 2 (два) инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

(ИГЭ-1) Суглинок легкий песчанистый. Мощность слоя от 1,8 до 2,9м.

Характеризуются следующими нормативными и расчетными значениями физических и механических свойств:

| № п.п | Наименование характеристики | Обозначение | Един. измер. | Номер ИГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИГЭ-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Физические характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Плотность грунта естественная | n | г/см3 | 2,02 |
| 2 | Плотность сухого грунта | d | г/см3 | 1,77 |
| 3 | Плотность частиц грунта | s | г/см3 | 2,71 |
| 4 | Влажность естественная | W | % | 14,4 |
| 5 | Влажность на границе текучести | WL | % | 24,62 |
| 6 | Влажность на границе раскатывания | WР | % | 15,50 |
| 7 | Число пластичности | JP | -- | 9,12 |
| 8 | Показатель текучести | JL | -- | -0,055 |
| 9 | Коэффициент пористости | ε | -- | 0,534 |
| 10 | Степень влажности | Sr | -- | 0,736 |
| Механические характеристики |  |  |  |  |
| 11 | Удельное сцепление: При доверительной вероятности 0,85 При доверительной вероятности 0,95 | Сn | кПа | 33 |
| 12 | Угол внутреннего трения При доверительной вероятности 0,85 При доверительной вероятности 0,95 | φn | град. | 20 |
| 13 | Модуль деформации | Е | МПа | 7,34 |

Примечание: допускаемое расчетное сопротивление на грунт приведено в соответствии со СП 5.01-102-2013.

(ИГЭ-2) Песок пылеватый. Мощность слоя от 3,1 до 4,2м.

Характеризуются следующими нормативными и расчетными значениями физических и механических свойств:

| № п.п | Наименование характеристики | Обозначение | Един. измер. | Номер ИГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИГЭ-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Физические характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Плотность грунта естественная | n | г/см3 | 2,16 |
| 2 | Плотность сухого грунта | d | г/см3 | 1,82 |
| 3 | Плотность частиц грунта | s | г/см3 | 2,66 |
| 4 | Влажность естественная | W | % | 18,87 |
| 5 | Влажность на границе текучести | WL | % | - |
| 6 | Влажность на границе раскатывания | WР | % | - |
| 7 | Число пластичности | JP | -- | - |
| 8 | Показатель текучести | JL | -- | - |
| 9 | Пористость |  | % | 35,13 |
| 10 | Коэффициент пористости | ε | -- | 0,463 |
| 11 | Степень влажности | Sr | -- | 1,098 |
| Механические характеристики |  |  |  |  |
| 12 | Удельное сцепление: | Сn | кПа | 8 |
| 13 | Угол внутреннего трения | φn | град. | 36 |
| 14 | Модуль деформации | Е | МПа | 39 |

Примечание: допускаемое расчетное сопротивление на грунт приведено в соответствии со СП 5.01-102-2013.

Химические свойства грунтов

УГВ следует считать меженным. Основными источниками питания водоносного горизонта являются атмосферные осадки.

При естественном режиме питания сезонное колебание УГВ может составлять 0,5м-0,7м.

Химический анализ проб грунтовых вод, в количестве 1 пробы показал высокую степень минерализации: сухой остаток составляет 82400,0мг/л, что соответствует группе рассолов.

Согласно СН 2.01-01-2013, степень агрессивного воздействия грунтовых вод, по суммарному содержанию солей, в условиях сухого, жаркого (аридного) климата и при наличии испаряющих поверхностей, приведено в таблице ниже.

| Суммарное содержание солей, мг/л | Для марки бетона | Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон |
| --- | --- | --- |
| 82369,85 | W4 | сильноагрессивная |
|  | W6 | сильноагрессивная |
|  | W8 | сильноагрессивная |

Согласно СН 2.01-01-2013, степень агрессивного воздействия грунтовых вод, на арматуру железобетонных конструкций по содержаниям сульфатов приведены в таблице:

| Цемент | Суммарное содержание SO42-, мг/л | Для марки бетона | Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон |
| --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент по ГОСТ 10178 | 7594,60 | W4 | сильноагрессивная |
| Портландцемент по ГОСТ 10178 с содержанием в клинкере С3S не более 65 %, С3А не более 7 %, С3A + С4АF не более 22 % и шлакопортландцемент |  |  | сильноагрессивная |
| Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266 |  |  | слабоагрессивная |

Согласно СН 2.01-01-2013, степень агрессивного воздействия грунтовых вод на арматуру железобетонных конструкций по содержаниям хлоридов приведены в таблице:

| Нормативное значение Cl-, мг/л | Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на арматуру железобетонных конструкций при |  |
| --- | --- | --- |
|  | постоянном погружении | периодическом смачивании |
| 44835,0 | слабоагрессивная | сильноагрессивная |

Согласно ГОСТ 9.602-2016, коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабелей приведена в таблице:

| Значения рН | По отношению | Коррозионная агрессивность грунтовых вод |
| --- | --- | --- |
| 7,09 | к свинцовой оболочке кабеля | низкая |
|  | к алюминиевой оболочке кабеля | низкая |

Коррозионная агрессивность грунтовых вод, к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля средняя.

Сейсмичность

Согласно  СП  РК  2.03-30-2017*,  «Строительство  в  сейсмических  зонах Республики  Казахстан», по карте ОСЗ-2475 исходная  сейсмичность района  составляет  6 (шесть) баллов). Согласно табл.6.1 категория грунтов по  сейсмическим  свойствам – III (третий). Уточненная сейсмичность участка работ, табл.6,2 составляет 6 (шесть) баллов. Значение расчетного  горизонтального ускорения  ɑg равно 0,059g.

Генеральный план

Генеральный план рабочего проекта разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

- Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" № 439 от 23 июня 2017 года

- СП РК 2.02-103-2012- Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

- СП РК 3.01-03-2011 - «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП РК 3.03-22-2013- «Промышленный транспорт».

Проектом предусматривается:

Административно-бытовая зона в составе:

офис/медпункт

столовая

душевая/санузел жен.

душевая/санузел муж.

прачечная

жилой вагон на 6 чел (2 места жен.)

жилой вагон на 8 чел

емкость для питьевой воды 3м3

емкость для ХБСВ 6м3

емкость для ХБСВ 16м3

емкость для хозяйственно-бытовой воды 6м3

Производственная зона в составе:

площадка технологического оборудования

накопитель для нефтешлама 600м3 с размерами 10х19,1м

накопитель для воды – 45м3 с размерами 5х2м

отстойник 75м3 – 2шт с размерами 5х5м

резервуар нефти 100м3 – 2 шт

карта захоронения твердого остатка 15 300 м³ – 2шт. с размерами 60х40м

площадка насосов

устройство верхнего налива нефтепродуктов

блочно-модульная котельная (парогенаратор)

склад реагентов

помещение для проведения предварительных анализов

операторная автовесовой

пост охраны

резервуар противопожарного запаса воды РГС-60 – 2шт

помещение для хранения средств пожаротушения

площадка ДЭС – 2шт

резервуар дизельного топлива 15 м3

резервуар дизельного топлива для БМК 25м3 – 2 шт

автовесы

резервуар запаса воды РГС-60

фоновая скважина

накопительная скважина – 3 шт

дезинфекционный барьер

площадка ТБО

Проектируемые сооружения приняты согласно Техническому заданию Заказчика на проектирование.

При размещении проектируемых и сооружений учитывались нормы санитарного, противопожарного и технологического проектирования.

На основании инженерно-геологических изысканий почвенно-плодородный слой отсутствует.

Благоустройство территории площадок представлено покрытием из щебня фракционного.

В период производства работ необходимо осуществлять систематический контроль выполнения правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в строительстве в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Технология производства

Административно-бытовая зона

Технологическими решениями рабочего проекта предусмотрены размещение мебели и оборудования в следующих блочно-контейнерных зданиях:

столовая, на 16 посадочных мест

душевая/санузел жен.

душевая/санузел муж.

прачечная

жилой вагон на 6 чел (2 места жен.)

жилой вагон на 8 чел

Режим работы круглогодичный, круглосуточный, сменами 12/12ч.

Производственная зона

Технологическими решениями рабочего проекта предусмотрены:

реактор (емкость) для разрушения эмульсии и перемешивания – 4шт

диафрагменный фильтр-пресс – 4шт

технологические и перекачивающие насосы

резервуар нефти 100м3 – 2 шт

устройство верхнего налива нефтепродуктов

блочно-модульная котельная (парогенаратор)

резервуар дизельного топлива 15 м3

резервуар дизельного топлива для БМК 25м3 – 2 шт

автовесы

технологические трубопроводы

размещение мебели и оборудования в следующих блочно-контейнерных зданиях:

склад реагентов

помещение для проведения предварительных анализов

операторная автовесовой

пост охраны

Режим работы круглогодичный, круглосуточный, сменами 12/12ч.

На всех бетонных площадках предусмотрены замкнутые борта и приямками для сбора производстенных сточных вод.

Для блочно-модульной котельной (парогенаратор) – на перспективу возможно применение мазутного топлива, получаемого в процессе переработки нефтешлама, вместо привозного дизельного топлива.

Требования к монтажу

Все технологические трубопроводы приняты из стальных бесшовных горячекатаных труб по ГОСТ 8732-78*.

Антикоррозийная изоляция подземных стальных труб липкой полимерной лентой  "Поликен" в два слоя по грунту "Технониколь" за два раза с защитной пленкой типа "Пэком". Материал прокладок паронит марки ПОН.

Надземные трубопроводы и металлические опоры после их монтажа окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту из лака ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в соответствии со СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии", также надземные трубопроводы обогреваются греющими кабелями и теплоизолированы, матами минераловатными толщиной 50 мм с защитным покрытием из стали тонколистовой оцинкованной, б=0,7 мм. Плотность матов 50 кг/м³.

Сварные стыки трубопроводов подлежат 100% контролю физическим методом, из них радиографическому контролю в соответствии СП РК 3.05-103-2014, сварные швы в местах установки арматуры и фланцевых соединений в объеме 100%

После окончания монтажных работ трубопроводы подвергнуть гидроиспытанию на прочность давлением Рисп.=1,25Рраб.

Испытательное давление в трубопроводе выдерживают в течение 10 минут (испытание на прочность), после чего его снижают до рабочего давления, при котором производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на герметичность). По окончании осмотра давление вновь повышают до испытательного и выдерживают еще 5 минут, после чего снова снижают до рабочего и вторично тщательно осматривают трубопровод.

Температура воды при гидроиспытаниях должна быть в пределах от плюс 5°С до плюс 40°С. Разность температур стенок трубопроводов и окружающего воздуха при гидроиспытании не должна вызвать конденсацию влаги на поверхности стенок трубопроводов. После окончания гидравлических испытаний воду сдренировать, запорные устройства оставить в открытом положении, трубопровод просушить.

В случае проведения гидроиспытаний трубопроводов при отрицательных температурах следует принимать меры для предотвращения замерзания жидкости (подогрев жидкости, введение понижающих температуру замерзания добавок).

Трубопроводы считаются выдержавшими гидравлическое испытание на прочность и герметичность, если во время испытаний не произошло падения давления по манометру и не обнаружено течи и запотевания в сварных швах, фланцевых соединениях, на корпусах арматуры, на поверхности труб, признаков разрывов и видимых остаточных деформаций. При заполнении трубопроводов для гидравлического испытания из труб должен быть полностью удален воздух.

В период производства работ необходимо осуществлять систематический контроль выполнения правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в строительстве в соответствии со СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Описание технологии переработки нефтешлама

Данный технологический процесс предназначен для подготовки нефтешлама и его последующего разделения на компоненты (техническая вода, нефтяная эмульсия, твердые примеси) с целью возврата жидких фракций в оборот и временного захоронения твердых остатков. Технологическая схема включает следующие основные стадии: на твердую и жидкую фазы с применением Реактора (емкость) для разрушения эмульсии и перемешивания, и Диафрагменного фильтр-пресса. Процесс реализуется в закрытом технологическом контуре, носит физико-химический и механический характер и не относится к термическим методам переработки.

Материальный баланс

| № п/п | Наименование | Поступление, т/год | Передача сторонним организациям, т/год | Захоронение, т/год | Использование на собственные нужды т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтяной шлам | 100 000 | - | - | - |
| 2 | Нефтяная эмульсия | - | 60 000 - 95 000 | - | 718-0* |
| 3 | Техническая вода | 8 760 | 8 715 | - | 45 |
| 4 | Твердая фракция | - | - | 40 000 – 5 000 | - |

*для блочно-модульной котельной (парогенаратор) – на перспективу возможно применение мазутного топлива, получаемого в процессе переработки нефтешлама, вместо привозного дизельного топлива.

Содержание твердых веществ в исходном шламе 5-40 %.

Технологическая схема включает следующие основные стадии:

1. Подача нефтешлама

Нефтешлам на объект доставляется автотранспортом, проходит взвешивание и выгружается в накопитель нефтешлама. Нефтешлам из накопителя в систему предварительной обработки при помощи шламового насоса.

На этом этапе осуществляется подача сырья в смесительный реактор, оснащённый системой подогрева и дозирования реагентов.

2. Подогрев и реагентная обработка

На этом этапе после перекачки нефтешлама в Реактор (емкость) для разрушения эмульсии и перемешивания, осуществляется его предварительная подготовка. Предварительная подготовка — это добавление реагентов и перемешивание сырья, до доведения гомогенного состояния так как шлам на предприятие будет поступать разного качества. В системе предварительной обработки шлам нагревается до температуры около 70 °С. Нагрев осуществляется паром, вырабатываемым парогенератором - прямым способом, для ускорения процесса реакции реагентов с сырьем. В ходе данного этапа создаются условия для снижения структурной устойчивости нефтешлама, разрушения гелеобразных и эмульсионных связей, а также формирования однородной суспензии, пригодной для дальнейшего разделения.

В процессе предварительной подготовки предусматривается дозированное введение специальных химических реагентов. Под реагентами понимаются деэмульгаторы, флокулянты и коагулянты, добавки необходимые для улучшения физических свойств сырья. Применяемые реагенты выполняют вспомогательную функцию и предназначены исключительно для регулирования физических характеристик нефтешлама. При этом используемые химические добавки не вступают в химические реакции с углеводородной частью нефтешлама, не изменяют его химический состав и не приводят к образованию новых химических соединений. Их действие направлено исключительно на изменение физических свойств и улучшение условий последующего механического разделения.

Процесс предварительной подготовки продолжается в течение одного часа для достижения равномерного распределения температуры и реагентов по объёму.

Далее суспензия перекачивается в Диафрагменный фильтр-пресс.

3. Механическая фильтрация

После завершения стадии подготовки, суспензия будет разделяться на нефть, воду и твердый остаток. Для этого подготовленная суспензия направляется на установку механического обезвоживания — Диафрагменный фильтр-пресс. Разделение основано на принципе барьерной фильтрации: под воздействием давления жидкая фаза проходит через фильтрующие элементы с контролируемой пористостью, тогда как твердые частицы задерживаются и формируют уплотнённый фильтрационный осадок. Применяемое оборудование обеспечивает последовательное прессование осадка, в результате чего происходит дополнительное вытеснение удерживаемой в порах жидкости.

В ходе процесса достигаются следующие эффекты:

•	эффективное отделение водной и нефтяной фракций от минеральной части шлама;

•	снижение остаточной влажности и нефтесодержания в твердом продукте до минимальных технологически допустимых значений;

•	повышение степени извлечения углеводородной фазы.

Жидкая фаза проходит через фильтрующие элементы и отводится для дальнейшего использования либо регулируемого обращения, а твердая фаза уплотняется до состояния обезвоженного осадка и выгружается из оборудования.

Все стадии процесса осуществляются в герметичном оборудовании, исключающем контакт перерабатываемого материала с окружающей средой.

Процесс фильтрования длится 5–6 часов, после чего достигается устойчивое трёхфазное разделение.

4.  Накопление и передача сторонним организациям

В результате процесса переработки нефтяного шлама образуются:

•	твердый остаток

•	техническая вода

•	техническая вода

Твердый остаток, после обезвоживания, направляется на карты захоронения. В перспективе возможно использование накопленного твердого остатка в качестве инертного наполнителя при изготовлении строительных материалов и изделий, после подтверждения экологической и санитарной безопасности.

Техническая вода, отделённая при фильтрации, направляется в накопитель воды и используется повторно в технологическом цикле, в частности — для промывки оборудования и предварительной подготовки нефтешлама.

Нефтяная фракция из Диафрагменного фильтр-пресса перекачивается встроенными насосами в отстойник, где проходит дополнительное осаждение, после чего перекачивается погружным насосом в резервуар для временного хранения. Накопленная нефтяная эмульсия далее будет передаваться сторонним организациям в качестве сырья или готовой продукции, а также, в перспективе, может использоваться повторно как топливо или сырьё для собственных нужд.

Для отгрузки нефтяной эмульсии из резервуаров временного хранения, предусмотрены перекачивающие насосы и устройство верхнего налива в автоцистерны.

Архитектурно-строительные решения

Раздел "Архитектурно-строительные решения" разработан на основании задания на проектирование, выданного Заказчиком.

На площадке присутствуют грунтовые воды близкие к поверхности.  При рытье траншей и котлованов требуется выполнить водопонижение иглофильтрами.

Бетонные изделия и конструкции выполнить из сульфатостойкого портландцемента.

Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75. Высоту швов принять равной наименьшей толщине свариваемых элементов.

Поверхности бетона, соприкасающиеся с грунтом, покрыть жидким битумом на основе БН 70/30 по ГОСТ 6617-2021 за два раза по холодной битумной грунтовке Праймер.

Все металлические и закладные изделия после их монтажа окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту из лака ГФ-021 ГОСТ 25129-82* в соответствии со СП РК 2.01-101-2013* «Защита строительных конструкций от коррозии».

Производство, монтаж и приемку работ выполнить в соответствии с рабочими чертежами и указаниями глав СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

Проектом предусмотрено строительство при положительных температурах. При отрицательной температуре руководствоваться указаниями СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять систематический контроль выполнения указаний СН РК 1.03.-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

На строительной площадке должны выполняться требования Правил пожарной безопасности №55 от 21 февраля 2022 года.

Административно-бытовая зона:

Проектом предусмотрено строительство административно-бытовой зоны для проекта.

Все здания вахтового поселка выполнены из грузовых морских контейнеров 40 футов с размерами 12х2,4х2,5h м и 20 футов 6х2,4х2,5h м.

Предусматривается обшивка и утепление контейнера с внутренней стороны. Предусматриваются наружные и внутренние окна и двери. Окна из ПВХ. Наружные двери металлические утепленные. Внутренние двери деревянные.

Контейнеры монтируется на фундамент. Фундамент представляет собой монолитный бетонный блок размерами 400х400х400 мм из бетона кл. С12/15.

Перед наружным выходом устраивается металлическое крыльцо.

Кровля в жилых контейнерах односкатная, в столовой двухскатная. Покрытие кровли из профнастила по стальным прогонам из профильной квадратной трубы. Несущая конструкция кровли - фермы из прокатных стальных уголков.

Производственная зона:

Площадки: ТБО, ДЭС, дизельного топлива РГС-15, блочно-модульной котельной, насосов, технологического оборудования.

Площадки выполнены из монолитного бетона кл. C12/15, армированного сеткой. На площадках предусмотрен приямок для сбора дождевых и талых вод.

Охранный пост:

Предусматривается обшивка и утепление контейнера с внутренней стороны. Предусматриваются наружные и внутренние окна и двери. Окна из ПВХ. Наружные двери металлические утепленные. Внутренние двери деревянные. Контейнер монтируется на фундамент. Фундамент представляет собой монолитный бетонный блок размерами 400х400х400 мм из бетона кл. С12/15.

Помещение для проведения предварительных анализов:

Предусматривается обшивка и утепление контейнера с внутренней стороны. Предусматриваются наружные и внутренние окна и двери. Окна из ПВХ. Наружные двери металлические утепленные. Внутренние двери деревянные. Контейнер монтируется на фундамент. Фундамент представляет собой монолитный бетонный блок размерами 400х400х400 мм из бетона кл. С12/15.

Автовесовая:

Предусматривается специализированное весоизмерительное оборудование, предназначенное для измерения массы грузовых автомобилей размерами 18х3,2м.

Дезинфекционный барьер:

Площадка имеет общие габариты 19,6х3,6м

Помещение для хранения средств пожаротушения

Предусматривается обшивка и утепление контейнера с внутренней стороны. Наружные двери металлические утепленные. Внутренние двери деревянные.

Склад реагентов:

Предусматривается обшивка и утепление контейнера с внутренней стороны. Наружные двери металлические утепленные. Внутренние двери деревянные.

Операторная автовесовой:

Предусматривается обшивка и утепление контейнера с внутренней стороны. Предусматриваются наружные и внутренние окна и двери. Окна из ПВХ. Наружные двери металлические утепленные. Внутренние двери деревянные. Контейнер монтируется на фундамент. Фундамент представляет собой монолитный бетонный блок размерами 400х400х400 мм из бетона кл. С12/15.

Устройство верхнего налива нефти:

Площадка имеет общие габариты в плане 1,3х5,4м высотой 3м. Металлические конструкции площадки выполнены из швеллеров по ГОСТ 8240-97, уголков по ГОСТ 8509-93. Фундамент выполнен из бетона С12/15 армированный сеткой по ГОСТ 33379-85. В основании фундамента предусматривается с щебеночная подготовка толщ. 100мм пропитанная битумом.

Накопитель для нефтешлама 600м3, накопитель для воды 45м3, отстойник 75м3, отстойник 75м3:

Выполнены из бетона кл. С20/25 и арматуры ∅12 А400.

Резервуар нефти 100м3, резервуар мазута 25м3:

Проектом предусмотрено устройство лестниц и переходных площадок для обслуживания горизонтальных резервуаров. Площадки и лестницы выполнены из горячекатанных прокатных профилей с настилом из просечно-вытяжного листа ПВ-506.

Карта захоронения твердого остатка 15 300 м3:

Карта захоронения выполнена размерами 68х48м. Пруд выполнен из защитного слоя местного грунта и геомембраны.

Под все железобетонные конструкции выполнить подготовку из щебня, пропитанного битумом. По периметру всех площадок выполнить обрамление из бортового камня по ГОСТ 6665-91. Металлоконструкции окрасить одним слоем грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, затем окрасить двумя слоями эмали ПФ 1126 по ТУ6-27-116-98. Работы по антикоррозийной защите производить в соответствии требованиям СН РК 2.01-01-2013. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии требованиям СП РК 1.03-106-2012.

Отопление и вентиляция

Проект отоплении выполнен на основании задания на проектирование, также нормативными документами действующими на территорий Республики Казахстан:

- СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП РК 4.02-10-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СН РК 3.02-21-2011 «Объекты общественного питания»;

- СП РК 3.02-121-2012 «Объекты общественного питания»;

- СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»

- СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»

- Климатический район строительства приведен в соответствии СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология".

- Расчетная температура наружного воздуха минус 24.9 С. Класс энергетической эффективности - В( высокий).

Административно-бытовая зона:

Отопление:

Система отопление - от электрического конвектора ЭВУБ от фирмы АО Келет.

Вентиляция:

В зданиях предусмотрен естественная система вентиляции. Участки прохода воздуховодов через стены, покрытия и перекрытия герметизированы. Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали класса Н( нормальные) по ГОСТ 14918-2020. Монтаж системы отопления и вентиляции следует производить в соответствии с требованиями СН РК 4.01.02-2013, СП РК 4.01-102-2013 " Внутренние санитарно-технические системы".

Кондиционирования:

Система холоснабжение для обеспечения микроклимата помещений общественного назначения. Расчетные температуры в обслуживаемой зоне приняты согласно ГОСТ 30494-96. Тип системы холоснабжения – сплит система. В сплит системе применено оборудование производства компании ALMACOM . Внутренние блоки - настенные внутренние блоки. После монтажа оборудования произвести дополнительную заправку фреоном. Монтаж медных трубопроводов должен вестись специализированной организацией.

Производственная зона:

Отопление:

Система отопление - от электрического конвектора ЭВУБ от фирмы АО Келет.

Вентиляция:

В зданиях предусмотрен естественная система вентиляции. Участки прохода воздуховодов через стены, покрытия и перекрытия герметизированы. Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали класса Н( нормальные) по ГОСТ 14918-2020. Монтаж системы отопления и вентиляции следует производить в соответствии с требованиями СН РК 4.01.02-2013, СП РК 4.01-102-2013 " Внутренние санитарно-технические системы".

Кондиционирования:

Система холоснабжение для обеспечения микроклимата помещений общественного назначения. Расчетные температуры в обслуживаемой зоне приняты согласно ГОСТ 30494-96. Тип системы холоснабжения – сплит система. В сплит системе применено оборудование производства компании ALMACOM . Внутренние блоки - настенные внутренние блоки. После монтажа оборудования произвести дополнительную заправку фреоном. Монтаж медных трубопроводов должен вестись специализированной организацией.

водоснабжение и канализация

Внутренние системы водоснабжения и канализации

Проект разработан на основании:

1.	Задания на проектирование;

2.	Чертежей марки АС;

3.	Требований нормативных документов:

-	СП РК 4.01-02-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

-	СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

-	СП РК 4.01-102-2001 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб";

-	СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб";

-	СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 "Вода питьевая. Общие требования к методам контроля качества".

Водопровод хозяйственно-питьевой (В1).

Расчет систем водопровода и канализации произведен в соответствии с СН РК 4.01-02-2011. Проектом предусматривается один ввод водопровода из полиэтиленовой трубы для водоснабжения PE100 SDR17 диаметром 32х2,0мм. Для учета потребления воды на вводе водопровода предусматривается водомерный узел со счетчиком диаметром 15мм с радиомодулем. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения холодной водой запроектирована для подачи воды к сантехприборам. Система холодного водоснабжения принята открытой. Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из напорных труб из полипропилена PP-R не армированная SDR11 PN10 по ГОСТ 32415-2013. Все пластмассовые трубопроводы защитить от возгорания зашивкой. При проходе через строительные конструкции полиэтиленовые трубы для систем холодного водоснабжения проложить в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Внутренний диаметр футляра (гильзы)на 5-10мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром заделывается мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

Водоснабжение проектируемого административно-бытовой зоны осуществляется путем привозной воды с хранением в двух резервуарах объемом 6м³ и 3 м³. Вода из резервуаров подается с помощью насоса EKJ-100IA

Горячее водоснабжение (Т3).

Горячее водоснабжение не придусмотрена. Проектом предусмотрены смесители с проточным водонагревателем.

Система канализации (К1)

Хозяйственно-бытовая канализация (К1)- запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть бытовой канализации. Магистральные сети, стояки и отводы от санприборов прокладываются из полиэтиленовых труб для систем внутреннего водоотведения SDR26 по ГОСТ 22689-2014. Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки. Вентиляция сети осуществляется через вытяжные трубы, выводимые выше кровли на 0,5м. Выпуск канализации выполнен из двухслойных полимерных труб по ГОСТ Р 54475-2011. Система канализации принята открытой.

Основные показатели водопровода и канализации:

| Наименование систем | Расчетный расход |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с | при пожаре, л/с |  |
| поз. 1.4 Офис/Медпункт, 1.5 Столовая, 1.6 Душевая/Санузел жен. |  |  |  |  |  |
| В1 | 1,22 | 3,76 | 1,30 |  |  |
| К1 | 1,22 | 3,76 | 2,90 |  |  |
| поз. 1.8 Прачечная, поз. 1.9 Душевая/Санузел муж. |  |  |  |  |  |
| В1 | 3,15 | 7,40 | 2,35 |  |  |
| К1 | 3,15 | 7,40 | 3,95 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| В1 | 4,37 | 11,16 | 3,65 |  |  |
| К1 | 4,37 | 11,16 | 6,85 |  |  |

Перечень работ, требующих актов освидетельствования скрытых работ.

1. Монтаж и герметизация стыковых раструбных соединений трубопроводов;

2. Гидравлические испытания трубопроводов канализации проложенных в земле и каналах;

3. Гидравлические испытания трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, монтируемых в местах недоступных для последующего контроля;

4. Промывка трубопроводов систем водоснабжения;

5. Устройство проходов трубопроводов через фундаменты зданий.

Наружные сети водоснабжения и канализации

Проект разработан на основании:

- Задания на проектирование "Комплекс по переработке нефтяного шлама в сельском округе Баксай, Махамбетском районе, Атырауской области" от 16.09.2025г.; выданного Заказчиком и выполнен в соответствии действующими нормативными актами Республики Казахстан.

Прокладку трубопроводов выполнить согласно требований:

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей из пластмассовых труб"

- СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения", СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Водопровод В1

Водоснабжение является автономном. Для офиса/медпункта, столовой, душевой/санузел жен. принят пластиковая подземная емкость 3м3. Для прачечной и душевой/санузел муж. принят пластиковый подземный резервуар объемом 6м3. Также установлены самовсасывающий насос для подачи воды. Расчётный напор насоса – 44 м (0,44 МПа).

Водопровод принят из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения проектируемого водопровода от поверхности земли до низа трубы принято - 2,5м. Водопровод B1 выполнен из трубы ПЭ 100 SDR11/S8, питьевая, Ф32х3,0мм. На месте врезки в водопровод предусматривается запорная арматура.

Канализация К1

В канализации для офиса/медпункта, столовой, душевой/санузел жен. предусмотрен пластиковый подземный выгреб объемом 6м3, а в прачечной и душевой/санузел муж. 16м3. На выпуске из столовой установлен жироуловитель.

Канализация принята и труб двухслойных полимерных со структурированной стенкой OD 110 SN8 PE с уклономи0,02 и OD 160 SN8 PE с уклоном 0,008. Глубина заложения проектируемого водопровода от поверхности земли до низа трубы принято - 0,8м.

Основные показатели водопровода и канализации:

| Наименование систем | Расчетный расход |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с | при пожаре, л/с |  |
| поз. 1.4 Офис/Медпункт, 1.5 Столовая, 1.6 Душевая/Санузел жен. |  |  |  |  |  |
| В1 | 1,22 | 3,76 | 1,30 |  |  |
| К1 | 1,22 | 3,76 | 2,90 |  |  |
| поз. 1.8 Прачечная, поз. 1.9 Душевая/Санузел муж. |  |  |  |  |  |
| В1 | 3,15 | 7,40 | 2,35 |  |  |
| К1 | 3,15 | 7,40 | 3,95 |  |  |

Монтаж:

Прокладку трубопроводов выполнить согласно требований СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей из пластмассовых труб". Гидравлические испытание производить в соответствии со СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» для пластмассовых труб - внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3.

Перечень видов работ, для которых необходимо составить акты испытания трубопроводов:

-акт проведения приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

-акт проведения промывки трубопровод водоснабжения.

электротехнические решения

Пожарная сигнализация

Проектом предусматриваются следующие виды сигнализации:

-	пожарная сигнализация;

-	свето-звуковое оповещение о пожаре.

Пожарная сигнализация:

В качестве приемно-контрольного устройства применена контрольная панель типа «Гранит-12». Контрольная панель контролирует целостность лучей и включает сигналы тревоги при их обрыве или коротком замыкании. Пожарные  извещатели  устанавливаются во всех пожароопасных помещениях согласно СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Пожарные извещатели приняты типа ИП-212-45 (дымовые) и ИП 105-1D (тепловые), в качестве ручных извещателей приняты извещатели типа ИПР 3СУ. Количество устанавливаемых извещателей соответствуют требованиям СП РК 2.02-101-2022. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене на высоте 1,5м от уровня пола на путях эвакуации для ручной подачи сигнала о пожаре и для удобства проверки сигнальных линий.

Сети пожарной сигнализации выполняются кабелем КСВВнг(А)-FRLS 2х0,5 мм² в кабельных каналах. В межэтажных перекрытиях и перегородок кабель прокладывается в поливинилхлоридных трубах d=16мм.

Электропитание контрольной панели выполняется от ЩРС щита освещения кабелем ВВГ-3х1,5мм² скрыто под штукатуркой. Длина кабеля учтена в разделе ЭОМ.

Резервное  электропитание контрольной панели осуществляется от аккумулятора типа ТP 12V/7 проводом ШВВП–2х0.75мм².

Свето-звуковое оповещение о пожаре:

Для оповещения людей о пожаре в соответствии с СН РК 2.02-11-2002 запроектирован второй тип оповещения, которая предназначена для управления оповещением и эвакуацией людей при пожаре и запроектирована на базе сирен, устанавливаемых на путях эвакуации. Проектом предусмотрена свето-звуковой оповещатель "НС-103 КП (LD-96)". Оповещатели устанавливаются на высоте 2,5 м от пола. Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем КСПВ 4х0,5 мм² в кабельных каналах.

Световые указатели "Выход" устанавливаются над выходам из здания и выполняется кабелем КСПВ 4х0,5 мм² в кабельных каналах.

Электроосвещение и электрооборудование

Проект выполнен на основании задания на проектирование и  архитектурно-строительной части проекта, в соответствии с требованиями частей, ПУЭ РК2023, СП РК 2.04-104-2012   "Естественное и искусственное освещение", СП РК 2.02-18-2005 "Внутреннее электрическое освещение рабочие чертежи", СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства". По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории.

Административно-бытовая зона:

Проектом предусматривается освещение и розеточная группа. Напряжение сети рабочего освещения 220 В. Согласно закону Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" для освещения применены светильники с LED лампами.

Светильники и элетроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012.

Освещение помещений выполнено светильниками с LED лампами с электронными пускорегулирующими аппаратами , обеспечивающими особонизкий уровень шума и рассеянного света, а также высокое качество освещения (коэффициент пульсации светового потока практически сведен к нулю, благодаря питанию ламп с люминесцентными лампами с электронными пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими устранение стробоскопического эффекта. Светильники  общего освещения класса устанавливаются рядами параллельно длинной стороне с окнами с раздельным  включением и отключением  рядов. Управление освещением осуществляется местными выключателями, установленными на высоте 1,8 м от уровня пола.  Светильники размещаются выше верхнего края на  0,3 м и на 0,55 м. Высота установки розеточной группы устанавливается  на высоте 1,8 м.   В качестве групповых щитков освещения к установке приняты навесные модульные   запирающиеся щитки  типа ЩРн  компании ИЭК.

Групповые сети освещения выполняются  кабелем марки ВВГнг в гофрированных трубах, прокладываемых открыто. В качестве распределительных шкафов к установке приняты распределительные  навесные запирающиеся модульные щитки типа ЩРн.

Силовые распределительные сети выполняются кабелями с медными  жилами марки ВВГнг в  трубах открыто.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально ненаходящиеся под напряжением, подлежат занулению путем присоединения к защитному проводу питающей сети. Ко всем распределительным шкафам проложить пятипроводную сеть с нулевым защитным проводником. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается заземление всех нормально нетоковедущих элементов электрооборудования,которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции,путем присоединения всего светотехнического оборудования третьей жилой провода к заземляющей  шине  распределительного щита, согласно ПУЭ РК.   Электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ РК и СНиП РК 4.04-06-2002 "Электротехнические устройства".

Производственная зона:

Проектом предусматривается освещение и розеточная группа. Напряжение сети рабочего освещения 220 В. Согласно закону Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" для освещения применены светильники с LED лампами.

Светильники и элетроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012.

Освещение помещений выполнено светильниками с LED лампами с электронными пускорегулирующими аппаратами , обеспечивающими особонизкий уровень шума и рассеянного света, а также высокое качество освещения (коэффициент пульсации светового потока практически сведен к нулю, благодаря питанию ламп с люминесцентными лампами с электронными пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими устранение стробоскопического эффекта. Светильники  общего освещения класса устанавливаются рядами параллельно длинной стороне с окнами с раздельным  включением и отключением  рядов. Управление освещением осуществляется местными выключателями, установленными на высоте 1,8 м от уровня пола.  Светильники размещаются выше верхнего края на  0,3 м и на 0,55 м. Высота установки розеточной группы устанавливается  на высоте 1,8 м.   В качестве групповых щитков освещения к установке приняты навесные модульные   запирающиеся щитки  типа ЩРн  компании ИЭК.

Групповые сети освещения выполняются  кабелем марки ВВГнг в гофрированных трубах, прокладываемых открыто. В качестве распределительных шкафов к установке приняты распределительные  навесные запирающиеся модульные щитки типа ЩРн.

Силовые распределительные сети выполняются кабелями с медными  жилами марки ВВГнг в  трубах открыто.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально ненаходящиеся под напряжением, подлежат занулению путем присоединения к защитному проводу питающей сети. Ко всем распределительным шкафам проложить пятипроводную сеть с нулевым защитным проводником. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается заземление всех нормально нетоковедущих элементов электрооборудования,которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции,путем присоединения всего светотехнического оборудования третьей жилой провода к заземляющей  шине  распределительного щита, согласно ПУЭ РК.   Электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ РК и СНиП РК 4.04-06-2002 "Электротехнические устройства".

Электроснабжение

Подключение к электросетям объектов комплекса: Жилой вагон на 8 чел.; Офис/Медпункт; Столовая; Душевая/Санузел жен., Жилой вагон на 6 чел. (2 места жен.), Прачечная, Душевая/Санузел муж., Пост охраны, Помещение для проведения предварительных анализов, Помещение для хранения средств пожаротушения, Склад реагентов, Операторная автовесовой, шкаф управления уличным освещением и шкаф управления насосом. Подключение выполнено по II и III категории.

Поставка электрооборудования для технологических установок комплекса осуществляется в соответствии с утверждённой спецификацией и проектной документацией. В комплект поставки входят: силовое и распределительное электрооборудование (шкафы, щиты, панели управления, пускорегулирующая аппаратура); кабельно-проводниковая продукция, соответствующая требованиям проектных решений.

Электрооборудование технологических установок пункта приёма и отгрузки нефти рассчитано на работу в круглосуточном автоматическом режиме с обеспечением дистанционного и местного управления. Режим работы — продолжительный (S1), с учётом чередующихся нагрузок, характерных для технологических процессов перекачки, приёма и отгрузки нефти. Электрооборудование должно сохранять работоспособность при кратковременных перегрузках, предусмотренных технологическим циклом. Работа оборудования осуществляется в условиях, соответствующих категории размещения для установки. Для поддержания работоспособности в режиме 24/7 обеспечивается резервирование с резервным ДЭС критически важных узлов и систем питания.

Проектируемые кабельные линии электроснабжения 0,4кВ выполнены от проектируемого ЩРС до зданий и объектов, распложенных на территории комплекса. Для питания приняты бронированные кабели с алюминиевыми жилами марки АВБбШв напряжением до 1кВ. Сечение кабеля выбраны по допустимому длительному току и проверены по потере напряжения.

Проектируемые кабельные сети прокладываются в земляных траншеях Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 и Т-6 на глубине 0,7 м от планировочной отметки на слой просеянного грунта или песка с покрытием сигнальных лент ЛСЭ-200, ЛСЭ-300, ЛСЭ-400, ЛСЭ-500, ЛСЭ-600. От механических повреждений и при пересечении с инженерными коммуникациями кабели защитить полиэтиленовой трубой ПНД ∅110х10,0мм.

Проектом предусмотрена установка прожекторной мачты с тремя светильниками, мощностью 50 Вт каждый и молниеприемник.

Система заземления и молниезащиты разработана в соответствии с требованиями ПУЭ РК (гл. 1.7, 1.8) и СН РК, обеспечивая защиту персонала и оборудования от токов короткого замыкания и грозовых перенапряжений.

Электромонтажные работы вести согласно ПУЭ РК и СП РК 4.04-107-2013 - "Электротехнические устройства". Район климатических условий принят: V - по гололеду, IV - по ветру.

Охрана труда и техника безопасности

Контроль за выполнением требований охраны труда возлагается на администрацию строительно-монтажных организаций и предприятий.

Руководители организаций обязаны обеспечить на строительной площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения подчиненными им рабочими и служащими требований правил и инструкций по охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по организации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается.

При производстве работ на территории строительной площадки и участков работ с привлечением субподрядчиков генеральный подрядчик обязан:

- разработать совместно с привлекаемыми субподрядчиками план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве;

- выполнять запланированные за ним мероприятия и координацию действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ;

- при заключении договоров подряда предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и представитель организации, эксплуатирующей этот объект, обязаны оформить акт-допуск. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом допуска, несут руководители строительно-монтажных организаций и действующего предприятия.

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных организаций (независимо от форм собственности этих организаций) должны быть обеспечены спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска                      в количестве не ниже норм, установленных законодательством, или действующими нормами, или выше этих норм в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным соглашением.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

На объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств, для оказания первой помощи пострадавшим.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. Питьевые установки следует располагать на расстоянии не более 75 м по горизонтали и 10 м по вертикали от рабочих мест.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо:

- использование технически совершенного оборудования;

- размещение оборудования, обеспечивающего его свободное обслуживание;

устройство заземляющих элементов электроустановок величиной сопротивления и конструкций, соответствующим требованиям;

- использование при строительно-монтажных работах машин и механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ.

К прихватке и сварке трубопроводов допускаются сварщики при наличии документов на право производства сварочных работ. Сварочные работы должны производиться в соответствии с требованиями «Инструкция о мерах пожарной безопасности при производстве огневых работ на энергетических объектах».

При возникновении пожара необходимо вызвать пожарный расчет и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, предварительно отключив напряжение.

Общие сведения по организации строительства

Принятый срок строительства составляет - 3 мес.

Принятое количество рабочих на строительной площадке – 10 человек.

Охрана труда и техника безопасности

Организация и выполнение работ в строительном производстве должны осуществляться при соблюдении законодательства Республики Казахстан об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

Площадка строительства должна быть подготовлена для обеспечения безопасного производства.

Работающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью устранения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами.

Инструкции по охране труда и техники безопасности для рабочих каждой профессии с учетом специфики местных условий должны быть разработаны в строительно-монтажных управлениях и утверждены главным инженером.

Перед допуском к работе рабочие должны пройти инструктаж по безопасности труда и пройти необходимое обучение методам безопасного проведения работ. Допуск к работам оформляется записью в журнале инструктажа по технике безопасности, в котором каждый работник ставит свою подпись в подтверждении получения необходимого инструктажа.

Вагон-бытовки для рабочих устанавливаются на расстоянии не ближе 50м от жилых зданий. Для водоснабжения бытовых помещений используется привозная питьевая вода. Применение биотуалетов и баков для пищевых отходов исключает потребность в устройстве канализации. Организация питания предусматривается во временных столовых с приготовлением пищи. Временная столовая на период строительства должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16).

Перед началом работ необходимо выделить опасные для людей зоны и обозначить их знаками безопасности и надписями в установленном порядке.

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов котлованы и траншеи, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. В зонах работ механизмов необходимо установить предупредительные знаки.

В местах перехода через траншеи должны быть установлены переходные инвентарные мостики шириной не менее 0,6м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,2м. Для спуска работающих в траншеи должны быть предусмотрены лестницы.

Строительные площадки в темное время необходимо освещать в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений.

Перед началом земляных работ необходимо выявить и обозначить на месте трассы зоны существующих подземных коммуникаций.

Особое внимание следует обращать на безопасное ведение работ вблизи электро- и телефонных кабелей, газо- и водопроводов.

При производстве работ в зонах специально охраняемых объектов должны выполняться требования владельцев или эксплуатирующих организаций.

Складирование материалов должно осуществляться за призмой обрушения траншей. Складирование трубопроводов осуществлять в штабеле высотой до 1,5м на прокладках с концевыми опорами.

Запрещается использовать при строповке непроверенные стропы и тросы. Пеньковые канаты, применяемые для стяжек, не должны иметь перетертых и замочаленных прядей.

Подъем труб не должен производиться, если под грузом находятся люди.

Стропальщик может находиться возле груза во время подъема, если груз (труба, плеть) на высоте не более 1м от уровня земли, на которой стоит стропальщик.

При использовании на монтаже талей следует обратить внимание на наличие надежно действующих тормозных устройств, на плавность их работы. Нельзя пользоваться талями, у которых происходит самопроизвольное выпадение каната (цепи) с блоков.

Электробезопасность в границах строительной площадки решаются на стадии ППР в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-2004.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложенные в:

- Постановления Правительства РК от 9 октября 2014 года № 1077 «Правила пожарной безопасности».

Конкретные решения вопросов безопасности и безвредности выполнения строительно-монтажных работ должны находить отражение в проектах производства работ.

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного участка.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

На строительном объекте предусмотреть места для курения, обеспеченные первичными средствами пожаротушения: урнами, ящиками с песком и бочки с водой, огнетушители.

На строительной площадке и бытовом городке ПОС рекомендует максимально соблюдать требования пожарной безопасности, с целью избежания возгораний. Не разжигать костров вблизи существующих зданий и сооружений, лесных массивов.

Не оставлять включенными нагревательные приборы в бытовых помещениях. Сушку рабочей одежды и обуви осуществлять в специальных помещениях, сушилках, оборудованных для этих целей.

Места производства сварочных работ и других огневых работ (варка битума при производстве гидроизоляционных работах) оградить и оборудовать первичными средствами пожаротушения.

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований Постановления Правительства РК от 9 октября 2014 года № 1077 «Правила пожарной безопасности».

Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Санитарно-эпидемиологические мероприятия

Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников

Здравпункты для обслуживания строительных рабочих располагают либо в отдельном помещении сборно-разборного или передвижного типа, либо в составе бытовых помещений с отдельным входом и удобным подъездом санитарных машин.

Бытовые помещения оборудуются аптечками первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены материалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.

На объекте строительства все вагон-бытовки снабжены аптечками и средствами первой помощи. Медицинское обслуживание рабочих осуществляется в поликлинике или больнице ближайшего населенного пункта.

Гигиенические требования к организации строительной площадки

1. До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные проектом производства работ (ППР) подготовительные работы по организации стройплощадки.

2. Территория стройплощадки должна быть ограждена.

3. Строительная площадка до начала строительства объекта должна быть освобождена от старых строений и мусора.

4. На территории стройплощадки или за ее пределами оборудуются санитарно-бытовые, производственные и административные здания и сооружения.

5. На строительной площадке определяются места складирования материалов и конструкций.

6. Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям строительных норм и правил для естественного и искусственного освещения.

7. Для электрического освещения строительных площадок и участков следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки. Передвижные инвентарные осветительные установки располагают на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др.

8. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

9. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее нормируемой, вне зависимости от применяемых источников света.

10. В случае необходимости по требованию местных исполнительных органов предусмотреть оборудование пункта мойки колес при выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль, согласно требованиям, п. 11 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утв. приказом МЗ РК от 16.06. 2021 года № ҚР ДСМ – 49.

11. На строительной площадке предусматривается площадка для временного хранения отходов с твердым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) покрытием. Площадка должна соответствовать требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-331/202 от 25.12.2020.

Гигиенические требования к выполнению земляных работ

1. Земляные работы следует максимально механизировать.

2. Траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта, ограждаются защитным ограждением. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - освещение.

Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

3. В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных и подземных вод.

4. Места производства земляных работ очищаются от валунов, деревьев, строительного мусора.

5. Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с ограждением и освещением в ночное время.

6. При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ.

Гигиенические требования по микробиологическим показателям

1.Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

2.Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

3.Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения (гардеробные).

4.Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты.

5.Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.

6.При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.

7.При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смы