| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ КМ-100-80-170 ДЛЯ НЕФТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | Для рассмотрения заказчиком |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  | Изм. | Дата | Описание изменений |  |  | Разраб. | Провер. | Утверд. |
|  |  | Должность | Фамилия | Подпись | Дата | 01-2026-02-01-ТХ.ОЛ11 |  |  |  |
|  |  | ГИП | Шарипов |  | 03.26. | Обустройства площадки скважин N1, N2, M1 в период пробной эксплуатации |  |  | Изм. |
|  |  | Проверил | Шарипов |  | 03.26. |  |  |  | 0 |
| Инв. № подл. |  | Разработал | Максотов |  | 03.26. | Технологические решения | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
|  |  | Н.контроль | Гатиетов |  | 03.26. | Опросный лист на насосную станцию КМ-100-80-170 | ТОО «ГазЭнергоСнаб» |  |  |

| - НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | Рабочая программа на 2026 г. |
| - Название проекта | Рабочий проект «Обустройства площадки скважин N1, N2, M1 в период пробной эксплуатации» |
| - Конечный потребитель (Заказчик), наименование организации, фирмы, и др. | ТОО «Компания «ЖАН и КС» |
| - Местоположение установки (географическое), населенный пункт | Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, месторождение «Прибрежное» |
| - Проектировщик | ТОО «ГазЭнергоСнаб» |
| - Требуемое время поставки: | 2026 г. |
| - Количество заказываемого изделия на объекте в целом, шт. | 3 шт. |

| Технологический раздел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели работы и характеристика изделия |  |  |  |
| - Общая установленная эл. мощность - Общая расчётная эл. мощность |  | определяется поставщиком (указать в ТКП) определить и указать в ТКП |  |
| - Питающее напряжение, В: |  | 0,4 кВ |  |
| - Режим работы |  | периодический |  |
| - Материальное исполнение трубопроводов и ЗРА |  | Подобрать материал, соответствующий среде |  |
| - Диаметр входных трубопроводов, мм |  | DN 100 |  |
| - Диаметр выходных (нагнетательных) трубопроводов, мм: |  | DN 100 |  |
| - Необходимость тепловой изоляции оборудования: |  | не требуется |  |
| - Необходимость дополнительного обогрева оборудования: |  | не требуется |  |
| - Наличие компенсаторов на трубопроводах: |  | не требуется |  |
| Подпорные насосы |  |  |  |
| - Тип, марка подпорного насоса (необходимо указать) |  |  | КМ-100-80-170 |
| - Номинальная производительность, м3/ч |  |  | 100 |
| - Давление подпорного насоса на приеме, атм |  |  | 0,1-0,5 |
| - Номинальный напор подпорного насоса, м |  |  | 50 |
| - Тип, марка, производитель электродвигателя подпорного насоса (необходимо указать): |  |  | Подобрать, указать в ТКП |
| - Мощность электродвигателя подпорного насоса, кВт: |  |  | 30 |
| - Тип уплотнения вала подпорного насоса: |  |  | Сальниковое |
| - Тип фильтра на приемном трубопроводе подпорного насоса: |  |  | не предусмотреть |
| - Тип запорной арматуры на приемной линии подпорного насоса: |  |  | ручная |
| - Тип запорной арматуры на напорной линии подпорного насоса: |  |  | ручная |
| - ЧРП насоса |  |  | не требуется |
| - Управление насосом |  |  | ручное, от кнопок «Пуск/Стоп» |
| - Количество насосных агрегатов |  |  | 3 шт |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |
| Общие требования |  |  |  |
| - Шкаф управления | Насосная станция должна поставляться в комплекте со шкафом управления и выносным кнопочным постом. |  |  |
| - Управление насосами | Управление насосами — полностью ручное: - местное — от кнопок «Пуск/Стоп» на шкафу управления; - дистанционное — от кнопочного поста «Пуск/Стоп» на площадке налива. |  |  |
| - Размещение оборудования | Шкаф управления установить в непосредственной близости от насосного агрегата; Кнопочный пост установить на площадке налива (у стояка); Расстояние от кнопочного поста до шкафа управления — ориентировочно 40 м; |  |  |
| - Требования к шкафу управления | Шкаф управления должен обеспечивать: Индикацию: - «Сеть» — наличие напряжения; - «Работа» — насос включен; - «Авария» — наличие аварии; - «Стоп» — насос остановлен; Органы управления: - кнопки «Пуск» / «Стоп»; - аварийный останов (кнопка «Грибок»); Защиты - защиту электродвигателя от перегрева (по обмоткам); - защиту от короткого замыкания; - защиту от перегрузки; - защиту от перекоса и пропадания фаз; Исполнение: - Шкаф управления должен быть выполнен во взрывозащищенном исполнении (Ex d) - Степень защиты — не ниже IP65. |  |  |
| - Требования к кнопочному посту | Кнопочный пост должен быть: - выполнен во взрывозащищенном исполнении (не ниже Ex d или Ex e); - установлен на площадке налива; Кнопочный пост должен содержать: - кнопку «Пуск»; - кнопку «Стоп»; |  |  |
| - Кабельная продукция | В комплект поставки должны входить: - кабель от шкафа управления до кнопочного поста (~40 м); - силовые кабели; - контрольные кабели; - кабельная арматура и комплектующие; Кабели должны соответствовать условиям эксплуатации (уличное исполнение, защита от механических воздействий). |  |  |
| - Дополнительно | Оператор должен иметь возможность управления насосом непосредственно с площадки налива автоцистерн. |  |  |