| Полное наименование предприятия | Республиканское государственное учреждение "Талдыкорганская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан |
| --- | --- |
| БИН | 020340001854 |
| Фактический адрес | область Жетісу, г. Талдыкорган, микрорайон Военный городок "УЛАН", 48 |

Основной производственной деятельностью учреждения является поддержание и обеспечение эксплуатационных, коммунальных услуг инфраструктуры войсковых частей Талдыкорганского гарнизона Республики Казахстан.

В данном проекте рассматривается сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от военного городка в/ч №21751 и в/ч 18404 на поля фильтрации. На территории военного городка расположены административное здание, санчасть, поликлиника, гостиница, баня и жилая казарменная зона.

Войсковые части не осуществляют производственной деятельности.

В процессе жизнедеятельности военнослужащих возникает необходимость в воде питьевого качества. Для покрытия потребности в воде питьевого качества используются подземные воды скважин №2 и №3.

Скважины расположены на участке в/ч 21751 в Ескельдинском районе Алматинской области. На изъятие подземных вод получено разрешение на специальное водопользование №19-08-02-83/685 выданное РГУ «Балхаш- Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 23 декабря 2015 года.

Установленный лимит забора воды составляет – 326,1 тыс. м3/год.

Фактический объем забираемой воды учитывается прибором марки «Sensus 80/50». По данным отчета 2-ТП (водхоз) фактический объем забора воды из скважин составил: в 2014 году - 71,17 тыс.м3/год , 2015 году – 54,58 тыс.м3/год, за 1 кв 2016 года - 9,18 тыс.м3.

Качество воды, подаваемое для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать требованиям санитарным правилам «Санитарно- эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16.03.2015 года № 26.

бытовые сточные воды от следующих объектов: административного здания, госпиталя, поликлиники, гостиницы, бани и жилой казарменной зоны.

Сточные воды отводятся на поля фильтрации, которые запроектированы наземного исполнения.

Хозяйственно-бытовые стоки военного городка по самотечной системе канализации поступают на канализационную насосную станцию (КНС). В КНС установлено 2 насоса марки СН-100/60/200. Производительность насоса составляет – 60,0 м3/час. Учет поступающих стоков ведется по работе насосов.

Далее сточные воды по напорной канализационной сети диаметром 250 мм сбрасываются на поля фильтрации.

Географические координаты поля фильтрации:

Севера-западная точка

Широта: 40°46'29.4"С

Долгота: 68°16'57.1"В

Северо-восточная точка

Широта: 40°26'29.6"С

Долгота: 68°17'13.8"В

Юго-западная точка

Широта: 40°46'25.6"С

Долгота: 68°16'57.4"В

Юго-восточная точка

Широта: 40°46'26.3"С

Долгота: 68°17'14.0"В

Количество сточных вод получено на основе фактических данных.

Поля фильтрации состоит из 7 карт. Размер каждого карта 50*100 м, где проходит естественно-биологическая очистка.

Методы очистки сточных вод:

- механическая;

- биологическая.

Место сброса сточных вод – поля фильтрация.

Источником образования сточных вод города является: жилая часть города, предприятия коммунально-бытового назначения, различные службы и объекты здравоохранения.

Режим работы очистных сооружений – круглогодичный.

Проект разработан в соответствии с природоохранными законодательными и нормативными требованиями Республики Казахстан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является из скважины.

Нормирование загрязняющих веществ выполнено в соответствии с требованиями Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приложение к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 10 марта 2021 года №63).

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ предложены по следующим    веществам: взвешенные вещества, ХПК, БПКп, сухой остаток, хлориды,  сульфаты, азот аммонийный (аммоний солевой), нитриты, нитраты, фосфаты, нефтепродукты, СПАВ.

Нормы НДС разработаны сроком на десять лет с 2026 по 2035 гг.

Настоящий проект нормативов допустимых сбросов (далее - НДС) загрязняющих веществ в атмосферу разработанв первые в связи с отсутствием нормативных документов.

В расчетные условия для определения величин НДС включены технические, морфологические, гидрологические, гидродинамические, испарительная способность и другие параметры водоприемника, а также объем и состав сточных вод.

В расчетные условия для определения величин НДВ включены технические, морфологические, гидрологические, гидродинамические, испарительная способность и другие параметры водоприемника, а также объем и состав сточных вод.

Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 7.18 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «любые виды деятельности с осуществлением выброс загрязняющих веществ в окружающую среду» данный объект относится к II категории.

Согласно статьи 120, пункт 5 Экологического кодекса РК, Экологические разрешение на воздействие выдается на срок до изменения применяемых технологий, требующих изменения экологических услуг, указанных в действующем экологическом разрешении,  но не более чем на десять лет.

Проектируемый объект не относится к объектам, для которых обязательно проведение скрининга воздействия или оценки воздействия на окружающую среду.

Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, такие как рН, прозрачность, температура и прочие, НДВ не рассчитываются; показатели веществ должны удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод» и Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года №209.

При разработке проекта нормативов НДС выполнялись следующие работы:

- инвентаризация источников образования сточных вод с определением их количества и качественного состава;

- составление баланса водопотребления и водоотведения;

- расчёт нормативов НДС.

При проведении инвентаризации выявлялись источники образования загрязняющих веществ, определялось их количество, составлялась принципиальная схема образования загрязнённых сточных вод.

Количество выпусков сточных вод по предприятию - 1.

Расчёт НДС по водовыпуску выполнен на основании расчётных значений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (СНДС) с учётом коэффициента разбавления фильтрующихся вод и фоновых концентраций этих веществ в водоносном горизонте. Для расчёта нормативов ПДС использована «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (НДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители, от 27.10.2006 г. №324-п».

Разработанные нормативы НДС являются регламентирующим документом для практического осуществления водоотведения и последующей их очистки на установке очистки сточных с последующим накоплением в фоля фильтрации. Установленные нормативы при условии их соблюдения обеспечивают экологические требования к качеству воды и должны соответствовать требованиям ПДК.