ТОО "Интернациональный Инжиниринг Нельсон Казахстан"

Проект «Газоэлектростанция месторождения Коныс»

Том 1

Состав проекта

Общая пояснительная записка

Объект №___________________

Инв. №_____________________

Экз. №_____________________

Директор__________

Главный инженер

Смагулов

Кызылординская область 2026

Список компиляторов​

Главный инженер проекта                        Смагулов Ж.К.

Главный архитектор проекта                      Аванесов С.М.

Инженер по проектированию

технологического оборудования

(строительная часть / проектирование

трубопроводных сетей и сооружений

нефтегазовой отрасли)                              Ли Вэндоу

Инженер по электрической части                   Кожыбек С.Т.

Инженер по теплотехнике и отоплению,

вентиляции и кондиционированию (ОВК)         Аванесов С.М.

Инженер по водоснабжению и канализации (ВК)    Смагулов Ж.К.

Инженер по проектированию

автомобильных дорог и аэропортов                Смагулов Ж.К.

Главный проектировщик по

транспортной инженерии                        Асанбаев А.Ж.

Главный инженер-проектировщик по

несущим и ограждающим конструкциям,

а также гидротехническим сооружениям           Аванесов С.М.

Содержание

Общая пояснительная записка 	8

1. Общая часть 	9

1.1 Введение 	10

1.1.1 Характеристики строительной площадки 	10

1.1.2 Рельеф и топография 	11

1.1.3 Геологическая структура 	11

1.1.4 Климат 	11

1.2 Основные проектные схемы 	13

1.3 Гарантия соответствия проектным требованиям 	14

1.3.1 План реализации процесса 	14

1.3.2 Архитектурно-конструктивная схема 	14

1.3.3 Система электропитания 	17

1.3.4 Автоматическая система пожаротушения 	17

1.3.5 Автоматическая пожарная согнализация (АПС) 	17

1.3.6 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 	18

1.3.7 Система водоснабжения и водоотведения 	19

1.4 Управление производством и операциями, организация труда и защита трудящихся 	19

1.4.1 План реализации трудовой организации 	19

1.4.2 Гигиенические характеристики условий труда 	20

1.4.3 Организация рабочего места и конфигурация оборудования 	20

1.4.4 Меры защиты и технической поддержки 	21

1.4.5 План медицинского обеспечения и охраны здоровья 	22

1.4.6 Специальные условия для рабочей одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) 	22

2. Общее планирование и транспортная инфраструктура 	23

2.1 Исходные основные данные 	24

2.2 Обзор сайта 	24

2.2.1 Административное деление строительной зоны 	24

2.2.2 Природные географические условия 	25

2.2.3 Климатические условия 	25

2.2.4 Топография и формы рельефа 	26

2.2.5 Гидрогеологические условия 	26

2.2.6 Геологическая структура 	27

2.2.7 Почва и растительность 	27

2.3.1 Газогенераторная установка, интегрированная платформа 	28

2.3.2 Инженерная трубопроводная сеть 	29

2.3.3 Реконструкция участка 	29

2.3.4 Подъездная дорога к заводу 	29

2.3.5 Дорожное полотно 	30

2.3.6 Дорожное покрытие 	31

2.3.7 Участок дорожного соединения (ответвление дороги) 	31

2.3.8 Вспомогательные сооружения для дорог и маршрутов 	31

2.4 Список стандартных документов 	31

3. Техническое решение 	32

3.1 Введение 	33

3.2 Физико-химические свойства входящего воздушного потока 	33

3.3 Основные проектные решения 	34

3.4 Технические характеристики попутного газа 	34

3.5 Схема проектирования проекта 	34

3.5.1 Проектирование изоляции надземных трубопроводов 	35

3.5.2 Требования к электрическому обогреву, инспекции и строительству газопроводов 	35

3.5.3 Требования к контролю сварных швов на станциях регулирования давления (в соответствии со СП) ПРК 4.03-101-2013 ) 	35

3.5.4 Проверка герметичности газопровода и станции регулирования давления 	35

3.5.5 Схема прокладки трубопровода через дорогу 	36

3.5.6 Стандарт неразрушающего контроля сварных швов стальных труб (BCH 012-88) 	36

3.5.7 Стандарты испытаний на герметичность стальных трубопроводов низкого давления (BCH 011 89) 	36

3.5.8 Антикоррозионное покрытие для наземных трубопроводов 	36

3.5.9 Общее описание процесса проекта 	37

3.5.10 Общее описание газовой электростанции 	39

3.5.11 Описание конструкции зоны сбора сточных вод	42

3.5.12 Стандарт защиты от коррозии подземных трубопроводов 	43

3.5.13 Технические характеристики и параметры оборудования для сбора сточных вод 	43

3.6 Сварные соединения технологических трубопроводов: монтаж, сварка, испытания и контроль качества 	43

3.6.1 Общие требования к спецификации 	43

3.6.2 Содержание раздела «Контроль и проверка процесса сварки» 	43

4. Архитектурно-строительные решения 	46

4.1 Введение 	47

4.2 Параметры расчета 	48

4.3 Пространственное планирование и строительные решения 	49

4.3.1 Перечень предлагаемых зданий и сооружений и последовательность строительства 	49

4.3.2 Контейнерные газогенераторные установки на салазках и фундаменты для оборудования (всего 20 комплектов) 	49

4.3.3 Контейнерные салазки для высоковольтных и низковольтных подстанций и фундаменты для ленточного оборудования (всего 3 комплекта) 	50

4.3.4 Контейнерная центральная диспетчерская и фундамент для оборудования, установленные на салазках 	51

4.3.5 Модульная газогенераторная установка, контейнерная, на салазках, с диспетчерской 	52

4.3.6 Контейнерная подстанция высокого и низкого напряжения на салазках 	54

4.3.7 Контейнерная центральная диспетчерская на салазках	 55

4.3.8 Станция регулирования давления газа, участок 	56

4.3.9 Интегрированная кабельная траншея 	57

4.3.10 Опорная конструкция опоры вдоль трубопровода 	57

4.3.11 Ограждение вокруг территории газовой электростанции 	58

4.4 Специальные меры по предотвращению и контролю рисков взрыва и пожара 	58

4.5 Специальные меры структурной защиты 	59

4.6 Защита металлических конструкций от коррозии 	59

4.7 Общие технические принципы монтажа и строительных работ 	59

4.8 Удобства проживания и медицинское обслуживание. Охранные услуги. 	60

5. Система водоснабжения и водоотведения	61

5.1 Основные исходные данные 	62

5.2 Схема инженерного проектирования 	62

5.2.1 Трубы для подачи холодной воды в помещения 	62

5.2.2 Система горячего водоснабжения 	63

5.2.3 Система отвода бытовых сточных вод 	63

5.2.4 Меры по обеспечению пожарной безопасности 	63

5.2.5 Общие технические требования к прокладке трубопроводов 	64

5.2.6 Проект сети наружных канализационных труб 	65

6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 	67

6.1 Исходные данные и 	68

6.1.1 Исходные данные 	68

6.1.2 Параметры расчета 	68

6.2 Общая схема проектирования систем отопления и вентиляции 	70

6.2.1 Общий вид здания диспетчерской 	70

6.2.2 Детальное проектирование системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении 	70

7 Автоматическая система пожарной сигнализации 	71

7.1 Введение 	72

7.2 Перечень защищаемых объектов и их параметрические характеристики 	73

7.3 Основная схема проектирования системы противопожарной защиты 	73

7.3.1 Автоматическая система пожарной сигнализации 	73

7.3.1.1 Руководство по выбору устройств обнаружения пожара 	74

7.3.1.2 Звуковое и визуальное устройство эвакуационной сигнализации 	74

7.3.1.3 Проектирование надежности источников питания 	74

7.3.1.4 Стандарт безопасности заземления 	74

7.3.1.5 Детали прокладки кабеля 	75

7.3.2 Автоматическая система пожаротушения с сухим порошком 	75

7.3.3 Основные переносные средства пожаротушения 	75

7.3.4 Меры электробезопасности 	76

8 Система электропитания 	77

8.1 Введение 	78

8.2 Основные исходные данные 	78

8.2.1 Объем проектирования 	79

8.2.2 Расшифровка сокращений 	79

8.3 Электроэнергетическая нагрузка и потребители электроэнергии 	80

8.4 Основная схема проектирования 	80

8.4.1 Схема электроснабжения 	80

8.4.2 Наружное освещение участка 	82

8.4.3 Система электрического обогрева технологических трубопроводов 	82

8.5 Специальные меры электробезопасности 	83

8.5.1 Проектирование системы заземления 	83

8.5.2 Проектирование молниезащиты 	85

9. Технические меры по охране труда и технике безопасности 	87

9.1 Общие требования по обеспечению безопасности строительных работ 	88

9.2 Основные требования при организации строительной площадки 	88

9.3 Бытовые и защитные условия для работников 	88

9.4 Обучение и проверка знаний безопасности 	89

9.5 Требования к рабочим местам 	89

9.6 Требования к грузоподъемным механизмам 	89

9.7 Средства индивидуальной защиты работников 	89

9.8 Первая медицинская помощь 	89

9.9 Требование к питьевой воде 	89

9.10 Выполнение работ в зоне расположения нефтегазовых объектов 	89

9.11 Общие требования к персоналу строительно-монтажных организаций 	90

10 Пожарная безопасность 	91

10.1 Основания для выполнения организационно-технических мероприятий по строительству 	92

10.2 Ответственность за организацию пожарной безопасности 	92

10.3 Пожарная безопасность 	92

10.4 Пожарная безопасность 	93

10.5 Пожарная безопасность 	93

11. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне 	94

11.1 Основные меры промышленной безопасности 	95

11.2 Риски и соответствующие правила управления безопасностью для каждой строительной профессии 	95

11.2.1 Механизированные земляные работы 	95

11.2.2 Эксплуатация подъемной техники в строительстве (экскаваторы, краны, прицепы) 	95

11.2.3 Электросварка и газорезка 	96

11.2.4 Строительные работы с использованием строительной техники на пневматических шинах 	96

11.2.5 Эксплуатация строительной техники с двигателями внутреннего сгорания 	96

12. Охрана окружающей среды 	97

12.1 Общие требования к охране окружающей среды для строительных объектов 	98

12.2 Основная работа по охране окружающей среды включает в себя следующее: 	98

| Номер документа | Наименование документа | Код раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/2026- ОПЗ | Том 1. Общая пояснительная записка | Коды смежных разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая часть (ОЧ) | ГП | ТХ | АС | ЭОМ | ПС | ОВК | ВК | ТС | Взрыво- защита 4C |
| 07/2026- РП | Том 2. Рабочий проект | Рабочий проект | ГП | ТХ | АС | ЭОМ | ПС | ОВК | ВК | ТС |  |
| 07/2026- ООС | Том 3. Охрана окружаю- щей среды | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07/2026- ИИ | Том 4. Инженер- ные изыскания | Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07/2026- ПОС | Том 5. Проект Организа- ции строи- тельства | Организация строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07/2026- СД | Том 6 Сметная документа-ция | Сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: По данному проекту предусмотрен выпуск 4 комплектов документации в оригинале: - 1. Четыре бумажных комплекта проектных материалов — передаются ТОО «Sea Wing company». - 2. Один экземпляр электронной документации на CD-диске — передается ТОО «Sea Wing company». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГП - Генеральный план,

ТХ - Технологическая часть,

АС - Архитектурно-строительная часть,

ЭОМ - Электроснабжение и электрооборудование,

ПС - Пожарная сигнализация,

ОВК - Отопление, вентиляция и кондиционирование,

ВК - Водоснабжение и канализация,

ТС - Тепловые сети,

| # Общая пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Смагулов и. |  |  |  | Газоэлектростанция месторождения Коныс | Ста- дия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Смагулов и. |  |  |  |  | РП | 1 | 85 |
| Норм.контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.контр. |  | Смагулов и. |  |  |  |  | ТОО «Интернациональ ный инжиниринг Нельсон Казахстан» г. Актау 2026 |  |  |
| ГИП |  | Смагулов и. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Общая часть

- 1.1 Введение

- Рабочая документация проекта «Газоэлектростанция месторождения Коныс» компании ТОО «Sea Wing company», расположенного в Сырдарьинском районе, Кызылординской области, Республики Казахстан, разработана компанией ТОО «Интернациональный Инжиниринг Нельсон Казахстан».

Рабочая документация разработана на основании следующих документов:

- Договора № 07/2026 от 25 июня 2026 года, заключенного между ТОО «Интернациональный инжиниринг Нельсон Казахстан» и ТОО «Sea Wing company» на выполнение проектно-изыскательских работ;

- Задания на проектирование, утвержденного генеральным директором ТОО «Sea Wing company»;

- Материалов инженерных изысканий, выполненных ТОО «Интернациональный инжиниринг Нельсон Казахстан»;

- Технических условий на подключение к существующим инженерным сетям.

Настоящая рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

Вид строительства — новое строительство.

- 1.1.1 Характеристики строительной площадки

- 1. Строительная площадка расположена на нефтяном месторождении Коныс , Сырдарьинский район, Кызылординская область, Республика Казахстан. Границы строительной зоны определены владельцем. Общая площадь проекта строительства газовой электростанции на нефтяном месторождении Коныс составляет 0,48 гектара.

- 2. Карта - Общий вид строительной площадки

- 3. В административном отношении площадка инженерных изысканий расположена в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Участок работ находится в 70 м юго-восточнее существующей установки подготовки природного газа и в 200 м северо-западнее центрального пункта подготовки нефти. Расстояние от площадки работ до центра города Кызылорды составляет около 150 км.

- 1.1.2 Рельеф и топография

- С точки зрения особенностей рельефа и геоморфологического строения территория строительства расположена в южной части Арыскумского поднятия, которое относится к Тургайской впадине как структурно-тектоническому элементу.

- Территория в основном равнинная, с абсолютными высотами от 139,04 до 205,50 метров. Равнинные участки чередуются с неосушенными низинами, изрезанными солончаками и трещиноватым грунтом.

- На северо-западе территории развиваются террасы, изрезанные оврагами глубиной до 1 метра. В этом районе также присутствует понижение рельефа (низина Караойсор) с пологим дном, полностью покрытым солончаками. Склоны низины сильно размыты оврагами и ущельями, максимальная высота склона составляет 60 метров, а уклон колеблется от 10° до 15°.

- 1.1.3 Геологическая структура

- Геологическая структура исследуемой территории характеризуется развитием платформенного покровного слоя по всей площади, состоящего из слоев различного возраста, от олигоцена (P3 ) до четвертичного осадочного слоя (edQ).

- 1.1.4 Климат

- 1. Согласно приложению А СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», район строительства относится к IV климатическому району, подрайону IV-1.

- 2. Исследуемая территория расположена в полупустынной климатической зоне . Для этой местности характерен экстремальный континентальный климат с небольшим количеством осадков в течение года (особенно летом) и большим количеством солнечных дней; длинное и жаркое лето, а также сильные холода и ветры зимой с тонким снежным покровом. Температура часто повышается в большинстве зим, а снежный покров крайне нестабилен.

- 3. Региональный климат в основном определяется активностью воздушных масс: зимой в местном климате преобладают воздушные массы из Западной Европы; летом регионом управляют воздушные массы из пустынь Центральной Азии и Ирана. Теплые атлантические воздушные массы оказывают слабое смягчающее воздействие на климат региона, поскольку к моменту их прибытия большая часть влаги уже теряется, что приводит к общему сухому воздуху.

- 4. Все основные климатические параметры района работ приняты на основании данных метеорологических наблюдений по Кызылординской области. Данные приняты в соответствии с нормативным документом СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

- 5. Среднемесячная и среднегодовая температура (единица измерения: °C)

| - Ян- - варь | - Фев- - раль | - Март | - Ап- - рель | - Май | - Июнь | - Июль | - Ав- - густ | - Сен- - тябрь | - Ок- - тябрь | - Но- - ябрь | - Де- - кабрь | - Средне- - годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - -7.7 | - -6.1 | - 2.0 | - 13.2 | - 20.3 | - 26.0 | - 27.8 | - 25.3 | - 18.6 | - 9.8 | - 1.7 | - -4.7 | - 10.5 |

- 6. Климатические параметры в холодный период

- (1) Абсолютный минимум температуры в регионе: -37,2 ℃ .

- (2) Температура наиболее холодного месяца с обеспеченностью 0,98 : -29,4 ℃ .

- (3) Температура наиболее холодного месяца с обеспеченностью 0,92 : -25,6 ℃ .

- (4) Температура наиболее холодного пятидневки с обеспеченностью 0,98 : -27,8 ℃ .

- (5) Температура наиболее холодного пятидневки с обеспеченностью 0,92: -24,5 ℃ .

- (6) Среднее суммарное количество атмосферных осадков за период с ноября по март: 86 мм .

- (7) Преобладающее направление ветра в период с декабря по февраль: северо-восток.

- (8) Средняя максимальная скорость ветра в январе составила 6,4 м/с .

- 7. Климатические параметры в теплый период.

- (1) Средняя максимальная температура в самый жаркий месяц (июль) составляет 34,4 ℃ .

- (2) Абсолютная максимальная температура в регионе: 45,6 ℃ .

- (3) Среднее суммарное количество осадков в период с апреля по октябрь: 71 мм .

- (4) Преобладающее направление ветра в период с июня по август: CB.

- (5) Минимальная средняя скорость ветра в июле составила 1,8 м/с .

- 8. Среднемесячная и годовая относительная влажность (единица измерения: %)

| - Ян- - варь | - Фев- - раль | - Март | - Ап- рель | - Май | - Июнь | - Июль | - Ав- - густ | - Сен- - тябрь | - Ок- - тябрь | - Но- - ябрь | - Де- - кабрь | - Среднегодовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 79 | - 76 | - 70 | - 52 | - 46 | - 42 | - 43 | - 43 | - 47 | - 58 | - 74 | - 79 | - 59 |

- 9. Данные о глубине снега

- (1) Средняя глубина снега за десятидневные циклы зимой: 9,4 см .

- (2) Максимальная глубина снега за десятидневный зимний цикл: 41 см .

- (3) Максимальная глубина снега в последний день последнего десятидневного цикла зимы : 10 см .

- (4) Продолжительность стабильного снежного покрова: 60 дней .

10. В соответствии с СП РК EN 1991-1-3:2003/2011 «Воздействия на конструкции. Часть 1-3: Общие воздействия. Снеговые нагрузки», Приложением 4 (карта районирования Республики Казахстан по снеговым нагрузкам), нормативное значение снеговой нагрузки для данного района принято равным 0,8 кПа. Район относится к I снеговому району.

11. В соответствии с СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 «Воздействия на конструкции. Часть 1-4: Общие воздействия. Ветровые воздействия» (Приложение 2.1, рисунок 1), нормативное значение ветровой нагрузки для данного проекта принято равным 0,77 кПа. Район относится к IV климатическому району.

12. В соответствии с Правилами устройства электроустановок РК (ПУЭ РК) и картой районирования территории Республики Казахстан по толщине гололёда, площадка изысканий относится ко II району по гололёду. На высоте 10 м от поверхности земли нормативная толщина гололёдной корки составляет 10 мм при повторяемости один раз в 10 лет и 15 мм при повторяемости один раз в 25 лет.

- 1.2 Основная схема проектирования

1. Целью данного проекта является строительство комплексного интегрированного энергоблока, параллельно работающей газовой электростанции мощностью 14,0 МВт, использующей 20 газогенераторных установок мощностью 700 кВт каждая, модели 700GJZPWT / RT - GS3 ; работающей в режиме изолированной сети с однопроводной шиной 6 кВ и двумя секциями, обеспечивающей стабильное и надежное электроснабжение нефтепромысловых нагрузок , таких как добыча нефти, закачка воды, сбор и транспортировка, а также автоматических систем управления.

- 2. Полный комплекс электрогенерации включает 20 модульных генераторных установок, а также высоковольтные и низковольтные распределительные устройства для распределения электроэнергии, имеющие ту же модульную структуру. Установки работают параллельно, с номинальным выходным напряжением 6300 В и номинальной частотой 50 Гц, и оснащены полной системой газоснабжения, системой распределения электроэнергии, системой охлаждения и всем вспомогательным оборудованием.

- 3. В рамках данного проекта планируется прокладка газопроводов, которые будут соединены с газовым блоком и модульной газогенераторной установкой, оснащенной запорными клапанами. Эти клапаны являются стандартными компонентами генераторной установки.

- 4. 20 газогенераторных установок выполнены по модульной конструкции заводской сборки. Весь комплекс состоит из 20 газогенераторных модулей, сети инженерных трубопроводов и заводской системы автоматизации и сигнализации.

- 5. В соответствии с техническими условиями и проектными требованиями проекта, в рамках данного проекта планируется прокладка сети газопроводов и одновременная установка резервуаров для хранения сточных вод типа ЕД-1, которые будут поставляться в сборе вместе с модулями выработки электроэнергии.

- 6. Подробная схема компонентов стандартизированной модульной газовой электростанции:

- (1) Контейнерная блочно-модульная газогенераторная установка (БМ ГПУ): вся установка изготавливается на заводе, номинальное выходное напряжение одной установки составляет 6,3 кВ, а мощность установки определяется в соответствии с проектными требованиями;

- (2) Модульное устройство распределения напряжения генератора: оснащенное распределительным шкафом электросети 0,4 кВ (РУСН-0,4 кВ);

- (3) Модульная операционная: используется для размещения операторов на месте;

- (4) Вспомогательное оборудование: включая резервуары для сбора и хранения технологических жидкостей, резервуары для хранения противопожарных жидкостей, технологические трубопроводные коридоры и интегрированную трубопроводную сеть внутри станции; конкретные характеристики и модели вспомогательного оборудования будут определены на этапе подготовки строительных чертежей, а окончательные характеристики будут основаны на чертежах общего расположения электростанции.

7. Проектируемый газопровод начинается от точки подключения к существующей газовой сети на территории объекта. Надземные газопроводы предусматриваются диаметрами DN80, DN200 и DN300 и прокладываются до газорегуляторной станции и газогенераторных установок, после чего по газопроводу среднего давления газ подаётся к 20 модулям модульной газовой электростанции.

8. В соответствии с нормами Республики Казахстан ВСН 51-2.38-85 проектируемый газопровод среднего давления от точки подключения к газовой сети до 20 газогенераторных установок новой газовой электростанции на месторождении Коныс относится к газопроводам IV категории, V класса. Теплоизоляция надземных участков газопровода предусматривается из рулонного минераловатного материала марки 75 толщиной 60 мм, без наружного облицовочного слоя, для трубопроводов с проектным диапазоном диаметров φ89–φ323 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ 21880-2022.

- 1.3 Вспомогательные инженерные решения для проектируемых объектов

- Список сооружений, охватываемых проектом.

- 1. Соединительный трубопровод от существующего газопровода к вновь построенной газорегулирующей станции ГРП-1;

- 2. Газопроводы для комплекса станции регулирования давления ГРП-1, включающего 20 модульных газогенераторных установок;

- 3. Соответствующая платформа для резервуара для хранения сточных вод (поставляется в комплекте с 20 газогенераторами);

- 4. Диспетчерская (с 20 газогенераторными установками, поставляемыми в комплекте);

- 5. Модульное операторное помещение.

- 1.3.1 План реализации процесса

- 1. Проект предусматривает прокладку газопровода к запорным клапанам 20 модульных газогенераторных установок. Клапаны являются частью корпуса модуля.

- 2. 20 контейнерных газогенераторных установок на салазках изготавливаются на заводе и состоят из 20 газовых модулей для выработки электроэнергии, инженерных трубопроводов, а также сборных систем автоматизации и сигнализации.

- 1.3.2 Схема конструкции здания

- 1. Список предлагаемых зданий и сооружений

- (1) Модульное операторное помещение для контейнерной газогенераторной установки на салазках;

- (2) Фундамент комплекса газогенераторных установок;

- (3) Контейнерные подстанции высокого и низкого напряжения на салазках и фундаменты;

- (4) Контейнерная центральная диспетчерская и фундамент, установленные на салазках;

- (5) Платформа площадки станции регулирования давления газа ГРП-1;

- (6) Интегрированная кабельная траншея;

- (7) Опоры трубопроводов, уличные фонари, резервуары для воды и фундаменты громоотводов;

- (8) Ограждение вокруг территории газовой электростанции

- 2. Контейнерное блочно-модульное операторное помещение газогенераторной установки.

- (1) Контейнерное блочно-модульное операторное помещение газогенераторной установки представляет собой одноэтажное модульное сборное здание, которое изготавливается на заводе целиком. Внешние размеры здания составляют 9,3 м × 3 м × 2,9 м.

- (2) В помещении управления газогенераторной установкой предварительно установлен полный комплект систем: система электрического отопления, система кондиционирования воздуха, автоматическая система пожарной сигнализации, сеть распределения электроэнергии и система внутреннего освещения.

- (3) Фундамент здания возводится методом заливки дорожной плиты в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84; здание классифицируется как взрывоопасное и пожароопасное место класса Г.

- 3. Фундамент газогенераторного комплекса

- (1) Фундамент комплекса газогенераторной установки выполняется в виде монолитной железобетонной конструкции из бетона, укладываемого непосредственно на месте. Толщина бетонной плиты — 300 мм, размеры фундаментной плиты в плане — 9,8 × 3,8 м. Конструкция выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84 к дорожным плитам. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.

- (2) Здание газовой электростанции построено по моду

- льному заводскому принципу предварительной сборки.

- 4. Контейнерного блочно-модульное помещение трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения и его фундамент.

- (1) Диспетчерское и операторное помещения комплектных распределительных устройств высокого напряжения 6 кВ и низкого напряжения 0,4 кВ выполняются в составе единого модуля электростанции. Конструкция полностью изготавливается в заводских условиях. Габаритные размеры здания — 12 × 3 × 3 м.

(2) В контейнерном блочно-модульном помещении трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения в заводских условиях предусматривается полный комплект инженерных систем: электрическое отопление, кондиционирование воздуха, автоматическая пожарная сигнализация, сеть розеточного электроснабжения и система освещения.

(3) Фундамент контейнерного блочно-модульного помещения трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения выполняется в виде монолитной бетонной конструкции ленточного типа. Размеры каждой фундаментной ленты — 3,6 × 0,5 м. Под каждый блочно-модульный блок предусматривается 5 ленточных фундаментов, возвышающихся над уровнем земли на 500 мм. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.

5. Контейнерное блочно-модульное помещение дежурного персонала центрального пункта управления и его фундамент

(1) Контейнерное блочно-модульное помещение дежурного персонала центрального пункта управления представляет собой модульное сборное здание, полностью изготовленное в заводских условиях. Габаритные размеры здания — 7 × 2,5 × 2,5 м.

(2) В помещении дежурного персонала центрального пункта управления в заводских условиях предусматривается полный комплект инженерных систем: система электрического отопления, система кондиционирования воздуха, система автоматической пожарной сигнализации, сеть розеточного электроснабжения и система внутреннего освещения.

(3) Фундамент центрального пункта управления выполняется в виде монолитной бетонной конструкции. Размеры фундамента в плане — 7,4 × 3,4 м, возвышение над уровнем земли — 0,05 м. Фундамент выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84 к дорожным плитам. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.

- 6. Платформа площадки станции регулирования давления газа ГРП-1.

- (1) Станция регулирования давления газа имеет плановые размеры 6000 × 6000 мм (длина × ширина).

- (2) Блок оборудования станции регулирования давления оборудован монолитным железобетонным фундаментом, вдоль трубопровода установлены специальные железобетонные опоры, а также специальные соответствующие металлические опоры для трубопровода; опоры труб приварены и надежно закреплены на трубопроводе.

- 7. Интегрированная кабельная траншея

- Монолитная кабельная траншея выполнена из монолитного железобетона марки С16/20 в соответствии со стандартом РК ГОСТ 34028-2016. Толщина стенок и нижней плиты траншеи составляет 200 мм, а крышка траншеи выполнена из сборных железобетонных плит толщиной 200 мм. Кабельная траншея заглублена на 800 мм ниже уровня земли, а полезная ширина траншеи составляет 800 мм.

- 8. Опоры трубопроводов, уличные фонари, резервуары для воды и фундаменты для громоотводов.

- Все технологические трубопроводы, уличные фонари, резервуары для воды, молниеотводы и т. д. оборудованы монолитными железобетонными фундаментами. Опоры технологических трубопроводов снабжены металлическими кронштейнами, а для обеспечения общей конструктивной устойчивости металлических кронштейнов используются металлические диагональные раскосы. Конструкция фундаментов трубопроводов соответствует требованиям модуля 9.4.6 ГОСТ 13579-2018.

- 9. Ограждение вокруг территории газовой электростанции.

- (1) Для удовлетворения потребностей транспортных средств на территории участка ограждение участка оборудовано распашными воротами шириной 8 м и соответствующими небольшими воротами шириной 1,2 м для пешеходов .

- (2) Общая длина ограждения участка составляет 280 метров, а высота ограждения равна 2,2 метра.

- (3) Ограждение состоит из металлических столбов и панелей металлической сетки Рабица.

- 1.3.3 Система электропитания

- Проект газоэлектростанции на нефтяном месторождении Коныс имеет общую установленную мощность 14,0 МВт и состоит из 20 газогенераторных установок мощностью 700 кВт, работающих параллельно. Она работает на одношинной сети 6 кВ с двухсекционной конфигурацией, обеспечивая стабильное и надежное электроснабжение систем добычи нефти, закачки воды, сбора и транспортировки, а также систем автоматизации месторождения. Подробные параметры нагрузки будут предоставлены заказчиком.

- Высоковольтная кабельная линия 6 кВ: от газоэнергетического комплекса до модульного распределительного устройства КРУН (распределительного пункта высокого напряжения 6 кВ) все кабели проложены в сборных железобетонных траншеях.

- Электростанция питается от газогенераторной установки, на нагрузку 0,4 кВ которой установлены два сухих трансформатора мощностью 1250 кВА каждый. Для цепей управления и защиты предусмотрен распределительный щит постоянного тока 220 В/100 Ач. Система включает в себя распределение высоковольтного питания, релейную защиту, защиту от молнии и статического электричества, заземление и обозначение взрывоопасных зон. Все кабели проложены в железобетонных кабельных траншеях.

- После завершения проект позволит нефтедобывающему месторождению работать независимо от электросети, решив проблемы больших колебаний напряжения и частых отключений электроэнергии во внешней сети и обеспечив непрерывную и безопасную добычу на месторождении.

- 1.3.4 Автоматическая система пожаротушения

- 1. Весь комплекс газовой электростанции оснащен системами пожаротушения с сухим порошком, датчиками температуры, а также звуковыми и визуальными системами сигнализации, поставляемыми непосредственно с завода. Детекторы дыма установлены внутри сборных модульных диспетчерских пунктов.

- 2. Для обеспечения централизованного управления цепями пожарной сигнализации на высоковольтной подстанции 6 кВ и в модульном операторном пункте установлен контроллер пожарной сигнализации Сигнал-10. Контроллер Сигнал-10 передает сигналы на главный блок управления C2000-АСПТ, который затем управляет всей автоматической системой пожаротушения станции.

- 3. Различные сигналы тревоги и информация о событиях на объекте передаются на панель управления C2000M в операционной через интерфейс связи RS-485; при возникновении нештатной ситуации в защищаемой зоне система автоматически активирует звуковой и визуальный сигнал тревоги (подробную логику см. в руководстве по эксплуатации).

- 1.3.5 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

- 1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) обеспечивает круглосуточный непрерывный мониторинг пожарной безопасности во всех охраняемых зонах 20 помещений газогенераторов, модульных распределительных устройств и модульных операционных помещений.

- 2. В соответствии с действующими строительными нормами Казахстана, все здания и сооружения в данном проекте оборудованы автоматизированными системами пожарной сигнализации.

- 3. Конфигурация оборудования для обнаружения пожара

- (1) Фотоэлектрический дымовой извещатель;

- (2) Кнопка ручной пожарной сигнализации;

- (3) Термочувствительный пожарный извещатель.

- 4. Система оповещения персонала и эвакуации: Система пожарной сигнализации и управления эвакуацией относится к системам сигнализации класса II, и в ее состав входит следующее вспомогательное оборудование:

- (1) Звуковой и световой комбинированный звуковой сигнал тревоги

- (2) Эвакуационные знаки «Безопасный выход»

- 5. В оборудовании управления исполнительными механизмами используется импульсный контроллер типа УК-ВК02, имеющий 2 встроенных реле исполнительных механизмов, при этом максимальный коммутируемый ток одного реле составляет 10 ампер.

- 6. Выбор типов пожарных извещателей, определение их количества и размещения, а также распределение шлейфов пожарной сигнализации выполняются в строгом соответствии с требованиями норм Республики Казахстан СН РК 2.02-02-2019 «Системы автоматической пожарной сигнализации зданий и сооружений» с учётом функционального назначения защищаемых помещений и уровня пожарной нагрузки на объекте.

- 7. Все противопожарное оборудование в машинном зале газовой электростанции, помещении модульного распределительного шкафа, модульной операционной и центральной диспетчерской поставляется в полном комплекте производителем оригинального оборудования.

- 1.3.6 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- 1. Модульное операторное помещение представляет собой одноэтажное прямоугольное модульное сборное здание, которое изготавливается на заводе.

- 2. Операторное помещение оборудовано полной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; расчетная температура отопительного помещения выбрана в соответствии с действующими стандартами (параметры см. в руководстве по эксплуатации оборудования операционной).

- 3. В системе отопления здания используются электрические конвекционные радиаторы, которые используют естественную конвекцию для повышения температуры внутри помещения. Оборудование оснащено полностью автоматическим модулем регулирования температуры для поддержания комфортной и постоянной температуры внутри помещения с минимальным энергопотреблением, что отвечает требованиям длительной автономной и стабильной работы (установка и эксплуатация оборудования должны строго соответствовать техническим условиям).

- 4. В помещениях, где постоянно находится персонал, используется естественная вентиляция через наружные и боковые окна; помещения, используемые для производственных процессов, оборудованы осевыми вентиляторами и системами принудительной вытяжки.

- 5. В административных помещениях установлены сплит-системы кондиционирования воздуха; система отопления и вентиляции постоянно поддерживает заданные параметры микроклимата в производственных и жилых помещениях.

- 6. Производственный цех оборудован автоматизированной системой мониторинга для обнаружения горючих газов.

- 7. Интенсивность освещения в рабочей и служебной зонах должна строго соответствовать действующим стандартам и нормам Казахстана.

- 8. Параметры санитарно-бытового и социального обеспечения работников настоящего проекта принимаются в соответствии с требованиями Санитарных правил Республики Казахстан «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13, с учётом требований к административно-бытовым помещениям, медицинскому обслуживанию и организации питания работников.

- 1.3.7 Система водоснабжения и водоотведения

- В состав водопроводной и канализационной сети модульной операционной входят следующие трубопроводы:

- 1. Трубопровод подачи холодной воды: холодная вода T3, обеспечивающая ежедневные потребности здания в воде;

- 2. Трубопровод подачи горячей воды: отходит от водонагревателя;

- 3. Трубопровод хозяйственно-бытовой канализации — предназначен для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод из помещения в наружный канализационный колодец с последующим вывозом ассенизационной машиной.

- 1.4 Управление производством и операциями, организация труда и защита трудящихся

- 1.4.1 План реализации организации труда

- 1. Горнодобывающий участок компании ТОО «Sea Wing company» работает 365 дней в году без перерыва и использует двухсменную систему. Ночная смена укомплектована персоналом логистической службы и сотрудниками службы безопасности объекта, а продолжительность одной смены составляет 12 часов.

2. На основании соглашения между компанией ТОО «Sea Wing company» и другими организациями от 19 декабря 2025 года. Номер контракта по соглашению о сотрудничестве , подписанному с подрядчиком, компанией ТОО «Пож.Монтаж-Курылыс». Компания будет предоставлять горнодобывающему району полный спектр услуг по противопожарной защите, включая организацию предотвращения и контроля пожаров, эксплуатацию и техническое обслуживание противопожарных сооружений, а также тушение пожаров. В горнодобывающем районе будет создано специальное дежурное помещение для пожарных.

- 3. Административный персонал и сотрудники службы материально-технического обеспечения работают только в дневные смены, каждая из которых длится 8 часов.

- 4. Стандартная недельная продолжительность рабочего времени сотрудников не должна превышать 40 часов; для зон работы и видов работ, предполагающих непрерывный производственный процесс, в соответствии с графиком смен должна быть внедрена система сменной работы.

- 1.4.2 Гигиенические характеристики условий труда

- 1. Для обеспечения условий охраны труда и создания оптимального микроклимата (температура, освещение, уровень шума, вибрация, влажность воздуха, чистота воздуха) производственные и жилые здания должны быть оборудованы системами приточной и вытяжной вентиляции.

- (1) Установить сплит-системы кондиционирования воздуха или кондиционеры в административных и жилых помещениях;

- (2) Система отопления и вентиляции, отвечающая за поддержание параметров воздуха, указанных в проекте, в производственных и жилых помещениях;

- (3) На производственном предприятии установлена автоматическая система мониторинга и контроля концентрации газа;

- (4) Яркость освещения рабочей зоны и зоны обслуживания определяется в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

2. Проектирование зданий и помещений социально-бытового назначения, предназначенных для работников предприятия, осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарных правил Республики Казахстан, в том числе Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13, с учётом требований, установленных для объектов цветной металлургии и горнодобывающей промышленности.

3. Помещения социально-бытового назначения проектируемого предприятия предусматриваются в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Казахстан с учётом характера производственных процессов и условий труда работников. В проектной документации предусматриваются планировочные решения помещений и определяется количество санитарно-технического оборудования исходя из расчётной численности работников, режима работы предприятия и требований действующих нормативных документов Республики Казахстан.

- 4. Существующий оперативный пункт оборудован жилыми помещениями, душевыми и туалетами; для удовлетворения потребностей сотрудников в размещении, питании и медицинском обслуживании в рамках проекта предусмотрен полевой лагерь, оборудованный общежитиями, столовой и медицинским пунктом.

- 1.4.3 Организация рабочего места и конфигурация оборудования

- 1. Горнодобывающий участок компании ТОО «Sea Wing company» будет оборудован производственными цехами, жилыми помещениями, столовыми, душевыми, раздевалками, прачечными, медицинскими кабинетами, учебными и развлекательными помещениями, а также различными складами для персонала, работающего на объекте.

- 2. Конфигурация оборудования на рабочих местах будет планироваться и размещаться скоординированно, исходя из типа работы, уровня квалификации и потребностей в механизации и автоматизации. С точки зрения безопасности, все рабочие места будут оборудованы системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией, звуковыми и визуальными предупреждениями, а также системами контроля доступа.

- 3. Предлагаемая система будет централизованно планировать и управлять всем производственным процессом предлагаемого технологического блока, а также создаст единую центральную диспетчерскую, которая будет использоваться всеми технологическими блоками.

- 4. Руководство предприятия должно обеспечить, чтобы каждое рабочее место имело все необходимые условия для выполнения различных задач, а также чтобы все оборудование соответствовало обязательным требованиям правил техники безопасности и производственных процедур.

- 1.4.4 Меры защиты и технической поддержки

- 1. Система охраны труда и обеспечения безопасности на горнодобывающем участке компании ТОО «Sea Wing company» реализуется посредством следующих работ:

- (1) Контролировать, чтобы весь персонал строго соблюдал правила и стандарты охраны труда и техники безопасности;

- (2) Проанализировать текущее состояние безопасности производства на территории завода и отслеживать реализацию различных специальных мер по повышению уровня безопасности производства на протяжении всего процесса;

- (3) Координировать и продвигать работу по предотвращению несчастных случаев, чтобы обеспечить предприятиям возможность оперативно реагировать на аварии и своевременно устранять негативные последствия, вызванные различными авариями.

- 2. Ответственность за внедрение системы управления охраной труда и решение технических, технологических и управленческих вопросов в области охраны труда несут руководство компании, главный инженер-специалист и руководители различных отделов. Распределение соответствующих полномочий и обязанностей осуществляется в соответствии с «Положением об обязанностях, полномочиях и ответственности в управлении управленческим персоналом и инженерно-техническими специалистами», утвержденным и изданным внутри компании.

- 3. Общее планирование, техническое исполнение и надзор за деятельностью организаций, занимающихся охраной труда, осуществляются штатными сотрудниками по охране труда и технике безопасности.

- 4. Основное направление работы по реализации комплексных организационно-технических мер по охране труда на всех уровнях производства:

- (1) Организовать обучение сотрудников на рабочем месте процедурам охраны труда;

- (2) Обеспечить безопасную и стабильную работу всех типов производственного оборудования;

- (3) Обеспечить безопасность на протяжении всего производственного процесса;

- (4) Обеспечить структурную и эксплуатационную безопасность всех типов зданий и сооружений на территории завода;

- (5) Стандартизировать и унифицировать стандарты охраны труда на рабочих местах;

- (6) Обеспечивать сотрудникам вспомогательные услуги по обеспечению проживания и гигиены;

- (7) Обеспечить медицинское обеспечение безопасности всего дежурного персонала;

- (8) Проводить научно-популярную информационную работу по защите труда;

- (9) Обеспечить разумную систему работы и отдыха.

- 1.4.5 План медицинского обеспечения и охраны здоровья

- Медицинское обслуживание сотрудников компании обеспечивается существующей медицинской клиникой, расположенной в горнодобывающем районе компании ТОО «Sea Wing company». Все рабочие места оборудованы аптечками первой помощи, содержащими полный набор средств первой помощи; персонал обязан регулярно проверять сроки годности лекарств и своевременно заменять просроченные.

- 1.4.6 Специальная рабочая одежда и средства индивидуальной защиты

- 1. В зависимости от вида и уровня риска работы необходимо обеспечить всех работников специализированной рабочей одеждой и полным комплектом средств индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания должны быть подобраны в соответствии с размером тела каждого работника.

- 2. Каждый респиратор снабжен отдельным журналом учета оборудования, на который прикреплена этикетка с указанием фамилии пользователя и первой буквы его фамилии; в журнале также регистрируется состояние респиратора и циклы тестирования и проверки оборудования.

- 2. Генеральный план и транспортная инфраструктура

- 2.1 Исходные основные данные

- 1. Раздел «Генеральный план и транспортная инфраструктура» проектной документации для строительства газогенераторной станции на нефтяном месторождении Коныс компании ТОО «Sea Wing company» основан на следующих материалах:

- (1) Описание проектной задачи и исходные проектные данные;

- (2) Топографические материалы и отчёт об инженерно-геологических изысканиях, подготовленные ТОО «Интернациональный инжиниринг Нельсон Казахстан» 25 июня 2026 года.

- 2. Вид строительства проекта: Новое строительство.

- 3. Данный раздел «Генеральный план и транспортная инфраструктура» подготовлен в строгом соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Республики Казахстан для обеспечения безопасной эксплуатации проектируемых зданий и сооружений; при этом он полностью соответствует правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и соответствующим нормам по взрыво- и пожарной опасности.

- 2.2 Обзор сайта

- 2.2.1 Административное деление строительной зоны

- 1.Проектируемый комплекс газоэлектростанции (ГЭПС) в составе единого производственного комплекса административно расположен на территории месторождения Коныс Сырдарьинского района Кызылординской области Республики Казахстан.

- 2. Нефтяное месторождение Коныс расположено в южной части Арыскумского поднятия, примерно в 150 километрах от столицы Кызылординской области; район добычи связан с Кызылординской областью автомобильной дорогой.

- 3. Ближайшая к месту назначения железнодорожная станция — станция Кызылорда .

- 4. С точки зрения природно-географического региона, данный участок расположен в пределах Арскумского седла ; геоморфологическая единица относится к тектонической единице Тургайской депрессии .

- 5. Строительная площадка расположена в полупустынной климатической зоне.

- 6. Этот регион характеризуется ярко выраженным континентальным климатом со значительными перепадами температур и большими колебаниями метеорологических показателей в течение года.

- 7. На формирование климата в основном влияют две воздушные массы: летом — среднесубтропическая континентальная воздушная масса, приводящая к жаркой и сухой погоде; зимой — континентальная воздушная масса (сибирская воздушная масса), приводящая к холодной и сухой погоде. Теплые атмосферные воздушные потоки оказывают более сильное воздействие на местность, приводя к общей засушливости и низкому уровню осадков.

- 8. В административном отношении: комплексная производственная площадка проектируемой Газоэлектростанция месторождения Коныс расположена на территории месторождения Коныс, в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан.

- 2.2.2 Природные географические условия

- Все метеорологические данные для строительной площадки были получены из Кызылординской региональной метеорологической обсерватории.

- 2.2.3 Климатические условия

- 1. Территория завода расположена в условиях экстремального континентального засушливого пустынного климата, характеризующегося жарким, сухим и продолжительным летом с малым количеством осадков; сильными холодами и ветрами, а также малым количеством снега зимой; резкими перепадами температур между днем и ночью, а также между временами года в течение года ; низким общим количеством атмосферных осадков; высокой долей солнечных дней; и частыми песчаными бурями.

- 2. Среднегодовая температура составляет 10,5℃; самая низкая температура года наблюдается в январе и достигает -37,2℃; самая высокая температура года наблюдается в июле и составляет +45,6℃.

- 3. Средняя температура наружного воздуха в самый жаркий месяц года составляет +34,4℃; средняя температура наружного воздуха в самый холодный месяц года составляет -11,7℃.

- 4. Среднегодовое количество осадков в регионе составляет 157 мм; распределение осадков неравномерное: на кратковременные ливни летом приходится от 5% до 10% годовых осадков, а на весну, осень и зиму — от 90% до 95%.

- 5. Зимой снежный покров крайне нестабилен, его толщина колеблется от 4 до 25 сантиметров.

- 6. В среднем количество дней со снежным покровом составляет 18 дней в году, а в годы сильных морозов это число может достигать 60 дней.

- 7. Среднегодовая относительная влажность составляет 59%; самая низкая влажность наблюдается в июне и составляет всего 42%; самая высокая влажность приходится на декабрь и январь, достигая 79%.

- 8. Годовое количество солнечных часов: приблизительно 2876 часов, с высоким процентом солнечных дней и очень низкой облачностью. Среднее количество туманных дней в году составляет 21.

- 9. Частая региональная ветровая активность и сильные ветры: Сильные ветры наблюдаются в среднем 2-3 дня в месяц в теплый сезон и 1-2 дня в месяц в холодный сезон.

- 10. Среднегодовая скорость ветра составляет от 3,1 до 6,0 метров в секунду; распределение направлений ветра следующее: северо-восточный ветер (31%), юго-восточный ветер (25%), западный ветер в июле (49%) и северо-западный ветер (23%).

- 11. Когда скорость ветра достигает 12 м/с или выше, образуется сильная песчаная буря; в году бывает от 8 до 60 дней с песчаными бурями, а самая длинная отдельная песчаная буря длится от 1,5 до 2 дней и ночей.

- 12. Судя по уровню влажности, участок расположен в засушливой пустынной зоне. По данным мониторинга Кызылординского областного гидрометеорологического центра, среднегодовое количество осадков в регионе составляет 172 мм, с крайне неравномерным распределением в течение года.

- 13. Подавляющее большинство осадков выпадает осенью и зимой; летние осадки ограничиваются кратковременными, внезапными ливнями; а зимние осадки выпадают в виде снега.

- 14. Снежный покров крайне нестабилен, максимальная толщина снега составляет от 5 до 40 сантиметров.

- 15. Летом не только выпадает очень мало осадков, но и относительная влажность крайне низкая; дневная относительная влажность обычно ниже 30%.

- 16. Самая низкая суточная влажность наблюдается около 14:00, когда температура достигает своего пика за день; самая высокая суточная влажность наблюдается около восхода солнца, что соответствует самой низкой суточной температуре.

- 2.2.4 Топография и формы рельефа

1. С точки зрения особенностей рельефа и геоморфологического строения территория строительства расположена в южной части Арыскумского поднятия, которое относится к Тургайской впадине как структурно-тектоническому элементу.

2. Территория в основном равнинная, с абсолютными высотами от 139,04 до 205,50 метров. Равнинные участки чередуются с неосушенными низинами, изрезанными солончаками и трещиноватым грунтом.

На северо-западе территории развиваются террасы, изрезанные оврагами глубиной до 1 метра. В этом районе также присутствует понижение рельефа (низина Караойсор) с пологим дном, полностью покрытым солончаками. Склоны низины сильно размыты оврагами и ущельями, максимальная высота склона составляет 60 метров, а уклон колеблется от 10° до 15°.

- 2.2.5 Гидрогеологические условия

- 1. В пределах 8,0-метровой глубины скважины, пробуренной в ходе данного исследования, грунтовых вод обнаружено не было. Поэтому описание гидрогеологических условий основано на имеющихся данных разведки в этом районе.

- 2. Типичные характеристики гидрогеологических условий на данном участке: В районе распространен стабильный водоупорный слой, состоящий из эоценовой глины; этот водоупорный слой отделяет олигоценово-четвертичный водоносный горизонт от нижележащих меловых отложений, разделяя все мезозойские и кайнозойские осадочные слои на две гидродинамические зоны.

- 3. Верхний водоносный горизонт включает четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, состоящие в основном из безнапорных и слабонапорных вод. Динамика подземных вод тесно связана с атмосферными осадками и гидрологией поверхностного стока.

- 4. Нижний водоносный горизонт состоит преимущественно из напорных вод; грунтовые воды в этой зоне залегают на большой глубине и не оказывают существенного влияния на строительство данного проекта .

- 5. Грунтовые воды оказывают меньшее коррозионное воздействие на кабели со свинцовой и алюминиевой оболочкой.

- 2.2.6 Геологическая структура

- 1. Геологическая структура обследованной территории характеризуется развитием платформенного покровного слоя по всей области, состоящего из слоев различного возраста, от олигоцена (P) до четвертичных осадочных слоев (edQ).

- 2. Поверхность покрыта песчаным грунтом толщиной от 3,0 до 3,20 метров; ниже, на глубину от 5,0 до 5,10 метров, находится гравийный песок; под гравийным песком, до конечной глубины скважины 8,0 метров, находится глина.

- 3. Подробную информацию о характеристиках распределения и толщине вышеупомянутых почвенных слоев см. в инженерно-геологическом профиле и столбчатом разрезе геологической литологии скважин.

- 2.2.7 Почва и растительность

- 1. Сезонная глубина промерзания суглинистых и глинисто-суглинистых почв составляет 0,64 метра; максимальная глубина инфильтрации почвы — 10 метров ниже поверхности; тип почвы — суглинисто-глинистая; тип осадки — II класс.

- 2. Инженерно-геологические условия данной местности относятся к третьей категории комплексных. В зоне взаимодействия зданий встречаются особые типы грунтов: усадочный илисто-песчаный и илисто-глинистый грунты, обладающие умеренными засоленными и слабыми гипсовыми характеристиками.

- 3. Параметры почвы: Коричневая светло-песчаная иловая почва, твердая, легкосуглинистая, склонная к обрушению, с умеренным засолением.

- 4. В целом, этот тип грунта проявляет сильную коррозионную активность по отношению к обычному цементному бетону в Портленде; он также демонстрирует слабую или умеренную коррозионную активность по отношению к сульфатному цементному бетону и углеродистой стали.

- 2.3 Планировка

- 1. Общая планировка территории и схема подъездных дорог должны разрабатываться в сочетании с технологической схемой, существующими и планируемыми площадками, зданиями, инженерными трубопроводами и дорожной сетью, чтобы обеспечить разумное и бесперебойное взаимодействие производственных, транспортных и инженерных коммуникаций на территории завода.

- 2. Площадка для данного проекта расположена в пределах существующей территории нефтепромыслового комплекса.

- 3. Общая планировка территории и схема движения транспорта разработаны с учетом требований гигиены и профилактики эпидемий, пожарной безопасности и топографии участка. Основные подъездные дороги на территории завода включают существующие производственные дороги и новые подъездные дороги.

- 4. В рамках данного проекта планируется строительство площадки для установки модульных газогенераторных установок и подъездной дороги к ней.

- 5. Подъездная дорога к газовой электростанции спроектирована специально для эксплуатации и технического обслуживания оборудования, обеспечивая транспортную связь между существующими дорогами и новой площадкой.

- 6. В рамках данного проекта не планируется снятие верхнего слоя растительного покрова, поскольку этот слой имеет крайне низкое содержание гумуса, и необходимость в проведении земляных работ отсутствует.

- 7. Минимальный требуемый коэффициент уплотнения для насыпного грунта составляет 0,95.

- 2.3.1 Интегрированная платформа для газогенераторных установок

- Планируется, что площадка для газогенераторной установки будет прямоугольной формы размерами 60 м × 80 м.

- Территория электростанции спроектирована как насыпная площадка, максимально использующая существующий естественный уклон с юга на север. Для обеспечения надлежащего дренажного уклона высота насыпи контролируется в пределах от 0 до 1,44 метра. Вертикальная планировка организована в соответствии с топографией участка, при этом все здания и сооружения расположены вдоль проектных контурных линий. Зонирование участка основано на углах подпорной стены, и координаты каждого угла отмечены на плане зонирования участка.

- Расположение каждой технологической платформы на территории газовой электростанции определяется комплексно на основе общей компоновки станции и плана расположения трубопроводной системы .

- Вся территория завода разделена на множество независимых функциональных зон с четкими границами, что отвечает потребностям в выработке электроэнергии, эксплуатации и техническом обслуживании, складировании и охране окружающей среды.

- В данном регионе планируется создание следующих функциональных зон:

- (1) Операционная платформа;

- (2) Полный комплект оборудования (зона газогенераторной установки, зона высоковольтного распределительного устройства, зона низковольтного распределительного устройства);

- (3) Дежурное помещение;

- (4) Пункт сбора твердых отходов.

- 6. Все технологические зоны спроектированы с учетом проезда специальной инженерной техники, пожарных машин и аварийно-спасательных автомобилей; дорожная сеть завода выполнена в виде кольцевой дороги с единственным главным въездом/выездом, оборудованным шлагбаумом. Внутренние дороги завода представляют собой односторонние полосы шириной 4,5 метра без тротуаров; дорожное покрытие выполнено из смешанного гравийно-песчаного переходного слоя, уложенного методом послойного уплотнения, толщиной 0,24 метра (от осевой линии дороги). В пределах периметральной стены используется такое же стандартное покрытие.

- 7. Перед рабочим блоком устанавливается площадка для мощения из щебня толщиной 0,1 метра.

- 8. Вся территория газовой электростанции огорожена металлическим столбчатым сетчатым забором высотой 2,2 метра; главный вход оборудован распашными воротами шириной 8 метров и соответствующими пешеходными воротами шириной 1,2 метра .

- 9. Ключевые показатели планирования для данного объекта:

- (1) Общая планируемая площадь земли: 0,48 гектара;

- (2) Площадь застройки: 693,5 м²;

- (3) Плотность застройки: 14,4%.

- 2.3.2 Инженерная трубопроводная сеть

- Схема инженерной трубопроводной сети основана на чертежах технологического оборудования ( ТХ ), чертежах контрольно-измерительных приборов и средств управления ( КИП ) и электрических чертежах ( ЭС ).

- Методы прокладки трубопроводов делятся на три категории: подземная прямая прокладка, наземная прокладка и надземная прокладка (на опорах линий электропередач и опорах трубопроводных галерей). При прокладке различных типов трубопроводов необходимо строго соблюдать технические условия, контролируя минимальное безопасное расстояние между трубопроводами, между трубопроводами и фундаментами зданий, а также между трубопроводами и другими сооружениями.

- 2.3.3 Ремонт объекта

- 1. Общий проект благоустройства территории электростанции включает в себя ограждение территории станции. Главный вход на территорию станции оборудован воротами и пешеходными воротами для обеспечения доступа на территорию станции и выхода с нее; ограждение выполнено из металлических столбов с сетчатыми панелями общей высотой 2,2 метра.

- 2. Проектирование дорожного покрытия автомобильных дорог и пешеходных дорожек на территории завода будет осуществляться одновременно с данным проектом; все объемы работ по дорожному покрытию будут суммированы в «Сводной таблице объемов».

- 2.3.4 Подъездная дорога к заводу

- 1. Подъездная дорога к заводу спланирована и спроектирована по принципу кратчайшего пути, а также согласована с существующей дорожной сетью на территории завода. Общая длина дороги составляет 186,7 метров.

- 2. Проектирование внутриплощадочных автомобильных дорог выполнено с учётом транспортного назначения и условий строительства на территории объекта и в полном соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан, в том числе: СН РК 3.03-22-2013 «Проектирование автомобильных дорог», СП РК 3.03-122-2013 «Строительство автомобильных дорог» и СН РК 3.03-101-2013 «Промышленный транспорт».

- 3. Дорога удовлетворяет потребности в проезде вспомогательных и производственных транспортных средств, пожарных машин и аварийно-ремонтных машин и классифицируется как служебная дорога заводской зоны.

- 4. Дороги спроектированы в соответствии со стандартами для внутренних дорог на территории заводов IV класса.

- 5. Исходя из требований к производственному процессу данного проекта, расчетная скорость движения транспортных средств специального назначения установлена на уровне 30 км/ч.

- 6. Поперечное сечение проезжей части выполнено в виде открытой дренажной конструкции с выемкой. Параметры проектирования поперечного сечения следующие: Форма поперечного сечения: однополосное покрытие с выемкой

- (1) Количество дорог: 1;

- (2) Ширина полосы движения: 4,5 метра;

- (3) Ширина плеч: 1,0 метр (на 1,5 метра шире с одной стороны);

- (4) Боковой уклон полосы движения: 30‰;

- (5) Боковой уклон обочины дороги: 50‰.

- 7. Поперечное сечение включает обочины с обеих сторон. Для получения подробной информации о конструкции дорожного покрытия, пожалуйста, обратитесь к прилагаемым чертежам.

- 8. Продольный профиль дорожного полотна должен быть спроектирован с учетом рельефа местности. Минимальная высота обочины насыпного участка должна быть не менее 0,5 метра, а коэффициент уклона — 1:3. Минимальный коэффициент уплотнения дорожного полотна должен составлять 0,95.

- 9. Конструкция дорожного уклона с соотношением 1:3 обеспечивает достаточное пространство для маневрирования в экстренных ситуациях для всех типов автотранспортных средств.

- 10. На пересечении проектируемой дороги и существующего подземного кабеля планируется укладка железобетонных защитных плит типа ПГ - 14 для изоляции кабеля от сжатия и повреждений, вызванных нагрузкой от дорожного покрытия; точное место укладки защитных плит будет определено на месте путем замеров, и все защитные плиты должны быть уложены до начала строительных работ.

- 2.3.5 Дорожное полотно

- 1. Дорожное полотно должно быть построено с использованием насыпи с равномерным поперечным сечением. Земляные работы для насыпи должны выполняться из грунтовых отвалов в радиусе 2 километров или из выкопанной земли в близлежащих карьерах вдоль дороги.

- 2. В зонах без естественного поверхностного стока минимальная высота дорожного покрытия над первоначальным уровнем земли должна учитывать качество грунта, геологические условия и степень засоления рабочего слоя, при этом минимальная высота должна составлять 0,5 метра (контролируется вдоль края дороги).

3. Поперечный профиль земляного полотна предусматривается однополосным, с единым поперечным уклоном 30‰.

Уплотнение земляного полотна предусматривается пневмоколёсным катком массой 25 т. По каждому следу выполняется 6 проходов катка с возвратно-поступательным движением. Толщина уплотняемого слоя составляет 30 см.

В соответствии с требованиями СН РК 3.03-01-2013 коэффициент уплотнения земляного полотна должен быть не менее 0,95.

Работы по устройству земляного полотна и отсыпке грунта должны выполняться при влажности грунта, близкой к оптимальной, обеспечивающей требуемую степень уплотнения.

- 2.3.6 Дорожное покрытие

- 1. В данном проекте используется конструкция дорожного покрытия с низкой нагрузкой. Дорожное полотно состоит из нескольких несущих слоев, а основание выполнено из выкопанной земли. Поперечное сечение имеет форму полумесяца с двойным уклоном, при этом боковой уклон проезжей части составляет 30‰, а боковых обочин — 50‰.

2. Основание дорожной одежды устраивается из щебёночно-песчаной смеси с распределением и уплотнением материала в соответствии с требованиями СТ РК 1549-2006.

Общая толщина слоя щебёночно-песчаной смеси от оси дороги предусматривается 24 см.

- 3. В качестве армирующего слоя для откоса обочины используется мелкозернистый грунтовый наполнитель ( ПГС ) толщиной 0,10 метра.

- 2.3.7 Участок дорожного соединения (ответвление дороги)

- Новая подъездная дорога к заводу заканчивается у существующей зоны хранения материалов подстанции нефтяного месторождения Коныс , и на соединительном перекрестке не предусмотрено расширение дороги.

- 2.3.8 Вспомогательные сооружения для дорог и маршрутов

1. Проектирование элементов обустройства автомобильных дорог осуществляется с приоритетом обеспечения безопасного движения транспортных средств в соответствии с требованиями СТ РК 1412-2010 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств».

2. На участках вновь проектируемых автомобильных дорог, пересекающих существующие инженерные сети и коммуникации, предусматривается установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 2.35 в соответствии с действующей классификацией и требованиями СТ РК 1412-2010.

- 2.4 Список стандартных документов

- 1. СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

- 2. СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий».

- 3. СН РК 3.03-04-2014 «Проектирование дорожных одежд нежёсткого типа».

Утверждено: Генеральным директором

ООО «Компания «Морское крыло»»

Haiyi Co., Ltd.

Подпись: Чжу Сили

- 3. Техническое решение

- 3.1 Введение

Проект «Газоэлектростанция месторождения Коныс» был разработан на основе следующих принципов:

1. Техническое задание предоставлено компанией TOO «Sea Wing Company»;

- 2. Данные инженерно-геодезических изысканий;

- 3. Технические условия проектирования инженерно-коммуникационной сети и технические требования к подключению трубопровода, выпущенные компанией ТОО «Sea Wing company».

- 3.2 Физико-химические свойства входящего воздушного потока

- Состав и основные параметры попутного газа, добываемого из скважин на нефтяном месторождении Коныс, подробно описаны в таблице ниже.

- Информация, касающаяся отбора проб

- Отбор проб на выходе из нефте- и газоотделителя на объединенной станции Северного округа.

- Дата отбора проб: 29 апреля 2022 г.

- Таблица состава попутного газа

| - Название компонента | - крот % | - Процентное содержание объема % | - качество % |
| --- | --- | --- | --- |
| - водород | - 0.000 | - 0.000 | - 0.000 |
| - кислород | - 0,020 | - 0,020 | - 0,036 |
| - углекислый газ | - 0,182 | - 0.181 | - 0,447 |
| - Азот | - 1.559 | - 1.563 | - 2.440 |
| - метан | - 92.056 | - 92.154 | - 82.498 |
| - Этан | - 3.264 | - 3.248 | - 5.483 |
| - пропан | - 1.496 | - 1.476 | - 3.685 |
| - Изобутан | - 0,297 | - 0,289 | - 0,963 |
| - н-бутан | - 0,531 | - 0,515 | - 1.723 |
| - изопентан | - 0,012 | - 0,012 | - 0,049 |
| - н-пентан | - 0,134 | - 0,128 | - 0,539 |
| - гексан | - 0,142 | - 0,135 | - 0,573 |
| - гептан | - 0,204 | - 0.189 | - 0,986 |
| - Октан | - 0,098 | - 0,086 | - 0,547 |
| - нонане | - 0,005 | - 0,004 | - 0,031 |
| - Сероводород (мг/л) | - - | - Не обнаружено | - - |
| - Плотность природного газа при 20℃ (кг/м³) | - - | - 0.7459 | - - |
| - Относительная плотность воздуха | - - | - 0.6193 | - - |

- 3. Основные физико-химические параметры газа (стандартные рабочие условия: 20℃, 0,1013 МПа, см. стандарт ST 11340)

- (1) Относительная молекулярная масса: 20,62 кг/кмоль;

- (2) Стандартная плотность: 0,711 кг/м³;

- (3) Коэффициент сжатия: 0,9786;

- (4) Низкая теплотворная способность: 39,77 МДж/м³.

- 3.3 Основные проектные решения

1. Техническим решением настоящего проекта предусматривается подключение комплекса газопоршневой электростанции на месторождении Коныс к существующей магистральной сети сбора попутного нефтяного газа. В проекте предусматривается применение комплектных контейнерных блочно-модульных газопоршневых генераторных установок модели 700GJZ-PWT/RT-GS3. Комплекс электростанции включает 20 генераторных установок, полностью изготовленных и предварительно смонтированных в заводских условиях в виде готового блочно-модульного оборудования. Проектной организации необходимо выполнить работы по адаптации комплектного оборудования с учётом условий площадки строительства и требований действующих нормативных документов и стандартов.

2. Каждая из 20 газогенераторных установок комплекса имеет номинальную электрическую мощность 6300 кВт и номинальную частоту 50 Гц. Комплексная система включает систему газоснабжения, систему распределения газа, систему охлаждения и полный комплекс вспомогательных систем и оборудования.

- 3.4 Технические характеристики попутного газа

- В соответствии с требованиями СТ РК 1666-2007 «Газ природный, подаваемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия» попутный нефтяной газ на устье скважины должен соответствовать основным показателям качества, приведённым в таблице 3.1.3.1.

- Таблица 3.1. Основные параметры попутного газа.

| - Серийный номер | - Название индикатора | - Единицы измерения | - Стандартные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Температура точки росы воды | - ℃ | - ≤-20 |
| - 2 | - температура точки росы углеводородов | - ℃ | - ≤-10 |
| - 3 | - Содержание сероводорода (H₂S) | - ppm | - 0 |
| - 4 | - Низкая теплотворная способность (НТП) | - мегаджоулей на кубический метр | - Не менее 41,19 |

- 3.5 Схема проектирования проекта

- 1. Данный проект предназначен для прокладки газопроводов и их подключения к группам запорных клапанов полного комплекта из 20 газовых электростанций с двигателями внутреннего сгорания.

- 2. Комплекс газогенераторной станции представляет собой сборное модульное оборудование, изготовленное на заводе, включающее 20 газогенераторных установок, и оснащен единой сетью коммунальных трубопроводов, а также общезаводской системой автоматизации и управления сигналами.

- 3. На основании технических условий и проектной документации, данная проектная схема предусматривает прокладку газопроводов среднего давления для транспортировки газа к полному комплекту энергоблоков газовой электростанции и одновременную установку полного комплекта сборного буферного резервуара ЕД -1 ( резервуар также представляет собой полный комплект заводского сборного оборудования ).

- 4. Источником газа для нового газопровода станет существующая наземная газорегулирующая станция DN200 , прокладка которой будет осуществляться по секциям от трубопровода среднего давления до 20 газогенераторных установок.

- 5. Согласно стандарту BCH 51-3 85, газопроводы среднего давления, ведущие к зоне станции в пределах нефтяного месторождения Коныс, классифицируются как трубопроводы IV класса и трубопроводы V класса.

- 3.5.1 Проектирование изоляции надземных трубопроводов

- 1. Надземные трубопроводы с наружным диаметром от Ø89 до Ø323 мм предусматривается теплоизолировать прошивными теплоизоляционными матами из минеральной ваты марки 75, без наружной обкладки, толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ 21880-2022 «Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия».

- 3.5.2 Требования к электрическому обогреву, инспекции и строительству газопроводов

1. Подробные решения по прокладке кабелей и установке опор системы электрообогрева трубопроводов, а также по организации системы электрообогрева приведены в разделе ЭС настоящей проектной документации.

2. В соответствии с требованиями СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы» проектируемый газопровод среднего давления относится к III категории.

- 3.5.3 Требования к контролю сварных швов на станциях регулирования давления

Контроль качества сварных соединений газопроводов газорегуляторной станции выполняется в соответствии с требованиями СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы», с учётом категории газопроводов, рабочего давления, способа прокладки и условий эксплуатации.

Для сварных соединений, для которых в соответствии с таблицей 22 СП РК 4.03-101-2013 установлен 100 %-ный объём контроля физическими методами, предусматривается проведение 100 % неразрушающего контроля.

Окончательный объём и метод контроля сварных соединений принимаются в проектной документации в соответствии с требованиями таблицы 22 указанного СП.

- 3.5.4 Проверка герметичности газопровода и станции регулирования давления

- 1. После установки трубопровода и станции регулирования давления необходимо провести испытание на герметичность под давлением: диапазон испытательного давления составляет от 0,005 до 0,3 МПа, расчетное расчетное давление — 0,45 МПа, а общая продолжительность испытания — 12 часов.

- 2. Основные параметры проектирования трубопровода:

- (1) Рабочее давление трубопровода: 0,3 МПа;

- (2) Общая длина прокладки трубопровода: 350 метров;

- (3) Материал труб: бесшовные стальные горячедеформированные трубы наружным диаметром Ø219 мм, по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»;

- ( 4 ) Высота открытых труб на земле: 0,5 метра от основания трубы до земли;

- (5) Расчетный расход газа для транспортировки: 600 кубических метров/час.

- 3.5.5 Схема прокладки трубопровода через дорогу

- Газопровод пересекает участок дороги для автотранспорта и предназначен для прокладки в подземном кожухе с характеристиками кожуха Ду 300. В случае утечки газа в кожухе газ будет отводиться через специальный вентиляционный трубопровод в вентиляционный баллон ПС - 021 .

- 3.5.6 Стандарт неразрушающего контроля сварных швов стальных труб (BCH 012-88)

- Все сварные швы трубопровода должны подвергаться неразрушающему контролю с использованием следующего общего количества проб:

1. Объём выборочного контроля сварных соединений составляет 10 %, в том числе:

- 5 % — радиографический контроль сварных соединений в соответствии с ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»;

- оставшиеся 5 % — комбинированный контроль с применением ультразвукового и магнитопорошкового методов.

- 2. Все сварные швы внутри защитной оболочки участка дорожного переезда, а также по одному сварному шву с каждой стороны оболочки, должны пройти 100%-ную проверку на наличие дефектов.

- 3.5.7 Стандарт испытания на герметичность стальных трубопроводов низкого давления (BCH 011 89)

- После завершения всех работ по монтажу трубопровода будут проведены два испытания под давлением:

- Испытание на прочность: расчетное испытательное давление составляет 1,1 МПа;

- Испытание на герметичность: расчетное давление для испытания составляет 0,6 МПа.

- 3.5.8 Антикоррозионное покрытие для наземных трубопроводов

- Антикоррозионное покрытие надземного трубопровода выполняется с использованием алкидной эмалевой краски ПФ - 115 в сочетании с антикоррозионной грунтовкой ГФ -021 , наносимой в два слоя; антикоррозионные технические параметры комплектного оборудования станции регулирования давления ГРП - 1 подробно описаны в таблице 3.2.

- Таблица 3.2 Распределительная коробка для газа

| - имя | - единица | - Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| - Станция регулирования давления коробчатого типа | - - | - ГРП -1 |
| - Номер оборудования | - - | - ГРП -1 |
| - Модель оборудования | - - | - ГРПШ - 03БМ -2 У1 |
| - Импортное давление | - Мегапаскали (МПа) | - 1.2 |
| - Экспортное давление | - Мегапаскали (МПа) | - 0.3 |
| - Организация дорожного движения | - кубических метров в час (м³/ч) | - 960 |
| - Внешние размеры | - миллиметры (мм) | - 2100×880×1650 |
| - модель регулятора давления | - - | - РДСК -50 БМ |
| - Общий вес оборудования | - килограмм ( кг ) | - 500 |
| - Классификация зон взрывоопасности | - - | - В - 1г |
| - количество | - Тайвань ( шт ) | - 1 |

- 3.5.9 Общее описание процесса реализации проекта

- 1. Новый газопровод, построенный в рамках этого проекта, будет подавать природный газ к генераторной установке с газовым двигателем внутреннего сгорания и соответствующему запорному клапану. Запорный клапан является неотъемлемой частью оборудования генераторной установки. Вся газовая электростанция представляет собой заводскую сборную модульную конструкцию, состоящую из множества модулей генераторной установки с газовым двигателем внутреннего сгорания, и оснащена единой сборной сетью коммунальных услуг, системой автоматизации и управления сигналами для всей станции.

- 2. В соответствии с техническим заданием и техническими спецификациями, данный проект предусматривает прокладку трубопроводов для подачи природного газа в энергоблок парогазовой установки, а также установку соответствующих дренажных буферных резервуаров (резервуары также являются частью сборных модулей установки). Газопровод спроектирован для подключения к существующей станции регулирования давления грунта с установкой соответствующих запорных соединительных устройств. Газопровод среднего давления будет проложен по всей длине до энергоблока парогазовой установки.

- 3. В соответствии с действующими казахстанскими стандартами и техническими условиями, газопровод среднего давления газоэлектростанции месторождения Коныс классифицируется как газопровод III класса. В надземных участках трубы с наружным диаметром от φ89 мм до φ323 мм в качестве изоляционного слоя используется иглопробивной войлок из минеральной ваты без оболочки; изоляционный материал и толщина соответствуют национальным стандартам.

- 4. Проектирование кронштейнов для кабельного нагрева, а также схем прокладки и монтажа нагревательных кабелей должно быть завершено в разделе «Электротехника».

- 5. Классификация газопроводов среднего давления и неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов в данном проекте должны проводиться строго в соответствии с стандартами Республики Казахстан.

- Технологическая схема станции регулирования давления коробчатого типа:

- 1. Один буферный резервуар-сепаратор на входе (DN80 вход/выход, DN50 выход, расчетное давление 1,6 МПа);

- 2. Один предохранительный клапан (PSV, соответствующий резервуару-сепаратору, DN25);

- 3. Два расходомера турбинного газа (DN80, номинальный расход 3000 м³/ч, расчетное давление 1,6 МПа);

- 4. Четыре шаровых запорных клапана на входе (DN80, PN16);

- 5. Два запорных клапана на входе ответвления регулирования давления (DN80, PN16);

- 6. Два комплекта устройств первичного регулирования давления (давление на входе ≤1,0 МПа; давление на выходе 0,4 МПа);

- 7. Два предохранительных клапана первичного регулирования давления (PSV, DN25);

- 8. Четыре предохранительных клапана первичного регулирования давления ( DN25 );

- 9. Два комплекта устройств вторичного регулирования давления (давление на входе 0,4 МПа; давление на выходе 20–30 кПа);

- 10. Два предохранительных клапана вторичного регулирования давления (PSV, DN25 ).

- 11. Два комплекта вторичных регулирующих и спускных клапанов давления (DN25);

- 12. Четырнадцать манометров местного давления (PI, газовые манометры общего назначения). Все числа на рисунке указаны в миллиметрах (мм).

- Чертежи, показывающие внешние габариты корпуса станции регулирования давления:

- 1. Продувочный патрубок, номинальный диаметр DN25;

- 2. Входной патрубок для газа, номинальный диаметр DN80; 3. Вентиляционный патрубок, номинальный диаметр DN25;

- 4. Отвод импульсного клапана регулятора давления, номинальный диаметр DN25;

- 5. Выходной патрубок для газа, номинальный диаметр DN80;

- 6. Выходное отверстие предохранительного клапана, номинальный диаметр DN25;

- 7. Входное отверстие предохранительного клапана, номинальный диаметр DN25 . Все числа на чертеже указаны в миллиметрах (мм).

- 3.5.10 Общее описание газовой электростанции

- Газовая электростанция изготовлена с использованием сборной модульной конструкции, при этом весь энергоблок состоит из 20 модульных блоков. Каждый модуль оснащен автоматизированной системой управления, измерительными приборами, клапанами и полным комплектом технологических трубопроводов. В случае аварийного отключения из-за неисправности газопровода, запорный газовый клапан каждого газогенераторного блока автоматически активирует механизм защиты от перекрытия, закрывая все газовые клапаны и соответствующие электрические цепи на электростанции.

- Полные технические параметры газопоршневого генераторного агрегата подробно описаны в таблице 3.3.

- Таблица 3.3 Технические параметры газопоршневого генераторного агрегата

| - Название проекта | - Значения параметров |
| --- | --- |
| - Модель блока | - 700G J ZP W T /R T - GS3 |
| - Модель двигателя | - 12V190Z L |
| - Модель генератора | - EVO468G06HPDG |
| - Типы систем управления | - GS3-12V190 |
| - Номинальная мощность | - 700 кВт |
| - Номинальный ток | - 80.2А |
| - Номинальное напряжение | - 6300 В |
| - Номинальный коэффициент мощности cosφ | - 0,8 (Задержка) |
| - Номинальная частота | - 50 Гц |
| - Номинальная скорость | - 1000 об/мин |
| - темпы потребления нефти | - ≤0,8 г/(кВт²ч) |
| - Тепловой КПД | - 38% |
| - Уровень производительности | - Г2 |
| - Номер фазы и способ подключения | - Трехфазная трехпроводная система |
| - Метод регулирования напряжения | - Автоматическая регулировка напряжения |
| - Метод возбуждения | - Бесщеточный источник возбуждения |
| - Метод запуска | - Электрический стартер AC380 |
| - метод регулировки скорости | - Электронное управление скоростью |
| - контейнера (Д³Ш³В) | - 9300 × 3000 × 2900 мм |
| - Вес нетто | - 21 000 кг |
| - Период капитального ремонта | - 4 0000 ч |

- Технические параметры установки

- • Система распределения электроэнергии: Трехфазная трехпроводная система электроснабжения

- Метод охлаждения: циркуляционное водяное охлаждение с замкнутым контуром.

- • Способ соединения: Гибкое соединение приводного механизма

- • Габариты оборудования (длина × ширина × высота): 9300 × 3000 × 2900 мм

- Подробные технические характеристики двигателя приведены в таблице 3.4.

- Таблица 3.4. Основные технические параметры двигателя.

| - Название проекта |  | - Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Модель двигателя |  | - 12V190Z L |  |  |
| - Тип двигателя |  | - Четырехтактный двигатель с искровым зажиганием, турбонаддувом и водяным охлаждением. |  |  |
| - Количество цилиндров |  | - 12 цилиндров |  |  |
| - Расположение цилиндров |  | - V-образное расположение под углом 60° |  |  |
| - Диаметр цилиндра |  | - 190 мм |  |  |
| - ход поршня |  | - 210 мм |  |  |
| - рабочий объём двигателя |  | - 71,45 л |  |  |
| - Метод приема |  | - Турбонаддув выхлопных газов, промежуточное охлаждение впускного коллектора |  |  |
| - Номинальная мощность двигателя |  | - 770 кВт |  |  |
| - Номинальная рабочая скорость |  | - 1000 об/мин |  |  |
| - Минимальная стабильная скорость холостого хода |  | - 600 об/мин |  |  |
| - Средняя скорость поршня |  | - 7 м/с |  |  |
| - Среднее эффективное давление |  | - 1,29 МПа |  |  |
| - расход топлива |  | - 10 граммов на киловатт-час |  |  |
| - Угол опережения зажигания (регулируется на месте в зависимости от состава газа). |  | - 36±2 ( °CA ) |  |  |
| - Порядок стрельбы |  | - 1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12 |  |  |
| - холодный зазор клапана | - Впускной клапан | - 0,40±0,05 мм |  |  |
|  | - Выпускной клапан | - 0,45±0,05 мм |  |  |
| - Скорость тепловыделения газа |  | - 8,55 МДж/(кВт²ч) |  |  |
| - темпы потребления нефти |  | - ≤0,8 г/(кВт²ч) |  |  |
| - давление источника газа |  | - 3–50 кПа (обычный природный газ) |  |  |
| - Температура выхлопных газов |  | - ≤ 550 ℃ |  |  |
| - Температура масла |  | - ≤ 90 ℃ |  |  |
| - Температура охлаждающей воды на выходе при высокой температуре |  | - ≤ 85 ℃ |  |  |
| - Давление масла в главном масляном канале |  | - 400-800 кПа |  |  |
| - давление масла турбокомпрессора |  | - 200-400 кПа |  |  |
| - объем смазочного масла |  | - 200 л |  |  |
| - Направление вращения коленчатого вала |  | - Повернуть против часовой стрелки |  |  |
| - Регулирование стабильных темпов |  | - регулируемый 0-5% |  |  |
| - Метод охлаждения |  | - Принудительное циркуляционное водяное охлаждение |  |  |
| - Метод смазки |  | - Смазка под давлением и разбрызгиванием в сочетании |  |  |
| - метод зажигания |  | - Электронное зажигание свечи зажигания |  |  |
| - Номер цилиндра |  | - Выход | 1- 2- 3- 4- 5- 6 - 7- 8-9-10-11-12 | - Свободный конец |
| - Направление вращения |  | - Против часовой стрелки (если смотреть на выходной конец) |  |  |
| - Метод вывода |  | - Выход маховика |  |  |

- Таблица 3.5 Технические параметры генератора

| - Название проекта | - Значения параметров |
| --- | --- |
| - Модель генератора | - EVO468G06HPDG |
| - Номинальная мощность | - 875 кВА (700 киловатт) |
| - Номинальная скорость | - 1000 об/мин |
| - Номинальное напряжение | - 6300 В |
| - Номинальный ток | - 80.2А |
| - Номинальная частота | - 50 Гц |
| - Номинальный коэффициент мощности | - 0,8 (Задержка) |
| - Класс изоляции | - F-класс |
| - Уровень защиты | - IP23 |
| - эффективность | - 93% |
| - Способ установки | - ИМ Б3 |
| - Вес нетто | - 4000 кг |

- 3.5.11 Описание конструкции зоны сбора сточных вод

- 1. Резервуар для сбора сточных вод представляет собой полный комплект вспомогательного модульного оборудования для газогенераторной установки, а корпус резервуара оснащен автоматической системой контроля и мониторинга уровня жидкости.

- 2. Платформа дренажного резервуара используется для сбора конденсата, стекающего со всего технологического оборудования, а дренажные трубы проложены с общим уклоном в сторону дренажного резервуара. Весь конденсат, образующийся в газовом фильтре, стекает в дренажный резервуар; горючие газы, выделяющиеся из дренажного резервуара, транспортируются в вентиляционный и дыхательный трубопровод через запорный клапан типа КДМ-50.

- 3.5.12 Стандарты защиты от коррозии для подземных трубопроводов

1. Антикоррозионная защита подземных технологических трубопроводов

Наружная поверхность подземных технологических трубопроводов предусматривается с антикоррозионным битумным покрытием на основе нефтяного битума, выполняемым в два слоя.

Перед нанесением основного защитного покрытия металлическая поверхность трубопроводов подлежит подготовке и грунтованию грунтовкой ГФ-021, соответствующей требованиям ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия».

Конструкция, количество слоёв, толщина и технология нанесения антикоррозионного покрытия принимаются в соответствии с проектной документацией, условиями эксплуатации трубопровода, характеристиками грунта и требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

2. Антикоррозионная защита наружной поверхности дренажной ёмкости

Наружная поверхность дренажной ёмкости предусматривается с защитным двухслойным покрытием на основе изоляционной и теплоизоляционной мастики.

Тип защитного покрытия, применяемые материалы, толщина покрытия и технология его нанесения принимаются в соответствии с проектной документацией, технической документацией изготовителя материалов и требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

Контроль качества антикоррозионного покрытия выполняется по показателям толщины, сплошности и адгезии покрытия, а также по результатам визуального контроля в соответствии с требованиями проектной и технологической документации.

- 3.5.13 Технические характеристики оборудования для сбора сточных вод

- Таблица 3.6. Таблица параметров оборудования резервуара для сбора сточных вод.

| - Название проекта | - Значения параметров |
| --- | --- |
| - Идентификация оборудования | - ED -1 |
| - Модель оборудования | - EP 8-2000-1-1 |
| - Объем резервуара | - 8 кубических метров |
| - Диаметр резервуара | - 2000 мм |
| - Длина бака | - 2900 мм |
| - Высота бака | - 3360 мм |
| - рабочее давление оборудования | - 0,005 МПа |
| - Расчетное давление | - 0,07 МПа |
| - Количество устройств | - 1 единица |

- 3.6 Сварные соединения технологических трубопроводов: монтаж, сварка, испытания и контроль качества

- 3.6.1 Общие требования к техническим условиям

- 1. Монтаж технологических трубопроводов, выполнение сварочных работ, а также контроль качества сварных соединений должны выполняться в строгом соответствии с требованиями СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», а также с учётом требований других действующих нормативных документов Республики Казахстан.

- 2. Контроль качества сварных швов трубопроводов осуществляется одновременно с использованием четырех основных методов проверки:

- (1) Плановая эксплуатация и проверка всего процесса сборки и сварки труб;

- (2) Визуальный осмотр всех сварных швов;

- (3) Неразрушающий контроль для проверки наличия внутренних дефектов в сварных швах (радиологический/ультразвуковой контроль);

- (4) Испытание механических характеристик сварной испытательной пластины + общее испытание прочности трубопровода под давлением воды.

- 3.6.2 Содержание контроля и проверки процесса сварки

- 1. Точность снятия фаски и качество поверхности основного материала трубы;

- 2. Контроль точности сборки, зазоров при сборке и несоосности сварных швов;

- 3. На протяжении всего процесса сварки необходимо строго соблюдать установленные параметры сварочного процесса в стандартизированном порядке.

- 4. Коэффициент выборки для неразрушающего контроля сварных швов в трубопроводах, изготовленных по различным технологиям:

- (1) Сварные швы технологических трубопроводов класса I: 100% визуальный осмотр внешнего вида и размеров + 100% неразрушающий контроль с помощью радиографа/ультразвука;

- (2) Сварные швы технологических трубопроводов класса II: 100% визуальный осмотр внешнего вида и размеров + 10% неразрушающий контроль с помощью рентгенографии/ультразвука;

- (3) Сварные швы технологических трубопроводов класса III: 100% визуальный осмотр внешнего вида и размеров + 2% неразрушающий контроль с помощью радиографа/ультразвука;

- (4) Сварные швы технологических трубопроводов класса IV: 100% визуальный осмотр внешнего вида и размеров + 1% неразрушающий контроль с помощью рентгенографии/ультразвука.

5. До ввода технологических трубопроводов в эксплуатацию все трубопроводы должны быть подвергнуты внутренней очистке и продувке. После завершения монтажных работ должны быть проведены испытания трубопроводов на прочность и герметичность в соответствии с требованиями СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2025 г.

Параметры и порядок проведения гидравлических испытаний на прочность, испытаний на герметичность, а также требования к подготовке и очистке трубопроводов принимаются в соответствии с требованиями указанного СП РК и проектной документации.

- 6. Подробные стандарты для испытаний трубопроводов на прочность и герметичность:

- (1) Давление гидравлического испытания: 1,25 от расчетного рабочего давления трубопровода, и не должно превышать предел текучести материала. Время выдержки под гидравлическим давлением: 24 часа.

- (2) Давление испытания на герметичность: эквивалентное номинальному рабочему давлению трубопровода, наблюдение за поддержанием давления в течение не менее 12 часов и проверка всего процесса для подтверждения отсутствия утечек.

- (3) После завершения испытания на давление воды полностью откройте клапан выпуска воздуха в верхней точке трубопровода и слейте всю воду из трубы через нижний сливной клапан.

- (4) Критерии квалификации трубопровода: Отсутствие падения давления на протяжении всего испытания на прочность; отсутствие точек утечки на протяжении всего испытания на герметичность.

7. Ключевые требования к контролю сварных соединений

Монтаж технологических трубопроводов, выполнение сварочных работ и контроль качества сварных соединений должны осуществляться в соответствии с требованиями СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», а также других действующих нормативных документов Республики Казахстан.Контроль качества сварных соединений технологических трубопроводов осуществляется следующими методами:

- (1) Систематические эксплуатационные проверки во время сборки и сварки трубопроводов;

- (2) Визуальный осмотр сварных швов;

- (3) Неразрушающий контроль для проверки внутренней целостности сварного шва и выявления внутренних дефектов;

- (4) Испытание механических характеристик сварной испытательной пластины и общее испытание гидравлического давления;

- (5) Проверка и подтверждение: точность подгонки фаски и качество поверхности основного материала; точность размеров сборки, таких как зазор сварного шва и несоосность; строгое соблюдение установленных спецификаций процесса сварки на протяжении всего процесса.

- 4. Архитектурно-строительные решения

- 4.1 Введение

- Раздел «Архитектурно-строительные решения» является частью строительных чертежей (за исключением сметной документации) проекта «Газоэлектростанция месторождения Коныс», Сырдарьинский район, Кызылординская область, Республика Казахстан. Он составлен на основе технического задания заказчика и утвержденных технических решений проекта.

- В этой главе, разделе, посвященном архитектуре, подробно рассматривается общая планировка и детальные методы строительства различных типов зданий и сооружений.

- Планировка помещений была окончательно утверждена в строгом соответствии с национальными строительными нормами и производственными процессами. Подробный перечень стандартных и технических документов, использованных в проекте, выглядит следующим образом:

1. СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

2.  ГОСТ 2.305-2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения».

3. НТП РК 03-01-12.1-2012 «Проектирование стальных конструкций. Часть. Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700».

4.  СП РК 3.02-128-2012 «Сооружения промышленных предприятий».

5.  СП РК 3.02-129-2012 «Складские здания».

6.  СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

7. НТП РК 02-01-1.1-2011 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых бетонов без предварительного напряжения арматуры».

8. СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 «Основы проектирования несущих конструкций».

9.  СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Удельный вес, постоянные и временные нагрузки на здания с национальным приложением».

10. СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Снеговые нагрузки».

11. СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-4. Ветровые воздействия».

12. СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий».

13. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13 «Об утверждении Санитарных правил „Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности“».

- Общая пространственная планировка и конструктивное проектирование данного проекта разработаны в соответствии с действующим законодательством и стандартами и отвечают соответствующим обязательным требованиям взрывозащиты и огнестойкости, обеспечивая безопасность эксплуатации на последующем этапе строительства.

- Основа проектирования:

- 1. Официальный договор № 07/2026, подписанный 1 июля 2026 года;

- 2. Техническое задание, выданное заказчиком, и сопроводительные документы к нему;

- 3. Результаты инженерно-геологических изысканий, выданные в 2026 году геодезическим подразделением компании ТОО «Интернациональный инжиниринг Нельсон Казахстан»;

- 4. Результаты инженерно-топографической съемки, выданные в 2026 году геодезическим подразделением компании ТОО «Интернациональный инжиниринг Нельсон Казахстан»;

- Вид строительства проекта: Новое строительства.

- 4.2 Параметры расчета

- Проектная документация разработана с учетом следующих условий площадки, а метеорологические параметры основаны на казахстанском национальном стандарте СП. Значение РК 2.04 -01-2017 :

- 1.  Климатический район — IV.

- 2.  Расчётная снеговая нагрузка — 0,50 кПа. Значение принимается с учётом снегового района и требований СП РК EN 1991-1-3:2003/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Снеговые нагрузки» и соответствующих национальных положений Республики Казахстан.

- 3.  Расчётное значение ветрового давления — 0,38 кПа. Значение принимается в соответствии с требованиями СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-4. Ветровые воздействия» и соответствующими национальными положениями Республики Казахстан.

- 4.  Расчётная сейсмичность площадки строительства — 7 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам — III.

- 5.  Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки зимнего периода — −27,8 °C, в соответствии с климатическими данными, принимаемыми по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

- Абсолютная минимальная температура наружного воздуха, зафиксированная для района строительства, — −37,2 °C.

- 6.  Исторически рекордная максимальная температура на этом участке: +45,6℃;

- 7.  Стандартная глубина залегания сезонно промерзающих грунтов в суглинистых и илисто-песчаных районах: 0,99 метра;

- 8.  Зона залегания грунтовых вод: несущим слоем фундамента на глубине от 1,4 до 1,6 м является слоистый и уплотненный песчано-гравийный подстилающий слой; расчетный показатель деформации подстилающего слоя соответствует «Кодексу проектирования гибких дорожных конструкций» (ВСН). Значения из таблицы 17 из 46-83 , подробные сведения о параметрах геотехнического проектирования:

- гамма -излучение от природных пожаров = 1,6 тонны/куб. метр (эквивалентная плотность 16 кН/куб. метр).

- • Сцепление c = 0,03 МПа (эквивалентно 3 тоннам/квадратный метр).

- • Угол внутреннего трения грунта составляет φ = 45° .

- • Модуль упругости грунта: 180 МПа (180 000 кПа).

- • Коэффициент Пуассона для слоя крупнозернистого песка: 0,27.

- 4.3 Пространственное планирование и строительные решения

- Данный проект предусматривает строительство Газоэлектростанции месторождения Коныс, Сырдарьинский район, Кызылординская обл., Республика Казахстан (Сметная документация не предоставляется).

- 4.3.1 Перечень предлагаемых зданий и сооружений и последовательность строительства.

- 1. Контейнерные газогенераторные установки на салазках и фундаменты для оборудования (всего 20 комплектов).

- Контейнерные, смонтированные на салазках, комплектные установки высоковольтных и низковольтных подстанций и ленточных фундаментов для оборудования (всего 3 комплекта).

- Контейнерная центральная диспетчерская и фундамент для оборудования, установленные на салазках;

- 4. Модульная газогенераторная установка, контейнерная, на салазках, с оперативным и диспетчерским пунктом;

- 5. Контейнерные, смонтированные на рамах, комплексные помещения для распределения электроэнергии высокого и низкого напряжения;

- 6. Контейнерная центральная диспетчерская на салазках;

- 7. Место расположения станции регулирования давления газа;

- Длинная кабельная траншея;

- Опорная структура трубопровода;

- Ограждение территории для модульного комплекса газовой электростанции.

- 4.3.2 Комплектная контейнерная газогенераторная установка блочно-модульного исполнения и фундаменты под оборудование (всего 20 комплектов)

- Газогенераторный агрегат этой газовой электростанции представляет собой контейнерную модульную конструкцию, все компоненты которой изготавливаются на заводе и собираются на месте.

- В конструкции фундамента данной газогенераторной установки используется монолитная железобетонная конструкция. Фундаментная плита выполнена из монолитного монолитного железобетона толщиной 300 мм, размеры одной фундаментной плиты составляют 9800×3800 мм. Фундамент расположен на высоте 300 мм над уровнем земли.

- Под зданием установлена интегрированная кабельная траншейная конструкция.

- Разметку линий следует производить точно в соответствии с осями компоновки оборудования и проектными размерами фундамента. Размеры котлована и глубина котлована должны соответствовать зазору для подпорного слоя, выравнивающего слоя и антикоррозионного слоя. Стенки котлована должны быть ровными, а исходный грунт на дне котлована не должен быть чрезмерно выкопан или нарушен. В случае чрезмерного выкапывания строго запрещается обратная засыпка грунтом. Для укладки и уплотнения необходимо использовать обычный бетон той же марки.

- Для засыпки котлована следует использовать местный грунт, не представляющий потенциального риска просадки, без примеси строительных отходов. Засыпку и уплотнение грунта следует производить послойно, при этом толщина каждого слоя должна соответствовать техническим требованиям. Плотность засыпного грунта должна достигать 1600 кг/м³ за счет полива и уплотнения водой.

- Для выравнивания фундамента под него укладывается слой асфальтобетонного песка толщиной 100 мм; одновременно на дно котлована укладывается слой щебня из асфальта заданной толщины.

- Боковые стенки несущих конструкций, контактирующие с грунтом, изготовлены из БН. Нанесите два слоя асфальтобетона 70/30 . В качестве асфальтобетона используется 40%-ный раствор асфальтового керосина, который наносится в сочетании со специальной грунтовкой и аналогичным асфальтовым мастичным материалом.

- Все бетонные конструкции, контактирующие с грунтом, были покрыты двумя слоями асфальтового антикоррозионного покрытия с использованием керосинового асфальтового раствора соответствующей марки или аналогичных асфальтовых антикоррозионных материалов.

- Ширина бетонного дренажного сооружения составляет 1,0 метр.

- 10. Экономические и технические показатели:

- (1) Площадь участка под строительство составляет 744,8 м².

- (2) Общая площадь здания: 558 м².

- 4.3.3 Контейнерные, смонтированные на салазках, комплектные высоковольтные и низковольтные подстанции и ленточные фундаменты для оборудования (всего 3 комплекта)

- 1. Высоковольтные и низковольтные подстанции этой газовой электростанции построены в виде модульных конструкций контейнерного типа, установленных на салазках. Все компоненты изготавливаются на заводе, а затем поднимаются и устанавливаются на месте.

- 2. Специальным фундаментом для контейнерной подстанции высокого и низкого напряжения на салазках является ленточный фундамент для оборудования. Внешние габариты контейнера для оборудования составляют 12000 × 3000 × 3000 мм. Конструкция фундамента выполнена из монолитного железобетонного ленточного фундамента размерами 3600 × 500 мм. Каждый контейнер оборудован 5 ленточным фундаментом. Фундамент расположен на высоте 500 мм над землей и несет собственный вес контейнера, динамические нагрузки от работы оборудования и ветровую нагрузку.

- 3. Под зданием устанавливается интегрированная кабельная траншейная конструкция.

- 4. Точно разметьте линии в соответствии с осями компоновки оборудования и проектными размерами ленточного фундамента. Размеры котлована и глубина котлована должны соответствовать строительному зазору для фундаментной плиты, выравнивающего слоя и антикоррозионного слоя. Стенки котлована должны быть ровными, а исходный грунт на дне котлована не должен быть чрезмерно выкопан или нарушен. В случае чрезмерного выкапывания строго запрещается обратная засыпка грунтом. Для послойного выравнивания и уплотнения необходимо использовать обычный бетон той же марки.

- 5. В нижней части ленточного фундамента равномерно укладывается слой асфальтобетонного песка толщиной 100 мм. Слой распределяется ровно, уплотняется и не содержит дефектов, таких как песок, пустоты и неровности, обеспечивая равномерную несущую поверхность для бетонного фундамента.

- 6. Для засыпки котлована следует использовать местный грунт, не подверженный потенциальной осадке, и строго запрещается примешивание строительных отходов; засыпка и уплотнение грунта должны производиться послойно, при этом толщина каждого слоя должна соответствовать техническим условиям. Плотность засыпного грунта должна достигать 1600 кг/м³ путем распыления воды и уплотнения.

- 7. Конструкционные боковые стенки, контактирующие с грунтом, изготовлены из БН. Нанесите два слоя асфальтобетона 70/30 . В качестве асфальтобетона используется 40%-ный раствор асфальтового керосина, который наносится в сочетании со специальной грунтовкой и аналогичным асфальтовым мастичным материалом.

- 8. Все бетонные конструкции, контактирующие с грунтом, должны быть покрыты двумя слоями асфальтового антикоррозионного покрытия с использованием керосинового асфальтобетонного раствора соответствующей марки или аналогичного асфальтового антикоррозионного материала.

- 9. Экономические и технические показатели:

- (1) Площадь участка под строительную конструкцию составляет 27 м².

- (2) Общая площадь здания: 108 м².

- 4.3.4 Контейнерная центральная диспетчерская и фундамент для оборудования, установленные на салазках.

- 1. Центральная диспетчерская этой газовой электростанции представляет собой модульную конструкцию контейнерного типа. Все компоненты изготавливаются на заводе и собираются на месте.

- 2. В данном проекте в качестве фундаментной конструкции центральной диспетчерской используется монолитный железобетон. Габариты корпуса оборудования составляют 7000 × 2500 × 2500 мм, в комплекте один блок. Размеры фундаментной плиты составляют 7400 × 3400 мм, фундамент расположен на высоте 50 мм над уровнем земли.

- 3. Под зданием устанавливается интегрированная кабельная траншейная конструкция.

- 4. Точно разметьте линии в соответствии с осями компоновки оборудования и проектными размерами фундамента. Размеры котлована и глубина котлована должны соответствовать строительному зазору для подпорного слоя, выравнивающего слоя и антикоррозионного слоя. Стенки котлована должны быть ровными, а исходный грунт на дне котлована не должен быть чрезмерно выкопан или нарушен. В случае чрезмерного выкапывания строго запрещается обратная засыпка различными грунтами. Для послойного выравнивания и уплотнения необходимо использовать обычный бетон той же марки.

- 5. На дно фундамента равномерно укладывается слой асфальтобетонного песка толщиной 100 мм. Слой распределяется ровно, уплотняется и не содержит дефектов, таких как песок, пустоты и неровности, обеспечивая равномерную несущую поверхность для бетонного фундамента.

- 6. Для засыпки котлована следует использовать местный грунт, не подверженный потенциальной осадке, и строго запрещается примешивание строительных отходов; засыпка и уплотнение грунта должны производиться послойно, при этом толщина каждого слоя должна соответствовать техническим условиям. Плотность засыпного грунта должна достигать 1600 кг/м³ путем распыления воды и уплотнения.

- 7. Боковые стенки конструкции, контактирующие с грунтом, изготовлены из БН. Нанесите два слоя асфальтобетона 70/30 . В качестве асфальтобетона используется 40%-ный раствор асфальтового керосина, который наносится в сочетании со специальной грунтовкой и аналогичным асфальтовым мастичным материалом.

- 8. Все бетонные конструкции, контактирующие с грунтом, должны быть покрыты двумя слоями асфальтового антикоррозионного покрытия с использованием керосинового асфальтобетонного раствора соответствующей марки или аналогичного асфальтового антикоррозионного материала.

- 9. Экономические и технические показатели:

- (1) Площадь участка под строительную конструкцию составляет 25,16 м².

- (2) Общая площадь здания: 17,5 м².

- 10. Все строительные процессы в области гражданского строительства должны соответствовать действующим строительным, антикоррозионным и приемочным стандартам Казахстана, а также стандартам строительства фундаментов энергоблоков электростанции, кабельных траншей и опорных фундаментов.

- 4.3.5 Модульная газогенераторная установка в контейнерном исполнении на салазках и диспетчерская.

- 1. Модульная газогенераторная установка представляет собой контейнерный блок на салазках, а диспетчерская — это сборные компоненты, изготовленные на заводе. Внешние габариты здания составляют 9300 × 3000 × 2900 мм (длина × ширина × высота), всего 20 комплектов.

- 2. На заводе поставляется полный комплект вспомогательных систем: система кабельного обогрева, система кондиционирования воздуха, автоматическая система пожарной сигнализации, схема распределения электроэнергии и внутреннее освещение (подробные параметры см. в руководстве по эксплуатации в диспетчерской).

- 3. Крыша представляет собой плоскую кровлю с внутренней водоотводной системой; угловые элементы крыши изготовлены в соответствии с размерами, указанными в международном стандарте ISO 1161, и в крышу предварительно встроены 8 компонентов водоотводных труб; толщина обычных кровельных панелей составляет 10 мм, а толщина угловых элементов усиления крыши — 20 мм.

- 4. Модуль в целом состоит из четырех основных частей: несущего каркаса, основания для оборудования, наружной облицовки стен и кровельного покрытия.

- (1) Основание: Оно собрано из стальных основных балок, покрытых металлической обшивкой, а полость заполнена негорючим теплоизоляционным наполнителем;

- (2) Основная рама: Она собрана из холодногнутой сварной стали толщиной стенки 4 мм и приварена и закреплена к нижнему основанию целиком;

- (3) Съемные наружные стеновые и кровельные панели представляют собой трехслойные композитные конструкции (снаружи внутрь): наружный слой — это оцинкованный окрашенный профилированный стальной лист толщиной 0,5 мм, средний слой — это негорючий изоляционный слой из минеральной ваты класса А толщиной 100 мм, а внутренний слой — это окрашенный профилированный стальной лист толщиной 0,4 мм;

- (4) Оконная рама изготовлена из ПВХ-пластикового стального профиля и оснащена двойным стеклопакетом; дверь представляет собой готовую стальную дверь.

- (5) Для устройства подготовки основания предусматривается применение сборных бетонных дорожных плит, соответствующих требованиям ГОСТ 21924.0-84 «Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия».;

- 5. Наружные ступени выполнены из монолитного железобетона с сульфатостойким силикатным цементом марки C12/15, обладающим морозостойкостью F100 и водопроницаемостью W4; под фундамент уложен слой асфальтобетона толщиной 100 мм; бетонная поверхность всех элементов со стороны, обращенной к земле, покрыта асфальтом BN70/30 (40% растворенного асфальта, асфальт, разбавленный керосином, с характеристиками, эквивалентными соответствующим асфальтовым покрытиям) в два слоя; ширина бетонного дренажного фартука составляет 1 м.

- 6. Технико-экономические показатели данного здания:

- (1) Площадь, занимаемая одной единицей, составляет 27,9 м².

- (2) Общая площадь участка: 558 м².

- (3) Общий объем здания: 1618,2 м³.

- (4) Класс огнестойкости: II.

- (5) Уровень ответственности по проекту: Класс II (нормальные условия труда).

- (6) Классификация пожарной опасности: Класс B.

- 4.3.6 Контейнерная подстанция высокого и низкого напряжения на салазках

- 1. Подстанция высокого и низкого напряжения контейнерного типа, смонтированная на салазках, представляет собой сборное модульное здание с внешними габаритами коридора 12000×3000×3000 мм (длина×ширина×высота), состоящее из 3 комплектов.

- 2. На заводе-изготовителе имеется полный комплект вспомогательных систем: система электрического отопления, система кондиционирования воздуха, автоматическая система пожарной сигнализации, схема распределения электроэнергии и внутреннее освещение (подробные параметры см. в руководствах по эксплуатации высоковольтных и низковольтных подстанций).

- 3. Крыша представляет собой плоскую кровлю с внутренней водоотводной системой; угловые элементы крыши изготовлены в соответствии с размерами, указанными в международном стандарте ISO 1161, и в крышу предварительно встроены 8 компонентов водоотводных труб; толщина обычных кровельных панелей составляет 10 мм, а толщина угловых элементов усиления крыши — 20 мм.

- 3. Модуль в целом состоит из четырех основных частей: несущего каркаса, основания для оборудования, наружной облицовки стен и кровельного покрытия.

- (1) Основание: Оно собрано из стальных основных балок, покрытых металлической обшивкой, а полость заполнена негорючим теплоизоляционным наполнителем;

- (2) Основная рама: Она собрана из холодногнутой сварной стали толщиной стенки 4 мм и приварена и закреплена к нижнему основанию целиком;

- (3) Съемные наружные стеновые и кровельные панели представляют собой трехслойные композитные конструкции (снаружи внутрь): наружный слой — это оцинкованный окрашенный профилированный стальной лист толщиной 0,5 мм, средний слой — это негорючий изоляционный слой из минеральной ваты класса А толщиной 100 мм, а внутренний слой — это окрашенный профилированный стальной лист толщиной 0,4 мм;

- (4) Оконная рама изготовлена из ПВХ-пластикового стального профиля и оснащена двойным стеклопакетом; дверь представляет собой готовую стальную дверь.

- (5) Для устройства подготовки основания предусматривается применение сборных железобетонных дорожных плит по ГОСТ 21924.0-84 «Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия». Плиты укладываются на подготовленное и уплотнённое основание в соответствии с проектными решениями;

- 4. Непосредственно под зданием должна быть проложена сплошная, интегрированная кабельная траншея; котлован должен быть засыпан качественным мелкозернистым грунтом с первоначального участка, при этом строго запрещается смешивание со строительными отходами; засыпка должна быть распределена и уплотнена слоями, при этом толщина каждого слоя должна составлять 200 мм, а плотность уплотненного грунта должна достигать 1600 кг/м³.

- 5. Наружные ступени выполнены из монолитного железобетона с сульфатостойким силикатным цементом марки C12/15, обладающим морозостойкостью F100 и водопроницаемостью W4; под фундамент уложен слой асфальтобетона толщиной 100 мм; бетонная поверхность всех элементов со стороны, обращенной к земле, покрыта асфальтом BN70/30 (40% растворенного асфальта, асфальт, разбавленный керосином, с характеристиками, эквивалентными соответствующим асфальтовым покрытиям) в два слоя; ширина бетонного дренажного фартука составляет 1 м.

- 6. Общие технико-экономические показатели данного объекта:

- (1) Площадь, занимаемая одной единицей, составляет 36 м².

- (2) Общая площадь участка: 108 м².

- (3) Общий объем здания: 324 м³.

- (4) Класс огнестойкости: II.

- (5) Уровень ответственности по проекту: Класс II (нормальные условия труда).

- (6) Классификация пожарной опасности: Класс B.

- 4.3.7 Контейнерная центральная диспетчерская на салазках

- 1. Центральная диспетчерская, выполненная в виде контейнера на салазках, представляет собой сборное модульное здание с внешними коридорными размерами 7000 × 2500 × 2500 мм (длина × ширина × высота), всего 1 комплект.

- 2. На заводе поставляется полный комплект вспомогательных систем: система электрического отопления, система кондиционирования воздуха, автоматическая система пожарной сигнализации, схема распределения электроэнергии и внутреннее освещение (подробные параметры можно найти в руководстве по эксплуатации центральной диспетчерской).

- 3. Крыша представляет собой плоскую крышу с внутренней водоотводной системой; угловые элементы крыши изготовлены в соответствии с размерами, указанными в международном стандарте ISO 1161, и в крышу предварительно встроены 8 компонентов водоотводных труб; толщина обычных кровельных панелей составляет 10 мм, а толщина угловых элементов усиления крыши — 20 мм.

- 3. Модуль в целом состоит из четырех основных частей: несущего каркаса, основания для оборудования, наружной облицовки стен и кровельного покрытия.

- (1) Основание: Оно собрано из стальных основных балок, покрытых металлической обшивкой, а полость заполнена негорючим теплоизоляционным наполнителем;

- (2) Основная рама: Она собрана из холодногнутой сварной стали толщиной стенки 4 мм и приварена и закреплена к нижнему основанию целиком;

- (3) Съемные наружные стеновые и кровельные панели представляют собой трехслойные композитные конструкции (снаружи внутрь): наружный слой — это оцинкованный окрашенный профилированный стальной лист толщиной 0,5 мм, средний слой — это негорючий изоляционный слой из минеральной ваты класса А толщиной 100 мм, а внутренний слой — это окрашенный профилированный стальной лист толщиной 0,4 мм;

- (4) Оконная рама изготовлена из ПВХ-пластикового стального профиля и оснащена двойным стеклопакетом; дверь представляет собой готовую стальную дверь.

- (5) Для устройства подготовки основания предусматривается применение бетонных дорожных плит, соответствующих требованиям ГОСТ 21924.0-84 «Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия» ;

- 4. Непосредственно под зданием должна быть проложена сплошная, интегрированная кабельная траншея; котлован должен быть засыпан качественным мелкозернистым грунтом с первоначального участка, при этом строго запрещается смешивание со строительными отходами; засыпка должна быть распределена и уплотнена слоями, при этом толщина каждого слоя должна составлять 200 мм, а плотность уплотненного грунта должна достигать 1600 кг/м³.

- 5. Под слой подстилающего основания должен быть уложен слой асфальтобетона толщиной 100 мм; бетонные наружные поверхности всех элементов со стороны заглубления должны быть покрыты двумя слоями асфальта BN70/30 (асфальт с содержанием растворенного вещества 40% в разбавленном керосином асфальте, по эксплуатационным характеристикам эквивалентный асфальтовому покрытию); ширина бетонного фартука должна составлять 1 м.

- 6. Общие технико-экономические показатели данного объекта:

- (1) Общая площадь участка: 17,5 м².

- (2) Общий объем здания: 43,75 м³.

- (3) Класс огнестойкости: II.

- (4) Уровень ответственности по проекту: Класс II (нормальные условия труда).

- (5) Классификация пожарной опасности: Класс B.

- 4.3.8 Место расположения станции регулирования давления газа

- 1. Станция регулирования давления газа имеет плоские размеры 6000 х 6000 мм (длина х ширина), всего имеется 1 комплект.

- 2. Блок оборудования станции регулирования давления снабжен монолитным железобетонным фундаментом, вдоль трубопровода установлены специальные железобетонные опоры, а также специальные металлические кронштейны, соответствующие трубопроводу; все элементы прочно приварены и закреплены к заглубленным в фундамент компонентам.

- 3. Блок станции регулирования давления имеет монолитный железобетонный независимый фундамент; под трубопроводом установлена специальная металлическая опорная рама. Для обеспечения общей конструктивной устойчивости опорной рамы установлены дополнительные металлические диагональные распорки, которые приварены и закреплены на стальной пластине, заложенной в фундамент.

- 4. Экономические и технические показатели

- (1) Площадь участка: 36 м²;

- (2) Общий объем строительства: 79,2 м³.

- 4.3.9 Интегрированная кабельная траншея

- 1.Кабельные каналы предусматривается выполнять из монолитного железобетона класса C16/20. Армирование конструкций принимается в соответствии с требованиями ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» и проектной документацией.

- 2. Толщина стенок кабельной траншеи и нижней плиты составляет 200 мм, а крышка траншеи выполнена из сборной железобетонной плиты толщиной 200 мм. Кабельная траншея заглублена на 800 мм, а ее полезная ширина составляет 800 мм.

- 3. Конструкционные боковые стенки, контактирующие с грунтом, изготавливаются с использованием БН. Нанесите два слоя асфальта в соотношении 70/30 . Асфальтобетон представляет собой смесь 40% асфальта и керосина, наносимую со специальной асфальтовой мастикой.

- 4. При строительстве кабельной траншеи используется сегментированный процесс заливки бетона, а коэффициент армирования строго соответствует действующим национальным стандартам Казахстана; боковые стенки и дно траншеи выполнены из бетонных плит заданной толщины. Начальная глубина кабельной траншеи и ее ширина определяются в соответствии с проектными параметрами.

- 5. Уклон дна кабельной траншеи должен составлять 0,5% в сторону водосборного колодца. Для герметизации стыка между бетонной крышкой и стенкой траншеи следует использовать асфальтовый раствор, а для заполнения зазоров между крышками — асфальтовый раствор. Каждые 15 метров в кабельной траншее следует устанавливать деформационные швы шириной 30 мм. Подробную информацию о конструкции деформационных швов см. на строительных чертежах.

- 6. На дно бетонной конструкции кабельной траншеи уложить асфальтобетонный изоляционный слой заданной толщины; на все стороны конструкции, соприкасающиеся с грунтом, нанести два слоя асфальтобетонного антикоррозионного покрытия и использовать соответствующую антикоррозионную грунтовку на основе керосинового асфальта.

- 7. Если кабельная траншея расположена во взрывоопасной зоне, после завершения прокладки кабеля ее следует засыпать средним песком. В каждом углу кабельной траншеи следует установить угловой стальной профиль 70×6 (на 150 мм шире с каждой стороны кабельной траншеи) в качестве перемычки для накладной плиты.

- 4.3.10 Опорная конструкция опоры вдоль трубопровода

- Газопровод оборудован монолитными железобетонными независимыми фундаментами и стальными колонными опорами; во всех точках подвески трубопровода, подверженных напряжению, установлены металлические треугольные кронштейны, и все кронштейны прочно приварены к предварительно заложенным элементам фундамента.

- Основание под трубопроводы предусматривается из фундаментных блоков ФБС 9.4.6, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия».

- Трубопровод опирается на монолитный железобетонный фундамент со стальными колоннами. Для обеспечения общей устойчивости металлической опорной системы установлены специальные диагональные раскосы, которые привариваются и крепятся к предварительно заделанным в фундамент стальным плитам. В фундаменте трубопровода также используются специальные стандартные стальные компоненты, соответствующие национальным стандартам Казахстана.

- 4.3.11 Ограждение территории газовой электростанции

- 1. Въездная зона для транспортных средств на этой электростанции оборудована распашными воротами шириной 8000 мм и соответствующими небольшими воротами для пешеходов шириной 1200 мм.

- 2. Столбы ворот изготовлены из монолитного железобетона, имеют размеры 350×350 мм, глубину заложения фундамента 1500 мм и высоту 2200 мм над землей. В главных воротах используются стальные трубы φ50×4, а в меньших воротах — стальные трубы φ25×3. Корпус ворот изготовлен из сборной стальной сетки.

- 3. Общая длина защитного ограждения вокруг территории электростанции составляет 280 метров, а общая высота ограждения — 2,2 метра. Размеры фундамента столбов ограждения — 400×400 мм, они выполнены из монолитного бетона, а расстояние между столбами ограждения — 3000 мм.

- 4. Фундамент этого забора должен быть спроектирован с несущей способностью 110 кПа. После выемки котлована его необходимо осмотреть и проверить. Дно фундамента должно быть защищено от пучения грунта при замерзании. Дно должно быть заполнено среднезернистым песком толщиной не менее 900 мм и коэффициентом уплотнения не менее 0,97. Фундамент должен быть засыпан обычным грунтом симметричными слоями и уплотнен с коэффициентом уплотнения не менее 0,94.

- 5. Ограждение всей территории собрано из металлических несущих колонн и ромбовидных панелей из вантовой проволочной сетки.

- 4.4 Специальные меры по предотвращению и контролю рисков взрыва и пожара

1. Проектные решения по зданиям и сооружениям электростанции предусматриваются с учётом требований действующих нормативных документов Республики Казахстан в области пожарной и взрывопожарной безопасности.

При разработке проектных решений учитываются требования СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания», СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание», а также иных действующих нормативных документов Республики Казахстан, применимых к назначению, категории и условиям эксплуатации проектируемых зданий и сооружений.

- 2. Все функциональные помещения, включая компьютерный зал, помещение для распределения электроэнергии высокого и низкого напряжения и центральную диспетчерскую, оборудованы полными и беспрепятственными путями эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

- 3. Огнестойкость здания должна быть строго спроектирована и построена в соответствии с нормами пожарной безопасности.

- 4.5 Специальные меры структурной защиты

- 1. Учитывая особенности сульфатной коррозии грунта на площадке и его влияние на обычный бетон, все бетонные и железобетонные конструкции в этом проекте будут выполнены с использованием специального сульфатостойкого силикатного цемента.

- 2. Все бетонные и железобетонные конструкции, контактирующие с грунтом, должны быть покрыты двумя слоями асфальтового антикоррозионного покрытия.

- 3. Фундамент оборудования спроектирован таким образом, чтобы выдерживать динамические вибрационные нагрузки на протяжении всего срока службы, гарантируя, что амплитуда структурных вибраций не будет представлять угрозу безопасности для производственного процесса, работы оборудования или основной конструкции здания.

- 4. Фундаменты оборудования, подверженного динамическим нагрузкам, проходят индивидуальную проверку на соответствие динамическим напряженным условиям; амплитуда вибрации фундаментов строго контролируется для предотвращения негативного воздействия вибрации на технологическое оборудование и строительные конструкции.

- 5. Под фундамент укладывается слой асфальтобетонного песка толщиной 50 мм. Для засыпки котлована используется местный грунт, не подверженный оседанию или деформации; влажность засыпного грунта строго контролируется и уплотняется послойно. Толщина каждого слоя не превышает предельных значений, а для обеспечения плотности одновременно используется процесс водонапыления и уплотнения.

- 4.6 Защита металлических конструкций от коррозии

- 1. Все стальные и металлические компоненты станции прошли полную антикоррозионную обработку.

- 2. Процесс строительства: Пескоструйная обработка поверхности → Очистка растворителем и удаление ржавчины → Нанесение цинкосодержащей антикоррозионной грунтовки толщиной 75 микрон → Нанесение промежуточного слоя эпоксидной смолы соответствующей толщины → Нанесение финишного слоя эпоксидной смолы заданной толщины, при этом общая толщина антикоррозионного покрытия составляет 125 микрон, а также нанесение соответствующего защитного герметизирующего слоя.

- 4.7 Общие технические принципы монтажа и строительных работ

1. Все строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений, включая устройство несущих и ограждающих конструкций, должны выполняться в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», а также других действующих нормативных документов Республики Казахстан.

Производство работ должно осуществляться в соответствии с утверждённой проектной документацией и проектом производства работ (ППР), с обеспечением установленного нормативными документами контроля качества строительно-монтажных работ

- 2. После завершения и приемки железобетонных конструкций и несущих элементов, протоколы приемки скрытых работ и промежуточные акты приемки отдельных элементов используются в качестве основы для окончательного архивирования.

- 3. Приемка завершенных конструкций, основные проверки включают:

- (1) Строительные чертежи компонентов соответствуют фактической конструкции;

- (2) Показатели прочности бетона и дополнительная проверка проектных требований, таких как морозостойкость и водонепроницаемость в условиях сильного холода;

- (3) Соответствие качества конструкционного сырья, полуфабрикатов и готовых компонентов, поступающих на площадку.

- 4. Все технологические процессы (включая сварочные работы) на всей станции должны регистрироваться и документироваться в журнале, а акты приемки должны храниться на протяжении всего процесса.

- 5. Все строительные проекты должны выполняться в строгом соответствии с действующими стандартами РК «Несущие и ограждающие конструкции» и техническими условиями на строительство и приемку строительно-монтажных работ.

- 6. В проектах, связанных с бетоном и железобетоном, контроль качества должен осуществляться в форме выборочной проверки отдельных элементов и промежуточной приемки конструкций, а также необходимо вести учет соответствия завершенных работ на протяжении всего процесса.

- 7. Конструктивный приемочный контроль: соответствие строительным чертежам, показатели прочности бетона, морозостойкости и водонепроницаемости, качество строительных материалов, поступающих на площадку, данные о всех скрытых работах (включая сварочные работы) и все скрытые процедуры должны быть зафиксированы в соответствии с действующими техническими условиями.

- 4.8 Условия проживания и медицинское обеспечение

- ТОО «Sea Wing company» расположены столовые, офисы, туалеты, склады, пожарные станции, а также все здания и сооружения, необходимые для обеспечения бесперебойной и эффективной работы шахты.

- В пределах горнодобывающего района также расположена медицинская клиника, предоставляющая основные медицинские услуги. В случае выявления случаев, угрожающих жизни, пациенты будут переведены в Кызылординскую область для лечения.

- 5. Система водоснабжения и водоотведения

- 5.1 Основные исходные данные

- Все инженерные планы водоснабжения, водоотведения и сброса сточных вод в рамках данного проекта были подготовлены и разработаны в соответствии с действующими казахстанскими спецификациями, нормативными актами, национальными стандартами и законодательными нормами.

- Основные технические характеристики, использованные в данном проекте, перечислены ниже:

1. СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (с действующими изменениями).

2. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (с действующими изменениями).

3. СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» (с действующими изменениями и дополнениями).

4. СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

5. ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации».

6. СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

7. СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий» (с изменениями от 06.11.2019 г.).

- 5.2 Схема инженерного проектирования

- В пределах центральной диспетчерской система водоснабжения и водоотведения включает в себя три типа трубопроводов:

- Трубопроводы холодного водоснабжения: обеспечивают водой объекты повседневной жизни в зданиях;

- Трубы горячего водоснабжения: Источником тепла является электрический водонагреватель;

- Бытовые канализационные трубы: Строительные сточные воды сбрасываются в наружные бытовые канализационные колодцы на территории объекта и транспортируются в городскую канализационную сеть автоцистернами.

- 5.2.1 Трубы для подачи холодной воды в помещения

- 1. Система холодного водоснабжения обеспечивает ежедневные потребности здания в воде, а также служит источником воды для оборудования горячего водоснабжения.

- 2. Водоснабжение сантехнических приборов внутри модульной сборной диспетчерской осуществляется из пластикового резервуара объемом 0,2 кубических метра. Резервуар установлен на земле, при этом его дно находится на расстоянии 0,1 метра от уровня готового здания. Пополнение резервуара осуществляется водопроводной водой, доставляемой транспортными средствами.

- 3. Для обеспечения персонала, находящегося на дежурстве, питьевой водой в бутылках должно предоставляться из расчета 2 литра на человека в день.

- 4. Основной водопроводный трубопровод должен быть выбран в соответствии со стандартами ГОСТ. В соответствии с директивой 32415 – 2013 , полипропиленовые водопроводные трубы имеют номинальный наружный диаметр 25×2,3 мм и 20×1,9 мм .

5. В соответствии с требованиями СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», п. 5.3, и СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», п. 4.2.1, необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода определяется с учётом степени огнестойкости здания, категории здания по пожарной опасности и его функционального назначения. С учётом назначения, объёмно-планировочных решений, степени огнестойкости и категории пожарной опасности проектируемого здания постоянная система внутреннего противопожарного водопровода в здании операторной (контрольной) не предусматривается.

- 5.2.2 Система горячего водоснабжения

Приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается с помощью электрического водонагревателя ёмкостью 10 л и номинальной мощностью 1,5 кВт. Горячая вода предназначается для обеспечения умывальников. Сеть горячего водоснабжения предусматривается из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 20×3,4 мм, соответствующих требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия».

- 5.2.3 Система отвода бытовых сточных вод

- 1. Функция канализационной сети заключается в отводе бытовых сточных вод, образующихся в результате использования различных сантехнических приборов.

2. Для внутренних отводящих трубопроводов предусматриваются трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) наружным диаметром 100×2,2 мм и 50×2,2 мм, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51613-2000 «Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия». Для наружного магистрального трубопровода предусматриваются полиэтиленовые трубы ПЭ100, SDR 41, с номинальным давлением PN 0,40 МПа, наружным диаметром 110×2,7 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». Соединение трубопроводов из НПВХ и полиэтилена предусматривается с применением универсальной компрессионной соединительной муфты с DN 100 и номинальным давлением PN 10, обеспечивающей герметичность соединения.

- 3. Вдоль всей трубопроводной сети зарезервированы порты для очистки и технического обслуживания, что позволит в будущем проводить дноуглубительные и ремонтные работы.

- 4. Дождевая вода и талый снег, собранные на крыше здания, должны отводиться на территорию объекта на естественный уровень земли в неорганизованном порядке.

- 5. Монтаж санитарно-технического оборудования и внутренних трубопроводных систем предусматривается выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013, СН РК 4.01-05-2002 и СН РК 4.01-01-2011, а также других действующих нормативных документов Республики Казахстан, применимых к соответствующим видам работ.

- 5.2.4 Меры по обеспечению пожарной безопасности

1. В помещении операторной предусматривается установка 2 переносных порошковых огнетушителей типа ОП-5. Количество и тип огнетушителей принимаются в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, утверждённых приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», с учётом назначения помещения, его площади и категории пожарной опасности. Огнетушители размещаются в легкодоступных и хорошо заметных местах. Места установки огнетушителей не должны препятствовать свободной эвакуации людей и доступу к эвакуационным путям и выходам.

2. В отношении работ по тушению пожара за пределами объекта соглашение № 363-02-25 , подписанное Стороной А , ТОО «Sea Wing company» нефтяного месторождения Коныс , и Стороной Б, ТОО «Пож.Монтаж-Курылыс» Подрядчик: ТОО «Пож.Монтаж-Курылыс» , предусматривает, что на этапе реагирования на пожар пожарная бригада Стороны Б направит на объект мобильную противопожарную технику для выполнения работ по тушению пожара за пределами объекта.

### 5.2.5 Общие технические требования к монтажу трубопроводов

1. После завершения монтажа внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения здания должны быть проведены гидравлические испытания трубопроводов на прочность и герметичность. Испытания выполняются в соответствии с требованиями СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» и СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы». Контроль испытательного давления осуществляется по поверенному манометру, установленному на испытываемом участке. Испытательное давление, продолжительность испытания и критерии оценки герметичности принимаются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документации.

Результаты испытаний оформляются соответствующими актами.

2. Испытательное давление при проведении испытания на герметичность трубопровода должно составлять 1,5 раза больше номинального рабочего давления трубопровода.

3. Критерии квалификации испытания под давлением воды: Время стабильного удержания давления должно составлять 10 минут, а перепад давления не должен превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/см²). Не допускается просачивание или капание воды в сварном шве, прямых участках труб, резьбовых соединениях, компонентах клапанов или местах промывки. Перед сбросом давления по окончании испытания необходимо слить всю накопившуюся воду из всей системы горячего и холодного водоснабжения.

4. Процедура проверки расхода воды в бытовых водосточных трубах: Одновременно включите 75% сантехнических приборов в зоне охвата проверяемого участка трубы, чтобы обеспечить поток воды, и соблюдайте требуемое стандартом время наблюдения; если отсутствуют дефекты, такие как просачивание или капание воды в трубе и различных точках соединения, водосточную систему можно считать пригодной для проверки расхода воды.

5. Для скрытых дренажных труб, заглубленных под землю или в фундаментные плиты перекрытий, перед засыпкой необходимо закачать воду в полость трубы. После того, как уровень воды достигнет отметки первого этажа внутри помещения, необходимо провести испытание на водонепроницаемость. Дренажные трубы, которые будут закрыты в ходе последующих строительных работ, также должны пройти испытание на водонепроницаемость перед скрытой прокладкой, и эта процедура должна проводиться одновременно в соответствии с СН. В соответствии с требованиями РК 1.03-00-2011, протоколы приемки скрытых работ должны быть составлены и заархивированы для дальнейшего использования.

6. Монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов, включая выполнение соединений, промывку трубопроводов и систем, проведение испытаний, окончательную приёмку и передачу систем в эксплуатацию, следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб», СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» и СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», а также других действующих нормативных документов Республики Казахстан. После завершения монтажа трубопроводы подлежат испытаниям, промывке и очистке в соответствии с требованиями нормативных документов и проектной документации. Результаты испытаний и приёмки оформляются соответствующими актами.

### 5.2.6 Проект наружной канализационной сети

1. На существующем участке проекта отсутствует вспомогательная система сброса бытовых сточных вод; на новом участке диспетчерской будет проложена отдельная наружная сеть канализационных труб и канализационная скважина для сбора бытовых сточных вод, сбрасываемых из сантехнических приборов внутри здания. Материал наружных канализационных трубопроводов: полиэтиленовые трубы для промышленных систем водоотведения ПЭ100, SDR 41, номинальным давлением 0,4 МПа, соответствующие требованиям ГОСТ 18599-2001. Наружный диаметр труб — 160×4,0 мм и 110×2,7 мм. На трассе трубопроводов предусматриваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов заводского изготовления. Конструктивное исполнение и монтаж колодцев выполняются в соответствии с требованиями типового проекта т.п.р. 902-09-22.84.

- Все бытовые сточные воды от строительства и производства собираются в централизованный резервуар для сбора сточных вод, расположенный на территории объекта; после заполнения резервуара сточные воды вывозятся на утилизацию в соответствии с ранее заключенным договором.

- Параметры гидравлического расчета для систем водоснабжения и водоотведения:

| - Название системы | - Ежедневное потребление воды (м³/день) | - Среднее потребление воды в час (м³/час) | - Расход воды в секунду (литры/секунду) | - Дополнительные примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - система водоснабжения холодным водоснабжением | - 0,164 | - 0,164 | - 0,175 | - Горячая вода готовится и подается от электроводонагревателя. |
| - Бытовая канализационная система | - 0,164 | - 0,164 | - 1.775 | - Принимает все виды бытовых сточных вод. |

- 5. Для всех сборных железобетонных элементов в качестве подстилающего слоя следует использовать цементный раствор марки B7.5, при этом толщина подстилающего слоя должна составлять не менее 10 мм.

- 6. Гидроизоляционные работы на дне резервуара для сбора сточных вод: Сначала нанесите слой горячего асфальтобетонного раствора толщиной 10 мм для выравнивания, а затем нанесите разбавленный асфальт в качестве герметизирующей грунтовки на весь базовый слой; уплотните исходный грунт основания резервуара, контролируя глубину уплотнения до 1 метра.

- 7. Гидроизоляционный слой на внешней стороне наружных стен, полов и кровельных плит здания должен быть нанесен в два слоя горячим асфальтом. В зоне обратной засыпки должен быть уложен слой песчаной подушки толщиной 100 мм, который должен быть уложен поверх уплотненного первоначального слоя грунта основания.

- 8. На этапе строительных работ на объекте все скрытые коммуникации должны соответствовать казахстанскому национальному стандарту СН. ПРК 1.03 – 00 –2011 « Кодекс организации строительства промышленных зданий и сооружений » требует составления и архивирования специализированных данных о приемке скрытых работ; среди которых испытания водопроводных и канализационных сетей под давлением воды, а также промывка и дезинфекция трубопроводов бытового питьевого водоснабжения являются двумя специализированными процедурами, которые необходимо проводить в соответствии с СП. ПРК Для подготовки и хранения отдельных скрытых данных о приемке следует использовать стандартные формы, приведенные в Приложении 4.01 – 103 – 2013 .

- 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

- 6.1 Исходные данные и параметры расчета

- 6.1.1 Исходные данные

- 1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в здании машинного зала (модульного типа) должны быть спроектированы в соответствии с техническим заданием, выданным архитектурно-проектным отделом.

2. Проект разработан в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан. Перечень нормативных документов, применяемых при разработке проектных решений:

·  СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

·  СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», с учётом действующих изменений и дополнений;

·  СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», с учётом действующих изменений и дополнений;

·  СП РК 2.04-107-2022 «Тепловая защита зданий»;

·  СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания», в части, применимой к административным и бытовым зданиям и помещениям проектируемого объекта;

·  СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания», в части, применимой к проектируемым зданиям и помещениям;

·  СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»;

·  задание на проектирование, выданное Заказчиком;

·  исходные данные и технические требования, предоставленные Заказчиком.

- 6.1.2 Параметры расчета

- Параметры проектирования системы подачи наружного воздуха:

- Расчетная температура наружного воздуха зимой: -14,9℃;

- Расчетная температура наружного воздуха летом: 31,6℃;

- • Минимальная экстремальная температура наружного воздуха: -27,7℃;

- • Максимальная температура наружного воздуха: -43,3℃;

- • Расчетная скорость ветра на открытом воздухе: 5,7 м/с;

- Продолжительность работы системы локального отопления: 145 дней.

- Параметры расчета внутреннего объема воздуха в помещении и подробные данные о потреблении тепла приведены в таблице ниже:

- Таблица потребления тепла и скорости воздухообмена в каждом помещении:

| - Номер комнаты | - Название комнаты | - Расчет ная температура в помещении (°C) | - Потребление тепло- вой энергии на отопление (кВт) | - Тепло потери от вентиляции (кВт) | - Общая тепло- вая нагруз-ка - (кВт) | - Ско- - рость воздухообмена (раз/ - час) | - Типы источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - операционная | - двадцать два | - 1.5 | - 0 | - 1.5 | - 2.16 | - Элект- - ричес- - кий конвек - цион - ный радиа - тор |
| - 2 | - бездельничать | - двадцать два | - 1.5 | - 0 | - 1.5 | - 2.16 | - Элект- - ричес- - кий конвек - цион - ный радиа - тор |
| - 3 | - ванная комната | - 20 | - 1.0 | - 0 | - 1.0 | - Выхлопные газы 50 м³/час | - Элект- - ричес- - кий конвек - цион - ный радиа - тор |
| - 4 | - ряд | - 16 | - 1.0 | - 0 | - 1.0 | - - | - Элект- - ричес- - кий конвек - цион - ный радиа - тор |

- 6.2 Общая схема проектирования системы отопления и вентиляции

- Республики Казахстан (за исключением сметной документации) предусмотрено модульное, сборное здание диспетчерской как единое сооружение в составе нефтегазоперерабатывающего цеха.

- 6.2.1 Общий вид здания диспетчерской

- Диспетчерская представляет собой одноэтажное прямоугольное модульное здание, все компоненты которого изготавливаются на заводе (подробные параметры см. в руководстве по эксплуатации диспетчерской).

- 6.2.2 Детальное проектирование системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении

- 1. Данное здание оборудовано полной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Расчетная температура внутри помещений для отопления соответствует действующим стандартам.

- (1) Система отопления: Источником тепла является электрический конвекционный радиатор. Радиатор использует естественную конвекцию для обогрева помещения. Оборудование поддерживает длительную работу в автоматическом режиме (при условии, что установка, ежедневная эксплуатация и техническое обслуживание выполняются в соответствии со спецификациями). Оборудование оснащено модулем автоматического управления, который может поддерживать комфортную температуру и влажность в помещении при низком энергопотреблении.

- (2) Система вентиляции: Помещения, где постоянно находятся люди, вентилируются естественным путем через открываемые окна; в ванных комнатах устанавливаются механические вытяжные отверстия, а принудительная вытяжка и вентиляция обеспечиваются осевыми вытяжными вентиляторами; инфильтрация воздуха через щели в здании служит вспомогательным источником неорганизованного естественного притока воздуха.

- (3) Система кондиционирования воздуха: Для обеспечения комфорта проживания в помещении и поддержания температуры в заданном диапазоне, помещение оборудовано сплит-системой независимого кондиционирования воздуха и системой автоматического управления.

2. Монтаж и устройство систем отопления и вентиляции должны выполняться в строгом соответствии с обязательными требованиями следующих нормативных документов:

- СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

- 7. Автоматическая система пожарной сигнализации

- 7.1 Введение

1. Настоящий раздел разработан на основании требований действующих нормативных документов Республики Казахстан, а также задания на проектирование, выданного Заказчиком:

·  СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», с учётом действующих изменений и дополнений;

·  СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», с учётом действующих изменений и дополнений;

·  Технический регламент Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности», утверждённый приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, с учётом действующих изменений и дополнений;

·  Правила пожарной безопасности, утверждённые приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, с учётом действующих изменений и дополнений;

·  ПУЭ РК — Правила устройства электроустановок, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230, с учётом действующих изменений и дополнений;

·  СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации», в части, применимой к проектируемой системе пожарной автоматики;

·  ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», в части, применимой к оформлению проектной и рабочей документации;

·  СН РК 4.04-07-2023 «Электроустановки», в части требований к электроснабжению систем пожарной автоматики;

·  СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений», в части защиты оборудования и линий систем пожарной автоматики;

·  ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», в части требований к защитному заземлению оборудования;

·  ГОСТ IEC 60079-14-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок», в части применимости к электрооборудованию систем пожарной автоматики, устанавливаемому во взрывоопасных зонах;

·  Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, с учётом действующих изменений и дополнений, в части требований, применимых к проектируемому объекту;

·  задание на проектирование, выданное Заказчиком;

· исходные данные, технические условия и требования Заказчика, предоставленные для разработки проектной документации.

2.В пределах территории месторождения Коныс настоящим проектом предусматривается размещение комплектной электростанции на базе контейнерных блочно-модульных газогенераторных установок. Предусматриваемая к строительству модульная газовая электростанция будет полностью поставлена в блочно-модульном исполнении китайской компанией ООО «Shandong Qinya Energy Technology Co., Ltd.».

Выбор типа и разработка проектных решений автоматических установок пожаротушения, размещаемых в контейнерных отсеках электрооборудования генераторных установок № 1–20, помещении распределительного устройства 6 кВ и помещении трансформаторно-распределительного устройства 0,4 кВ, выполняются в полном соответствии с действующими государственными нормативами Республики Казахстан в области пожарной безопасности.

- 7.2 Перечень защищаемых объектов и их параметрические характеристики

- 1. Охраняемые объекты расположены в пределах огороженной контрольной зоны планируемой площадки компании ТОО «Sea Wing company» и представляют собой модульные сборные здания и сооружения. Основные характеристики зданий (уровень риска распространения огня, предел огнестойкости компонентов и классификация пожарной опасности, соответствующая типу продукции) полностью указаны в разделах архитектурного проектирования проекта и в сопроводительных технических данных газогенераторных установок, предоставленных поставщиками оборудования.

- 2. Список мест, которые необходимо включить в систему противопожарного мониторинга и защиты:

- (1) Отсек распределения питания для генераторной установки;

- (2) контейнер распределительного помещения 6 кВ;

- (3) контейнер подстанции трансформатора 0,4 кВ;

- (4) Полный контейнерный блок газовой электростанции;

- (5) Модульная центральная диспетчерская.

- 7.3 Основная схема проектирования системы противопожарной защиты

- 7.3.1 Автоматическая система пожарной сигнализации

- 1. Генераторное помещение газовой электростанции оборудовано автоматическими модулями пожаротушения с сухим порошком, датчиками температуры и комплексной системой раннего предупреждения о пожаре; в центральной диспетчерской установлено оборудование для обнаружения дыма. Все средства противопожарной защиты представляют собой сборные модульные изделия, изготовленные и поставленные поставщиком оборудования.

- 2. Все точки обнаружения пожарной тревоги в распределительном щите и дежурной комнате энергоблока единообразно подключены к главному устройству приема и управления сигналами тревоги типа «Сигнал-10»; это устройство будет передавать сигнал раннего предупреждения в шкаф C2000-ASP, который затем будет единообразно управлять средствами пожаротушения всей территории газовой электростанции.

- 3. Все данные о пожарной сигнализации и работе оборудования на объекте передаются на панель управления C2000M в дежурной комнате по коммуникационной шине RS-485; после обнаружения системой пожарной опасности в защищаемой зоне она одновременно активирует оптическую и звуковую сигнализацию, чтобы побудить персонал на объекте укрыться в безопасном месте.

- 4. круглосуточно контролировать пожарную обстановку в защищенных контейнерных помещениях (генераторные отсеки, корпуса распределительных устройств 6 кВ , корпуса распределительных устройств 0,4 кВ и центральная диспетчерская).

- 5. Проект строго соответствует действующим проектным требованиям Казахстана, все построенные здания и сооружения в рамках проекта оснащены стандартизированными автоматическими системами пожарной сигнализации и защиты.

- 7.3.1.1 Руководство по выбору устройств обнаружения пожара

- 1. Автоматическая система пожаротушения на объекте собирает сигналы тревоги и отправляет их на главный блок управления. После завершения анализа сигнала блок отправляет команду тревоги в центральную диспетчерскую.

- 2. С учетом пространственных характеристик каждого помещения, особенностей распространения огня и категории горючих материалов на объекте, необходимо единообразно установить тепловые и дымовые извещатели на потолках всех защищаемых помещений.

- 3. В каждом эвакуационном коридоре рядом с выходом установлены ручные кнопки пожарной сигнализации. После установки нижний край кнопки равномерно расположен на высоте 1,5 метра от земли.

- 7.3.1.2 Звуковое и визуальное устройство эвакуационной сигнализации

- Для оповещения персонала на объекте о пожарной опасности проект оборудован пожарными извещателями со звуком и светом: устройства сигнализации установлены внутри помещений с соответствующей высотой пола, чтобы обеспечить четкую слышимость звука тревоги по всей территории объекта в случае пожара; согласно нормативным требованиям, интенсивность звука в радиусе 3 метров от извещателя не должна быть менее 75 децибел, а источник звука тревоги должен быть независимо отличим от других обычных источников звука на объекте.

- 7.3.1.3 Проектирование надежности источников питания

- В соответствии с требованиями Правила устройства электроустановок РК (ПУЭ РК) система автоматической пожарной сигнализации относится к электроприемникам I категории по надежности электроснабжения. В качестве основного источника питания предусматриваются два независимых источника переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. При одновременном отказе обоих основных источников питания система автоматически переключается на резервное питание от аккумуляторной батареи, обеспечивающей ее непрерывную работу.

- 7.3.1.4 Технические условия безопасности заземления

Для обеспечения безопасности персонала все электрические устройства и оборудование системы автоматической пожарной сигнализации должны иметь надёжное защитное заземление, выполненное в соответствии с требованиями действующих Правил устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК) и других применимых нормативных документов Республики Казахстан.

Монтаж заземляющих устройств и выполнение защитного заземления должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области электроэнергетики. Проектное сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом, если иное не установлено расчётом и требованиями применимых нормативных документов для конкретной электроустановки.

Заземляющие проводники, нулевые защитные проводники (PE/PEN — в зависимости от принятой системы электроснабжения) и открытые проводящие части оборудования, включая металлические корпуса электротехнических устройств, должны быть надёжно соединены с системой защитного заземления и уравнивания потенциалов.

Соединение заземляющих проводников с заземлителем и заземляющими конструкциями следует выполнять сваркой. Присоединение заземляющих проводников к главной заземляющей шине, корпусам аппаратов и оборудования следует выполнять болтовыми соединениями, обеспечивающими надёжный электрический контакт и возможность проведения контрольных измерений.

Все работы по устройству заземления должны выполняться специализированной организацией в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан. После завершения монтажных работ сопротивление заземляющего устройства подлежит измерению с оформлением соответствующего протокола.

- 7.3.1.5 Детали прокладки кабеля

- Выбор типов кабелей и проводов для шлейфов системы автоматической пожарной сигнализации, а также соединительных линий оборудования и способы их прокладки принимаются в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК), действующих государственных стандартов Республики Казахстан и технической документации (руководств по эксплуатации и монтажу) изготовителей пожарного оборудования.

1. На наружной территории электростанции для шлейфов пожарной сигнализации и магистральных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре применяется огнестойкий кабель с пониженным дымо- и газовыделением марки КПСВнг(А)-FRLS 2×2×0,5 мм². Для ответвлений системы пожарной сигнализации в помещении дежурного персонала применяется кабель марки КПСнг(А) 2×2×0,1 мм². Для линии связи по интерфейсу RS-485 используется кабель марки КИС-Внг(А)-FRLS 1×2×0,64 мм² (витая пара).

2. Все линии системы противопожарной защиты, прокладываемые внутри здания, выполняются вдоль стен и в пространстве подвесного потолка с прокладкой в пластиковых защитных трубах.

- 7.3.2 Автоматическая система пожаротушения с сухим порошком

- 1. Различные защитные помещения электростанции оборудованы подъемными и настенными взрывозащищенными модулями сухопорошкового пожаротушения (модель МПП). Эти устройства способны самостоятельно тушить пожары твердых горючих материалов класса А, пожары горючих жидкостей класса В, пожары горючих газов класса С и электротехнические пожары класса Е.

- 2. Модульная конструкция изделия состоит из трех частей: несущего корпус, внутреннего порошкового огнетушащего вещества и источника инертного газа; дно корпуса снабжено распылительными форсунками, которые герметизируются пленкой на заводе; данный модульный огнетушащий элемент с сухим порошком допускает многократное использование, и все изделие поставляется поставщиком в виде сборного модульного изделия.

- 7.3.3 Основные переносные средства пожаротушения

- Переносные огнетушители используются для тушения небольших открытых очагов возгорания на ранних стадиях пожара, что позволяет взять ситуацию под контроль до прибытия профессиональных пожарно-спасательных команд. Учитывая наличие на объекте очагов возгорания жидкостей класса B и электрооборудования класса E, в пожарных шкафах возле каждого выхода из здания установлены два порошковых огнетушителя OP-8 (всего два). Список содержимого пожарных шкафов выглядит следующим образом:

- 1. Один комплект огневых песочниц объемом ≥1 кубический метр;

- 2. Один огнестойкий брезент размером 1,8 м x 1,2 м;

- 3. Одна лопата для огня;

- 4. Один пожарный топор;

- 5. Одно пожарное ведро;

- 6. Два порошковых огнетушителя ОП-8.

- 7.3.4 Меры электробезопасности

Все электротехнические компоненты системы пожарной сигнализации должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 в части обеспечения защиты людей от поражения электрическим током.

Монтаж защитного заземления и зануления оборудования и элементов системы пожарной сигнализации должен выполняться в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан в области электроустановок, требованиями ГОСТ 12.1.030-81, а также с учетом технических требований, установленных производителем и поставщиком оборудования системы пожарной сигнализации.

- 8. Система электропитания

- 8.1 Введение

- 1. Объем электротехнического проектирования по данному проекту включает строительство газоэлектростанции на месторождении Коныс, Сырдарьинский район, Кызылординская область, Республики Казахстан (за исключением сметной документации).

2.При разработке электротехнической части проекта использованы следующие исходные данные и материалы:

1) задание на проектирование, официально утвержденное Заказчиком — ТОО «Sea Wing Company»;
  2) ситуационный (топографический) план существующего состояния площадки строительства;
  3) утвержденные проектные решения, разработанные ТОО «Интернациональный инжиниринг Нельсон Казахстан»;
  4) договор № 07/2026 от 1 июля 2026 года, заключенный с ТОО «Интернациональный инжиниринг Нельсон Казахстан» на выполнение инженерных изысканий и проектных работ по настоящему объекту;
  5) техническая документация, предоставленная изготовителями технологического оборудования (руководства по эксплуатации, технические опросные листы и иные сопроводительные материалы).

3. Рабочая документация по настоящему проекту разработана с применением типовых конструктивных решений и серийно выпускаемого оборудования, утвержденных в установленном порядке.

- 8.2 Основные исходные данные

1. Климатические параметры района строительства приведены в разделе «Общие сведения» настоящего проекта.

2. Проектные решения по системе электроснабжения и выбору электротехнического оборудования разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан, в том числе:

·  «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан» (ПУЭ РК), утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230, с учетом действующих изменений и дополнений;

·  СН РК 4.04-07-2019 «Строительные нормы Республики Казахстан. Электротехнические устройства»;

·  СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» с учетом действующих изменений и дополнений;

·  РД 34.51.101-90 «Инструкция по выбору изоляции электроустановок» — в части, не противоречащей действующим нормативным требованиям Республики Казахстан;

·  СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» с учетом действующих изменений и дополнений;

·  Правила пользования электрической энергией, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143, с учетом действующих изменений и дополнений;

·  Правила пользования тепловой энергией, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, с учетом действующих изменений и дополнений.

3. При разработке рабочей документации все нормативные документы, указанные в настоящем разделе, являются обязательными для применения.

4. В соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком, на территории технологической площадки месторождения Коныс предусматривается размещение 20 газогенераторных установок номинальной мощностью по 700 кВт каждая с номинальным напряжением генераторов 6 кВ. Газогенераторные установки выполняются в контейнерном блочно-модульном исполнении с габаритными размерами 9300 × 3000 × 2900 мм. Для электроснабжения распределительных устройств электростанции и вспомогательных систем предусматривается размещение трех комплектных контейнерных блочно-модульных трансформаторных подстанций (высокого и низкого напряжения) габаритными размерами 12000 × 3000 × 3000 мм.

- 8.2.1 Объем проектирования

1. Проектом предусматривается устройство внешних кабельных связей между газогенераторными установками. Комплектные контейнерные газогенераторные установки, а также комплектные контейнерные блочно-модульные распределительные устройства высокого и низкого напряжения поставляются на объект в полной заводской готовности. На строительной площадке выполняется только прокладка и подключение межблочных кабельных линий. Внутри контейнеров размещаются комплектные распределительные устройства напряжением 6 кВ и 0,4 кВ со всем необходимым коммутационным и распределительным оборудованием.

2. Проектом предусматривается прокладка кабельных линий 6 кВ для подключения комплектного распределительного оборудования к существующей системе электроснабжения северного участка месторождения Коныс, включая присоединение к существующим кабельным и воздушным линиям электропередачи 6 кВ, а также подключение к электрическим сетям 35 кВ и 6 кВ, обеспечивающим электроснабжение южного участка месторождения и участка Бектас.

3. Проектом предусматривается разработка системы наружного освещения территории газовой электростанции.

4. Проектом предусматривается разработка системы молниезащиты и защитного заземления газогенераторных установок и всех вспомогательных сооружений и инженерных систем электростанции.

5. Проектные решения разработаны с учетом климатических условий района строительства. Основные климатические параметры приведены в разделе «Общие сведения» настоящего проекта.

6. Настоящим проектом определены границы взрывоопасных и пожароопасных зон для внутреннего и наружного оборудования, а также установлены категории и группы взрывоопасных газовых смесей для соответствующих зон:

- контейнеры газогенераторных установок — взрывоопасная зона класса В-1г, в пределах 3 м по горизонтали и вертикали;

- площадка размещения газовых фильтров — взрывоопасная зона класса В-1г, в пределах 3 м по горизонтали и вертикали;

- площадка резервуара для сбора конденсата — пожароопасная зона класса Е-1 (в пределах взрывоопасной зоны В-1г), в пределах 3 м по горизонтали и вертикали;

- зона размещения газорегуляторной установки — взрывоопасная зона класса В-1г, в пределах 3 м по горизонтали и вертикали.

- 8.2.2 Расшифровка сокращений

- ПГЭС — контейнерная блочно-модульная газогенераторная установка;

- КРУН — комплектное распределительное устройство наружной установки;

- ЛР — линейный разъединитель;

- КЛ — кабельная линия;

- М1 — опора наружного освещения;

- ШУЭО — шкаф местного управления системой электрообогрева;

- КТП — комплектная трансформаторная подстанция;

- ГЭС — газовая электростанция (газогенераторная электростанция);

- ТУ — технические условия.

- 8.3 Электроэнергетическая нагрузка и потребители электроэнергии

- В этом разделе рассматриваются статистические объекты различных электрических нагрузок, возникающих в результате работы газогенераторной установки.

- 8.4 Основная схема проектирования

- 8.4.1 Схема электроснабжения

1. Настоящий проект предусматривает строительство газовой электростанции мощностью 14,0 МВт с параллельной работой генераторных установок на месторождении Коныс. В составе электростанции предусматривается установка 20 газогенераторных установок мощностью 700 кВт каждая. Электростанция работает в автономном режиме (режиме изолированной сети) с системой 6 кВ, выполненной по схеме одной системы шин с двумя секциями, обеспечивая надежное и стабильное электроснабжение нагрузок нефтяного месторождения, включая системы добычи нефти, поддержания пластового давления (закачки воды), сбора и транспорта продукции, автоматизации и управления.

2. Система 6 кВ выполнена по схеме одной системы шин с двумя секциями. Двадцать генераторных установок подключаются к двум секциям шин. Предусматривается автономная работа электростанции с функциями автоматической синхронизации, автоматического распределения нагрузки между агрегатами, автоматического регулирования частоты и напряжения. Работа в режиме обратной мощности не допускается.

3. Источником электроснабжения электростанции являются газогенераторные установки. Для питания собственных нужд электростанции на напряжении 0,4 кВ предусматривается установка двух сухих трансформаторов SCB14-1250/6,3 мощностью 1250 кВА каждый.

4. Система постоянного тока предусматривается в составе одного комплекта щита постоянного тока DC 220 В / 100 А·ч с высокочастотным зарядным устройством для питания цепей управления, релейной защиты и оперативных цепей. Проектом также предусматриваются решения по высоковольтному распределительному оборудованию, релейной защите, молниезащите, защите от статического электричества, заземлению и классификации взрывоопасных зон.

5. Для силовых кабельных линий высокого и низкого напряжения применяются огнестойкие бронированные кабели марки ZA-YJV22:

- для системы 6 кВ — ZA-YJV22-6/10 кВ;

- для системы 0,4 кВ — ZA-YJV22-0,6/1 кВ.

6. Кабельные линии напряжением 6/0,4 кВ от 20 газогенераторных установок до комплектных высоковольтных и низковольтных распределительных устройств электростанции предусматриваются с прокладкой в монолитных железобетонных кабельных каналах. Подробные строительные решения приведены в разделе «Архитектурно-строительные решения».

7. На территории электростанции применяется комбинированный способ прокладки кабелей: в кабельных каналах и непосредственно в грунте. Отходящие линии распределения собственных нужд 0,4 кВ выводятся от низковольтных распределительных устройств, расположенных внутри контейнерных блоков, и обеспечивают электроснабжение вспомогательных сооружений и оборудования газовой электростанции. Низковольтные кабели также прокладываются в указанных железобетонных кабельных каналах.

8. Надземные участки кабельных линий подключаются к оборудованию через оцинкованные стальные трубы, взрывозащищенные гибкие соединительные трубы и герметичные кабельные вводы. При прокладке кабелей в кабельных каналах выполняется совместная компоновка кабелей 6 кВ, 0,4 кВ и контрольных кабелей с обеспечением нормативных расстояний между различными кабельными цепями.

9. В помещениях и зонах с взрывоопасной и пожароопасной средой применяются кабели класса пожарной безопасности А, при этом наличие промежуточных соединений кабелей не допускается. При прокладке кабелей в кабельных каналах во взрывоопасных и пожароопасных зонах после завершения монтажа кабельные каналы заполняются песком. Выбор сечения изолированных проводов и кабелей выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

10. В местах подключения кабелей и проводников к оборудованию во взрывоопасных зонах применяются герметичные кабельные вводы (сальники) либо взрывозащищенные гибкие трубы. В невзрывоопасных зонах при вводе кабелей в электрооборудование или соединительные коробки входные отверстия герметизируются огнестойкими материалами.

11. При подземной прокладке кабелей глубина заложения принимается 0,8 м. При пересечении с технологическими трубопроводами, автомобильными дорогами, вводе в здания, входе и выходе из кабельных каналов, а также при выводе кабелей на поверхность предусматривается защита оцинкованными стальными трубами. В местах пересечения дорог глубина прокладки принимается 1,0 м. После завершения монтажа кабелей все защитные трубы, вводные отверстия, кабельные проходки и каналы герметизируются огнестойкими материалами. Расстояния между силовыми кабелями и другими инженерными коммуникациями принимаются в соответствии с требованиями GB 50217-2018 «Стандарт проектирования кабелей электротехнических сооружений».

12. Степень защиты оборудования принимается:

- наружные электроустановки — не ниже IP65;

- внутренние электроустановки — не ниже IP3X;

- внутреннее взрывозащищенное оборудование — не ниже IP55.

13. После завершения строительства объекта обеспечивается автономное электроснабжение нефтяного месторождения в режиме изолированной сети, что позволяет устранить проблемы значительных колебаний напряжения внешней сети и частых отключений электроснабжения, обеспечивая непрерывную и безопасную эксплуатацию месторождения.

14. Все существующие электрические нагрузки участка месторождения Коныс обеспечиваются электроснабжением от данной газовой электростанции установленной мощностью 14 МВт (20 агрегатов по 700 кВт). Параметры мощности оборудования предоставлены Заказчиком. Все электроприемники территории месторождения Коныс принимаются с номинальными параметрами электроснабжения: трехфазный переменный ток, напряжение 6 кВ / 0,4 кВ, частота 50 Гц. Расчет электрических нагрузок внешних потребителей нефтяного месторождения в объем настоящего проекта не входит.

- 8.4.2 Наружное освещение объекта

1. Для освещения территории площадки предусматривается установка взрывозащищенных высокомачтовых светильников высотой 25 м. Высота металлической опоры составляет 20 м, дополнительно предусматривается молниеприемник высотой 5 м, общая высота конструкции — 25 м. Всего предусматривается установка 4 высокомачтовых опор освещения. На отметке 20 м каждой опоры привариваются и устанавливаются кронштейны для крепления взрывозащищенных светильников. На каждой опоре предусматривается установка 2 взрывозащищенных светодиодных прожекторов мощностью 120 Вт, общее количество светильников — 8 комплектов.

2. Взрывозащищенное исполнение светильников: Ex d II BT4, степень защиты оболочки — IP66, цветовая температура — 5000 К. Кабельная линия прокладывается внутри оцинкованной стальной трубы по стволу молниеприемника. Предусматривается выполнение защитного уравнивания потенциалов металлической конструкции опоры с устройством заземления.

3. Питание цепей освещения осуществляется от отдельной отходящей линии освещения, расположенной в низковольтном распределительном шкафу контейнерного блока. Для питания системы освещения применяются медные бронированные кабели марки ББШв-1.

4. Система управления освещением предусматривает два режима работы:

- местное ручное включение и отключение;

- автоматическое включение и отключение по сигналу датчика освещенности.

Все элементы оборудования наружного освещения должны иметь степень взрывозащиты и защиты оболочки, соответствующую требованиям нормативных документов для установленных взрывоопасных зон.

- 8.4.3 Система электрического обогрева технологических трубопроводов

1. В соответствии с официальными техническими условиями №16, выданными 17 января 2023 года, для технологических трубопроводов транспортировки природного газа предусматривается устройство системы электрического обогрева с теплоизоляцией. Решения по системе электрообогрева разработаны на основании письменных требований Заказчика, а проектные параметры соответствуют требованиям действующих международных нормативов Республики Казахстан.

2. Комплект поставки системы электрообогрева включает:

- шкаф управления электрообогревом ШУЭО (с комплектующими автоматическими выключателями производства ABB);

- саморегулирующийся греющий кабель 5QTVR2-CT мощностью 16 Вт/м;

- комплектующие материалы и аксессуары производства TYCO (Leisheng).

- 8.5 Специальные меры электробезопасности

- 8.5.1 Проектирование системы заземления

1. Основной целью проектирования системы заземления является предотвращение поражения персонала электрическим током на территории объекта. Для всех зданий, сооружений и электротехнического оборудования электростанции предусматривается единая комплексная система заземления с общим заземляющим контуром, объединяющая защитное заземление электрооборудования, молниезащитное заземление, рабочее заземление, заземление защиты от статического электричества и экранирующее заземление.

2. Система заземления низковольтной сети электроснабжения выполняется по схеме TN-S. Требования к сопротивлению заземляющего устройства:

- комплексное заземляющее устройство — не более 4 Ом;

- зоны взрывозащиты и защиты от статического электричества — не более 10 Ом;

- локальная система уравнивания потенциалов в помещении управления — не более 1 Ом.

3. В качестве горизонтального заземлителя применяется горячекатаная оцинкованная стальная полоса размером -50×5 мм, укладываемая на глубине 0,8 м. Расстояние от заземлителя до фундаментов оборудования принимается не менее 1 м. В качестве вертикальных заземляющих электродов применяются горячекатаные оцинкованные уголки ∠50×5×2500 мм.

4. Заземляющая сеть выполняется в виде замкнутого контура по периметру площадки. Внутри контура предусматриваются продольные и поперечные выравнивающие проводники. Размер ячейки сетки принимается не более 10 м для выравнивания потенциала поверхности земли и снижения напряжения шага и напряжения прикосновения. Соединение элементов заземляющей сети выполняется двусторонней сплошной сваркой. Длина нахлеста должна быть не менее двух ширин полосовой стали. После сварки удаляется сварочный шлак, места соединений покрываются антикоррозионным битумным покрытием.

5. Все металлические части, связанные с электроустановками, включая газогенераторные установки, высоковольтные и низковольтные распределительные шкафы, нейтрали трансформаторов, оборудование помещения управления, металлические конструкции, металлические корпуса светильников, кабельные опоры и стойки, стальную броню силовых и слаботочных кабелей, металлические оболочки кабелей, корпуса электрооборудования и другие открытые проводящие части, подлежат надежному подключению к заземляющей сети в ближайших точках. Монтаж, измерение параметров и приемка системы заземления выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан.

6. Для металлических трубопроводов природного газа предусматривается защитное заземление от статического электричества. Заземляющие устройства устанавливаются:

- в начале и конце трубопровода;

- в местах ответвлений и поворотов;

- на прямых участках через каждые 200–300 м.

При параллельной прокладке металлических трубопроводов с расстоянием между ними ≤100 мм предусматривается соединение между трубопроводами медным проводником сечением 16 мм² через каждые 20 м. В местах соединения фланцев и арматуры переходное сопротивление должно быть не более 0,03 Ом. При наличии металлических болтовых соединений (не менее 5 болтов) с надежным электрическим контактом отдельные перемычки допускается не устанавливать.

7. В соответствии с требованиями СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» все открытые металлические конструкции технологических сооружений должны быть надежно соединены с общей заземляющей сетью электростанции. Проектом предусматривается комплекс мер электробезопасности: при возникновении однофазного замыкания на землю устройства релейной защиты обеспечивают определение поврежденного участка и автоматическое отключение аварийной цепи.

8. Проектные параметры всех сооружений и оборудования площадки принимаются с учетом обязательных требований нормативов по взрывозащите и пожарной безопасности.

9. Согласно требованиям СП РК 2.04-103-2013, сооружения проекта, расположенные во взрывоопасной зоне В-1г, относятся к зданиям и сооружениям с требованиями молниезащиты II категории. Для объекта предусматривается пассивная система молниезащиты класса B. В качестве молниеприемников используются молниеприемные стержни, установленные на верхних частях осветительных мачт территории газовой электростанции. Молниеприемники надежно соединяются с общей системой заземления объекта.

10. Наружное оборудование, расположенное во взрывоопасных зонах В-1г, имеет металлические корпуса, которые подключаются к общей заземляющей сети для защиты от прямого воздействия молнии. Единая система защитного заземления объекта также обеспечивает защиту от вторичных импульсных перенапряжений, вызываемых молниевыми разрядами, и снижает риск накопления статического электричества на оборудовании. При параллельной прокладке протяженных металлических трубопроводов и металлических конструкций при расстоянии между ними менее 100 мм предусматривается установка металлических перемычек для обеспечения уравнивания потенциалов.

11. Для наружных воздушных и подземных линий связи при вводе на территорию технологической площадки предусматривается подключение к системе заземления молниезащиты в точке разграничения ответственности, что обеспечивает защиту от проникновения высокого потенциала молнии по внешним коммуникационным линиям.

- 8.5.2 Проектирование молниезащиты

- Открытая площадка для газогенераторной установки и технологический участок трубопровода в рамках данного проекта спроектированы как здания молниезащиты класса II с радиусом вращающегося шара Hr=45 м. Все системы молниезащиты полностью учитывают безопасные расстояния для обратного и бокового удара молнии и соответствуют особым требованиям к молниезащите во взрывоопасных средах.

- Размеры площадки для этой генераторной станции составляют 48 м × 30 м, а максимальная высота защиты технологического оборудования — Hx = 6,53 м.

- На четырех углах площадки установлены четыре независимых громоотвода одинаковой высоты. Высота отдельного громоотвода составляет H=24 м. Все громоотводы расположены на расстоянии 3 м от внешнего края оборудования на четырех углах площадки, чтобы строго соблюдать требования безопасности в отношении обратного пробоя молнии и дугового разряда, а также во избежание риска возгорания газообразной среды в результате обратного пробоя молнии.

- Четыре громоотвода образуют прямоугольную систему молниезащиты. Рассчитанная и проверенная с использованием метода катящегося шара, она обеспечивает полное покрытие всего технологического оборудования, установок регулирования давления, технологических трубопроводов и вентиляционных сооружений на всей территории объекта, без «слепых зон» в системе молниезащиты.

- В данном проекте в качестве стояка для отвода природного газа, регулирующего давление, используется толстостенная стальная труба с толщиной стенки ≥4 мм. Она имеет автономную систему молниезащиты, состоящую из металлического корпуса трубы, и не требует установки дополнительного молниеотвода. Таким образом, она образует двойную систему молниезащиты с внешней четырехэлектродной системой молниезащиты.

- Весь вентиляционный стояк сварен и соединен, а все фланцевые и клапанные соединения перекрыты плоскими или круглыми стальными перемычками для обеспечения общей электрической непрерывности трубопровода и исключения риска разряда молнии из-за разности потенциалов, вызванной электрическими обрывами. Система управления вентиляцией оснащена сертифицированными пламегасителями для блокировки обратного пламени и внешних путей воспламенения, что исключает риск возгорания в взрывоопасной зоне у входа в трубу и соответствует требованиям безопасности молниезащиты для взрывоопасных сред.

7. В нижней части свечи рассеивания (свечи сброса) предусматривается установка не менее двух симметрично расположенных заземляющих соединений с надежным подключением к общей системе уравнивания потенциалов площадки. Импульсное сопротивление заземления принимается не более 10 Ом, что обеспечивает эффективный отвод токов молнии.

Для четырех отдельно стоящих молниеприемных стержней предусматриваются индивидуальные токоотводы и отдельные заземляющие устройства. Не допускается использование общих токоотводов и заземляющих электродов совместно со свечными трубопроводами, технологическими трубопроводами и металлическими конструкциями оборудования во избежание риска вторичного воздействия и переноса потенциала при ударе молнии.

8. В соответствии с требованиями ПУЭ РК на территории проектируемого объекта для сооружений и наружного оборудования предусматриваются взрывоопасные зоны класса В-1г. Согласно требованиям СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений», проектируемые сооружения и наружные технологические установки относятся ко II категории по молниезащите.

Для объекта предусматривается комплексная система молниезащиты, обеспечивающая защиту от прямого воздействия молнии, а также от вторичных перенапряжений, возникающих вследствие электромагнитной индукции молниевого разряда.

- 9. Охрана труда и мероприятия по обеспечению безопасности

9.1 Общие требования по обеспечению безопасности строительных работ

Для обеспечения безопасного выполнения строительно-монтажных работ все работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими нормативными требованиями:

1. «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов №359 от 30 декабря 2014 года»;

2. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ РК), утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230, с учетом действующих изменений и дополнений;

3. До начала официального выполнения работ Заказчик, эксплуатирующая организация месторождения и генеральная подрядная организация (включая субподрядные организации) должны совместно разработать специальный план обеспечения безопасности строительства с определением ответственных лиц за контроль безопасности с каждой стороны. В соответствии с формой, приведенной в приложении 2, оформляется разрешение на допуск к выполнению работ, а также на основании требований приложения 3 СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» оформляется наряд-допуск на производство строительных работ.

4. К основным видам работ повышенной опасности при строительстве относятся:

- монтаж оборудования;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- транспортные операции;

техническое обслуживание и эксплуатация различных машин, механизмов и оборудования.

9.2 Основные требования при организации строительной площадки

При организации работ на строительной площадке должны быть обеспечены следующие условия:

1. Планировка строительных проездов, пешеходных проходов и входов в рабочие зоны должна обеспечивать беспрепятственное перемещение строительной техники, материалов и оборудования;

2. Опасные зоны должны быть определены и ограждены, с установкой предупреждающих и запрещающих знаков безопасности;

3. Должен быть обеспечен полный комплекс мероприятий по защите персонала от поражения электрическим током;

4. Строительная площадка и рабочие места должны быть обеспечены достаточным рабочим освещением;

5. Должны быть обеспечены безопасные условия эксплуатации всех видов строительных машин и механизмов;

6. Должна быть предусмотрена система водоснабжения для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

9.3 Бытовые и защитные условия для работников

На строительной площадке должны быть предусмотрены отдельные зоны отдыха работников и места для курения, оснащенные необходимым комплектом первичных средств пожаротушения. Также должны быть установлены защитные сооружения, обеспечивающие защиту работников от воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения.

9.4 Обучение и проверка знаний по безопасности

Все работники, участвующие в строительных и монтажных работах, должны пройти обучение по стандартным процедурам безопасного выполнения работ. Работники, впервые допущенные на строительную площадку, могут приступать к работе только после проведения инструктажа и практического обучения непосредственно на рабочем месте.

Руководство строительных и монтажных организаций обязано ежегодно организовывать проверку знаний требований охраны труда и техники безопасности для всего персонала строительной площадки.

9.5 Требования к рабочим местам

Организация каждого рабочего места должна соответствовать требованиям безопасного выполнения работ. При выполнении работ повышенной опасности необходимо предварительное оформление специального разрешения (наряда-допуска) на производство опасных работ.

9.6 Требования к грузоподъемным механизмам

Все грузоподъемные механизмы допускаются к эксплуатации только после проведения проверки, технического освидетельствования и получения подтверждения соответствия требованиям государственных органов технического надзора Республики Казахстан.

9.7 Средства индивидуальной защиты работников

Генеральная подрядная организация обязана обеспечить всех работников специальной рабочей одеждой, соответствующей выполняемым видам работ, а также предоставить полный комплект средств индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых операций.

9.8 Первая медицинская помощь

На строительной площадке должны быть оборудованы аптечки первой помощи с необходимым набором медикаментов и средств для оказания экстренной помощи пострадавшим.

9.9 Требования к питьевой воде

Качество питьевой воды, используемой всеми работниками строительной площадки, должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм.

9.10 Выполнение работ в зоне расположения нефтегазовых объектов

Если строительная площадка расположена в зоне охраны нефтегазовых объектов, генеральная подрядная организация обязана предварительно разработать план обеспечения безопасности работ и согласовать его с эксплуатирующей организацией месторождения.

План должен обеспечивать одновременно безопасность выполнения строительных работ и сохранность существующих трубопроводов, инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры.

9.11 Общие требования к персоналу строительно-монтажных организаций

1. Все работники строительно-монтажных организаций должны знать безопасные методы выполнения работ, технологические процессы и порядок безопасного проведения строительных операций.

2. В пределах своих должностных обязанностей работники обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия, производственную дисциплину и требования трудовой дисциплины.

3. Все виды работ должны выполняться с обязательным соблюдением требований инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии и охране окружающей среды для соответствующих профессий и операций.

4. Работники должны уметь правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим и иметь навыки организации аварийно-спасательных мероприятий на рабочем месте.

- 10. Пожарная безопасность

10.1 Основания для выполнения организационно-технических мероприятий по строительству

Все организационные и технические мероприятия по выполнению строительных работ на объекте должны строго соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

1.  СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

2.  СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;

3. СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

4.  Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, с учетом действующих изменений и дополнений;

5. Действующие нормативные документы Республики Казахстан в области пожарной безопасности.

10.2 Ответственность за организацию пожарной безопасности

Основная ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности возлагается на ответственное лицо Заказчика. Предприятие обязано назначить уполномоченного специалиста для организации подготовки строительной площадки и полного контроля процесса выполнения огневых работ.

До начала проведения огневых работ ответственное лицо обязано:

- определить границы рабочей зоны и зоны повышенного пожарного риска;

- разработать организационно-технический план проведения работ;

- оформить разрешение (наряд-допуск) на выполнение огневых работ.

Разрешение на выполнение огневых работ оформляется в двух экземплярах. После рассмотрения пожарной службой и утверждения руководителем предприятия / главным инженером оно приобретает силу:

- один экземпляр передается ответственному руководителю огневых работ и хранится на месте выполнения работ;

- второй экземпляр хранится на строительной площадке в архиве в течение одного года.

Технический руководитель Заказчика (законный представитель предприятия) осуществляет постоянный контроль за выполнением подрядными организациями всех требований пожарной безопасности.

10.3 Организационно-профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Организация пожарной безопасности должна включать полный комплекс профилактических мероприятий:

1. Проведение систематического обучения всех работников и административного персонала требованиям правил пожарной безопасности;

2. Проведение специализированных инструктажей с разъяснением требований безопасного обращения с легковоспламеняющимися и пожароопасными материалами;

3. Строгое соблюдение требований противопожарного режима территории предприятия, а также знание порядка действий персонала при возникновении пожара;

4. Разработка и размещение информационных материалов по пожарной безопасности, проведение регулярной разъяснительной работы среди работников.

10.4 Требования пожарной безопасности на строительной площадке

На строительной площадке должны быть выполнены следующие требования пожарной безопасности:

1. Строго соблюдать нормативные требования по противопожарным разрывам, расстояниям и разделению пожарных зон;

2. Обеспечить наличие необходимого комплекта первичных средств пожаротушения;

3. Организовать посты пожарного наблюдения, обеспечить их необходимым пожарным оборудованием и инвентарем.

10.5 Требования пожарной безопасности при организации работ

Пожарная безопасность на строительной площадке, в отдельных производственных зонах и на самостоятельных рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями промышленной пожарной безопасности, а также положениями государственного стандарта:

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»

и требованиями нормативных документов, регулирующих проведение сварочных и других огневых работ.

- 11. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне

- 11.1 Основные меры промышленной безопасности

- 1. Работа по управлению и контролю в области промышленной безопасности включает в себя следующее:

- (1) Внедрить требования по контролю безопасности, соответствующие каждой подзадаче операции, для обеспечения безопасной работы всех процессов;

- (2) Координировать все участвующие подразделения на протяжении всего процесса строительства и создать бесперебойный механизм связи для операций;

- (3) Строго следовать общему плану проекта при организации строительных площадок и изоляционных и защитных проходов, а также стандартизировать зону размещения строительной техники;

- (4) Внедрить меры по снижению уровня шума и защите персонала, чтобы обеспечить соответствие условий освещения на рабочем месте и всей строительной площадке стандартам;

- (5) Разрабатывать планы реагирования на чрезвычайные ситуации, регулярно организовывать сотрудников для проведения практических учений по действиям в чрезвычайных ситуациях и опасных ситуациях, а также одновременно проводить практическую подготовку по оперативным процедурам в условиях гражданской обороны;

- (6) Обеспечить, чтобы полный комплект проектной документации для проекта прошел профессиональную проверку без проблем и получил квалифицированное заключение эксперта.

- 2. Общие требования к управлению промышленной безопасностью подробно изложены в таблице ниже. Таблица разделена на четыре основных столбца: тип работы, характеристики работы, тип опасности и меры по управлению промышленной безопасностью.

- 11.2 Риски и соответствующие правила управления безопасностью для каждой строительной профессии

- 11.2.1 Механизированные земляные работы

- 1. Особенности эксплуатации: Земляные работы крайне подвержены повреждению подземных трубопроводов и трубопроводных сетей;

- 2. Производные опасности: Утечка среды после повреждения подземных трубопроводов может привести к остановке работы трубопроводной системы;

- 3. Меры контроля:

- (1) Отметьте местоположение всех подземных трубопроводов и сооружений в пределах строительной зоны;

- (2) При подземных земляных работах необходимо получить специальное разрешение на эксплуатацию и обозначить зоны защиты трубопровода;

- (3) Весь процесс земляных работ должен проводиться в пределах зоны защиты трубопровода.

- 11.2.2 Эксплуатация подъемной техники в строительстве (экскаваторы, краны, прицепы)

- 1. Особенности эксплуатации: Используемое в ходе эксплуатации оборудование может контактировать с линиями электропередачи и линиями связи компании, что может привести к повреждению оборудования и сооружений на объекте.

- 2. Вторичные опасности: Повреждение подземных трубопроводов и утечка среды могут привести к нарушению работы трубопроводной системы.

- 3. Меры контроля: Разместить подъемное оборудование в зонах работы с опасными материалами и спланировать выделенные каналы для переброски оборудования и материалов.

- 11.2.3 Электросварка и газорезка

- 1. Характеристики работы: В процессе работы образуется открытое пламя, а использование открытого пламени в помещениях, работающих на газе, представляет опасность возгорания.

- 2. Опасность, связанная с производными веществами: Пары углеводородов могут воспламениться или взорваться.

- 3. Меры контроля:

- (1) Минимальное безопасное расстояние между оборудованием для проведения огневых работ и газовыми установками должно быть не менее 20 метров;

- (2) На строительной площадке предусмотрены автоматические устройства пожаротушения и аварийное противопожарное оборудование.

- 11.2.4 Строительные работы с использованием строительной техники, устанавливаемой на пневматические шины

- 1. Эксплуатационные характеристики: Это вызовет контактные помехи с трубопроводами, оборудованием и техническими сооружениями на территории завода.

- 2. Вторичные опасности: электростатический разряд, возгорание или взрыв легковоспламеняющихся газов, сгорание и взрыв паров углеводородов.

- 3. Меры контроля: Вся строительная техника и оборудование должны быть надежно заземлены; для устранения наведенного статического электричества следует использовать металлические заземляющие цепи.

- 11.2.5 Эксплуатация строительной техники с двигателями внутреннего сгорания

- 1. Дополнительные опасности: Могут возникать искры, вызывающие воспламенение или взрыв паров водорода.

- 2. Меры контроля: Установить искрогасители на машины и оборудование, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания.

- 12. Защита окружающей среды

- 12.1 Общие требования к охране окружающей среды для строительных объектов

- Все строительные и монтажные подразделения обязаны внедрять соответствующие специальные меры по контролю за охраной окружающей среды.

- 12.2 Основная работа по охране окружающей среды включает в себя следующее:

- 1. Строго придерживаться установленных границ для временного использования земельных участков в период строительства и не занимать землю за пределами разрешенной площади;

- 2. Свести к минимуму истощение природных ресурсов;

- 3. Предотвращать выброс вредных загрязняющих веществ в почву, водоемы и атмосферу. В случае загрязнения необходимо своевременно проводить очистку и обработку.

- 4. После завершения работ провести работы по мелиорации земель и восстановлению рельефа местности;

- 5. Производственные отходы, бытовой мусор и производственные сточные воды должны утилизироваться в соответствии с правилами и передаваться профессиональной организации для комплексного сбора и обработки.

- 6. На рабочих и строительных площадках будут установлены стандартизированные контейнеры единообразной конфигурации для сбора и хранения бытовых и строительных отходов;

- 7. Сброс производственных сточных вод разрешен только в специально отведенные зоны, оборудованные очистными сооружениями;

- 8. Строго соблюдайте дополнительные правила контроля, установленные местными органами охраны окружающей среды.

- Все вышеперечисленные меры по защите окружающей среды должны быть подробно описаны, дополнены, а детали их реализации должны быть четко определены в проектной документации строительной организации.