НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Общие сведения
Местонахождение производственной площадки: РК, Кызылординская область, Кызылординская область, Сырдарьинский район. 
[bookmark: _GoBack]Строительная площадка расположена на нефтяном месторождении Коныс, Сырдарьинский район, Кызылординская область, Республика Казахстан. Границы строительной зоны определены владельцем. Общая площадь проекта строительства газовой электростанции на нефтяном месторождении Коныс составляет 0,48 гектара.
Рис 1. Карта - Общий вид строительной площадки
[image: 90ae4dec1b7ee9dcc16e7720beddb2d]
В административном отношении площадка инженерных изысканий расположена в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Участок работ находится в 70 м юго-восточнее существующей установки подготовки природного газа и в 200 м северо-западнее центрального пункта подготовки нефти. Расстояние от площадки работ до центра города Кызылорды составляет около 150 км.


Проектные решения

Целью данного проекта является строительство комплексного интегрированного энергоблока, параллельно работающей газовой электростанции мощностью 14,0 МВт, использующей 20 газогенераторных установок мощностью 700 кВт каждая, модели 700GJZPWT / RT - GS3; работающей в режиме изолированной сети с однопроводной шиной 6 кВ и двумя секциями, обеспечивающей стабильное и надежное электроснабжение нефтепромысловых нагрузок , таких как добыча нефти, закачка воды, сбор и транспортировка, а также автоматических систем управления.
Полный комплекс электрогенерации включает 20 модульных генераторных установок, а также высоковольтные и низковольтные распределительные устройства для распределения электроэнергии, имеющие ту же модульную структуру. Установки работают параллельно, с номинальным выходным напряжением 6300 В и номинальной частотой 50 Гц, и оснащены полной системой газоснабжения, системой распределения электроэнергии, системой охлаждения и всем вспомогательным оборудованием.
В рамках данного проекта планируется прокладка газопроводов, которые будут соединены с газовым блоком и модульной газогенераторной установкой, оснащенной запорными клапанами. Эти клапаны являются стандартными компонентами генераторной установки.
20 газогенераторных установок выполнены по модульной конструкции заводской сборки. Весь комплекс состоит из 20 газогенераторных модулей, сети инженерных трубопроводов и заводской системы автоматизации и сигнализации.
В соответствии с техническими условиями и проектными требованиями проекта, в рамках данного проекта планируется прокладка сети газопроводов и одновременная установка резервуаров для хранения сточных вод типа ЕД-1, которые будут поставляться в сборе вместе с модулями выработки электроэнергии.
Подробная схема компонентов стандартизированной модульной газовой электростанции:
(1) Контейнерная блочно-модульная газогенераторная установка (БМ ГПУ): вся установка изготавливается на заводе, номинальное выходное напряжение одной установки составляет 6,3 кВ, а мощность установки определяется в соответствии с проектными требованиями;
(2) Модульное устройство распределения напряжения генератора: оснащенное распределительным шкафом электросети 0,4 кВ (РУСН-0,4 кВ);
(3) Модульная операционная: используется для размещения операторов на месте;
(4) Вспомогательное оборудование: включая резервуары для сбора и хранения технологических жидкостей, резервуары для хранения противопожарных жидкостей, технологические трубопроводные коридоры и интегрированную трубопроводную сеть внутри станции; конкретные характеристики и модели вспомогательного оборудования будут определены на этапе подготовки строительных чертежей, а окончательные характеристики будут основаны на чертежах общего расположения электростанции.
[bookmark: _Toc22404]Проектируемый газопровод начинается от точки подключения к существующей газовой сети на территории объекта. Надземные газопроводы предусматриваются диаметрами DN80, DN200 и DN300 и прокладываются до газорегуляторной станции и газогенераторных установок, после чего по газопроводу среднего давления газ подаётся к 20 модулям модульной газовой электростанции.
В соответствии с нормами Республики Казахстан ВСН 51-2.38-85 проектируемый газопровод среднего давления от точки подключения к газовой сети до 20 газогенераторных установок новой газовой электростанции на месторождении Коныс относится к газопроводам IV категории, V класса. Теплоизоляция надземных участков газопровода предусматривается из рулонного минераловатного материала марки 75 толщиной 60 мм, без наружного облицовочного слоя, для трубопроводов с проектным диапазоном диаметров φ89–φ323 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ 21880-2022.
Вспомогательные инженерные решения для проектируемых объектов
Список сооружений, охватываемых проектом.
1. Соединительный трубопровод от существующего газопровода к вновь построенной газорегулирующей станции ГРП-1;
2. Газопроводы для комплекса станции регулирования давления ГРП-1, включающего 20 модульных газогенераторных установок;
3. Соответствующая платформа для резервуара для хранения сточных вод (поставляется в комплекте с 20 газогенераторами);
4. Диспетчерская (с 20 газогенераторными установками, поставляемыми в комплекте);
5. Модульное операторное помещение.
[bookmark: _Toc14816]
План реализации процесса
1. Проект предусматривает прокладку газопровода к запорным клапанам 20 модульных газогенераторных установок. Клапаны являются частью корпуса модуля.
2. 20 контейнерных газогенераторных установок на салазках изготавливаются на заводе и состоят из 20 газовых модулей для выработки электроэнергии, инженерных трубопроводов, а также сборных систем автоматизации и сигнализации.
[bookmark: _Toc25845]
Схема конструкции здания
1. Список предлагаемых зданий и сооружений
(1) Модульное операторное помещение для контейнерной газогенераторной установки на салазках;
(2) Фундамент комплекса газогенераторных установок;
(3) Контейнерные подстанции высокого и низкого напряжения на салазках и фундаменты;
(4) Контейнерная центральная диспетчерская и фундамент, установленные на салазках;
(5) Платформа площадки станции регулирования давления газа ГРП-1;
(6) Интегрированная кабельная траншея;
(7) Опоры трубопроводов, уличные фонари, резервуары для воды и фундаменты громоотводов;
(8) Ограждение вокруг территории газовой электростанции
2. Контейнерное блочно-модульное операторное помещение газогенераторной установки.
(1) Контейнерное блочно-модульное операторное помещение газогенераторной установки представляет собой одноэтажное модульное сборное здание, которое изготавливается на заводе целиком. Внешние размеры здания составляют 9,3 м × 3 м × 2,9 м.
(2) В помещении управления газогенераторной установкой предварительно установлен полный комплект систем: система электрического отопления, система кондиционирования воздуха, автоматическая система пожарной сигнализации, сеть распределения электроэнергии и система внутреннего освещения.
(3) Фундамент здания возводится методом заливки дорожной плиты в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84; здание классифицируется как взрывоопасное и пожароопасное место класса Г.
3. Фундамент газогенераторного комплекса
(1) Фундамент комплекса газогенераторной установки выполняется в виде монолитной железобетонной конструкции из бетона, укладываемого непосредственно на месте. Толщина бетонной плиты — 300 мм, размеры фундаментной плиты в плане — 9,8 × 3,8 м. Конструкция выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84 к дорожным плитам. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.
(2) Здание газовой электростанции построено по модульному заводскому принципу предварительной сборки.
4. Контейнерного блочно-модульное помещение трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения и его фундамент.
(1) Диспетчерское и операторное помещения комплектных распределительных устройств высокого напряжения 6 кВ и низкого напряжения 0,4 кВ выполняются в составе единого модуля электростанции. Конструкция полностью изготавливается в заводских условиях. Габаритные размеры здания — 12 × 3 × 3 м.
(2) В контейнерном блочно-модульном помещении трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения в заводских условиях предусматривается полный комплект инженерных систем: электрическое отопление, кондиционирование воздуха, автоматическая пожарная сигнализация, сеть розеточного электроснабжения и система освещения.
(3) Фундамент контейнерного блочно-модульного помещения трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения выполняется в виде монолитной бетонной конструкции ленточного типа. Размеры каждой фундаментной ленты — 3,6 × 0,5 м. Под каждый блочно-модульный блок предусматривается 5 ленточных фундаментов, возвышающихся над уровнем земли на 500 мм. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.
5. Контейнерное блочно-модульное помещение дежурного персонала центрального пункта управления и его фундамент
(1) Контейнерное блочно-модульное помещение дежурного персонала центрального пункта управления представляет собой модульное сборное здание, полностью изготовленное в заводских условиях. Габаритные размеры здания — 7 × 2,5 × 2,5 м.
(2) В помещении дежурного персонала центрального пункта управления в заводских условиях предусматривается полный комплект инженерных систем: система электрического отопления, система кондиционирования воздуха, система автоматической пожарной сигнализации, сеть розеточного электроснабжения и система внутреннего освещения.
(3) Фундамент центрального пункта управления выполняется в виде монолитной бетонной конструкции. Размеры фундамента в плане — 7,4 × 3,4 м, возвышение над уровнем земли — 0,05 м. Фундамент выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84 к дорожным плитам. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.
6. Платформа площадки станции регулирования давления газа ГРП-1.
(1) Станция регулирования давления газа имеет плановые размеры 6000 × 6000 мм (длина × ширина).
(2) Блок оборудования станции регулирования давления оборудован монолитным железобетонным фундаментом, вдоль трубопровода установлены специальные железобетонные опоры, а также специальные соответствующие металлические опоры для трубопровода; опоры труб приварены и надежно закреплены на трубопроводе.
7. Интегрированная кабельная траншея
Монолитная кабельная траншея выполнена из монолитного железобетона марки С16/20 в соответствии со стандартом РК ГОСТ 34028-2016. Толщина стенок и нижней плиты траншеи составляет 200 мм, а крышка траншеи выполнена из сборных железобетонных плит толщиной 200 мм. Кабельная траншея заглублена на 800 мм ниже уровня земли, а полезная ширина траншеи составляет 800 мм. 
8. Опоры трубопроводов, уличные фонари, резервуары для воды и фундаменты для громоотводов.
Все технологические трубопроводы, уличные фонари, резервуары для воды, молниеотводы и т. д. оборудованы монолитными железобетонными фундаментами. Опоры технологических трубопроводов снабжены металлическими кронштейнами, а для обеспечения общей конструктивной устойчивости металлических кронштейнов используются металлические диагональные раскосы. Конструкция фундаментов трубопроводов соответствует требованиям модуля 9.4.6 ГОСТ 13579-2018.
9. Ограждение вокруг территории газовой электростанции.
(1) Для удовлетворения потребностей транспортных средств на территории участка ограждение участка оборудовано распашными воротами шириной 8 м и соответствующими небольшими воротами шириной 1,2 м для пешеходов.
(2) Общая длина ограждения участка составляет 280 метров, а высота ограждения равна 2,2 метра.
(3) Ограждение состоит из металлических столбов и панелей металлической сетки Рабица.
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Система электропитания
1、 Проект газоэлектростанции на нефтяном месторождении Коныс имеет общую установленную мощность 14,0 МВт и состоит из 20 газогенераторных установок мощностью 700 кВт, работающих параллельно. Она работает на одношинной сети 6 кВ с двухсекционной конфигурацией, обеспечивая стабильное и надежное электроснабжение систем добычи нефти, закачки воды, сбора и транспортировки, а также систем автоматизации месторождения. Подробные параметры нагрузки будут предоставлены заказчиком.
2、 [bookmark: OLE_LINK4]Высоковольтная кабельная линия 6 кВ: от газоэнергетического комплекса до модульного распределительного устройства КРУН (распределительного пункта высокого напряжения 6 кВ) все кабели проложены в сборных железобетонных траншеях.
3、 Электростанция питается от газогенераторной установки, на нагрузку 0,4 кВ которой установлены два сухих трансформатора мощностью 1250 кВА каждый. Для цепей управления и защиты предусмотрен распределительный щит постоянного тока 220 В/100 Ач. Система включает в себя распределение высоковольтного питания, релейную защиту, защиту от молнии и статического электричества, заземление и обозначение взрывоопасных зон. Все кабели проложены в железобетонных кабельных траншеях.
4、 После завершения проект позволит нефтедобывающему месторождению работать независимо от электросети, решив проблемы больших колебаний напряжения и частых отключений электроэнергии во внешней сети и обеспечив непрерывную и безопасную добычу на месторождении.

Воздействия на окружающую среду
Период строительства
В данном проекте дана оценка влияния проектируемых работ (период строительства) на окружающую среду и здоровье населения. Возможные источники воздействия на окружающую среду в период строительства будут временными и займут непродолжительное время.
При изучении рабочего проекта, было выявлено, что при строительстве будут работать 12 источников загрязнения атмосферы, 4 из которых являются организованными и 8 неорганизованными источниками.
Расчетом выявлено, что при строительстве будут иметь место выбросы в объеме 0.18340033 г/с и 0.38696055тонн/год.
Период эксплуатации
В период эксплуатации газоэлектростанции месторождения Коныс будет рассматриваться отдельным проектом при эксплуатации установок.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:
при строительстве:
Источник №0001, САГ
Сварочно-автономный генератор предназначен для выработки и подачи электроэнергии при сварочных работах. САГ работает на дизельном топливе. При работе установки в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: оксиды серы, азота, углерода, углерод, формальдегид, алканы С12-19 и проп-2-ен-1-аль. Источником вредных выбросов служит выхлопная труба. Организованный источник выбросов.
Источник №0002, Компрессор
Компрессор предназначен для выработки и подачи сжатого воздуха для технологических целей. Компрессор работает на дизельном топливе. При работе установки в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: оксиды серы, азота, углерода, углерод, формальдегид, алканы С12-19 и проп-2-ен-1- аль. Источником вредных выбросов служит выхлопная труба. Организованный источник выброса.
Источник №0003, Электростанция передвижная
Электростанция предназначена для выработки и подачи электроэнергии для технологических нужд предприятии на объектах. При работе установки в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: оксиды серы, азота,  углерода,  углерод,  формальдегид,  алканы  С12-19  и  проп-2-ен-1-аль.
[bookmark: UИсточник_№0004,_Котел_битумный]Источником вредных выбросов служат выхлопные трубы. Организованные источники выбросов.
Источник №0004, Котел битумный
Битум применяется при строительстве зданий, дорог и т.д. При работе в атмосферный воздух выделяются алканы С12-19, оксиды серы, азота, углерода, сажа и алканы. Организованный источник.
Источник №6001, Покраска
Покраска производится с целью защиты наружных поверхностей металлоконструкции от коррозии путем покрытия лакокрасочными материалами. Процесс покрасочных работ сопровождается выделением в атмосферный воздух следующих загрязняющих ингредиентов: диметилбензол и уайт-спирит. Неорганизованный источник выброса.
Источник №6002, Электросварка
Сварочные работы производятся штучными электродами, при сгорании которых в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: оксиды железа, марганца, фтористые газообразные соединения. Неорганизованный источник выбросов.
Источник №6003, Газосварка
Сварочные работы с использованием пропанобутановой смесью при сгорании которых в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: оксиды азота. Неорганизованный источник выброса.
Источники загрязнения №6004, Шлифовальный станок
Шлифовальный станок предназначен для обработки металла. При работе станка в атмосферный воздух выделяется пыль абразивная и взвешенные вещества. Неорганизованный источник выбросов.
Источник №6005-6007, Разгрузка-хранение инертных материалов (щебня, песка и ПГС)
Площадки для хранения щебня, песка и ПГС предназначены для временного хранения и для погрузочно-разгрузочных работ. При погрузке и разгрузке инертных материалов в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованные источники выбросов.
Источник №6008, Пыление при движении автотранспорта и спецтехники
Выемочно-земляные, погрузочно-разгрузочные работы предусматриваются автотранспортными средствами и спецтехникой. Рабочим топливом для спецтехники является дизтопливо. При проведении земляных работ, в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованный источник выброса.
Выбросы от ДВС передвижных источников
К передвижным источникам можно отнести все транспортные средства, которыми работают на территории строительных работы. При работе в атмосферный воздух выделяются оксиды азота, серы, углерода, сажа, бенз/а/пирен, керосин.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.
[bookmark: 2.1._Потребность_в_водных_ресурсах_для_н]Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства, требования к качеству используемой воды
Период строительства
Для питьевых целей планируется использовать привозную бутилированную воду. Водоснабжение для хоз-бытовых нужд предусмотрено из существующей водопроводной городской сети.
Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно- эпидемиологического нормирования.
Расчет водопотребления воды для коммунально-бытовых целей рабочего персонала произведен исходя из норм потребления воды согласно CП РК 4.01- 101-2012.
Расчетное водопотребление и водоотведение при строительстве объекта
	Цели водопотребления
	Расчет нормативного водопотребления
	Расчет нормативного водоотведения

	Хозяйственно-бытовые нужды рабочего
персонала
	0,012 м3/сут х 10 чел.= 0,12 м3/сут
0,12 м3/сут х 30 дней/год = 3,6 м3/год
	0,12 м3/сут
3,6 м3/год

	Столовая (2 условные
блюда)
	0,012 м3/сут х 2 х 10 = 0,24 м3/сут
0,24 м3/сут х 30 = 7,2 м3/год
	0,24 м3/сут
7,2 м3/год

	Душевые
	0,18 м3/1 пос х 10 = 1,8 м3/сут
1,8 м3/сут х 30 = 54 м3/год
	1,8 м3/сут
54 м3/год

	Прачечная
	0,075 м3/1 кг сух.белья х 5 кг/сух.белья.сут.
= 0,375 м3/сут
0,375 м3/сут х 30 = 11,25 м3/год
	0,375 м3/сут
11,25 м3/год

	Всего:
	2,535 м3/сут; 76,05 м3/год
	2,535 м3/сут; 76,05 м3/год


Для обеспечения безопасности грунтовых и подземных вод от загрязнения хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться во временную герметичную, водонепроницаемую емкость, который по мере необходимости будет откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения по договору.
Предусматривается устройство надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетные кабины "Биотуалет". По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.
После окончания строительства необходимо обеспечить рекультивацию земель водонепроницаемых емкостей и накопителей.
[bookmark: 2.2._Характеристика_источника_водоснабже]Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
Для питьевых целей планируется использовать привозную бутилированную воду. Водоснабжение для хоз-бытовых и технических нужд предусмотрено привозное. Поставку воды на территорию строительной площадки будет осуществлять сторонняя организация на основании договора.
Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.
Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.
Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.
Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.
Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.
Вода,  используемая  для  питьевых  и  хозяйственно-бытовых  нужд, соответствует	документам	государственной	системы	санитарно- эпидемиологического нормирования.
[bookmark: 2.3._Водный_баланс_объекта,_с_обязательн]Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения
при строительстве:
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников при строительстве объекта составит:
· водопотребление – 2,535 м3/сут; 76,05 м3/год;
· водоотведение – 2,535 м3/сут; 76,05м3/год.
Объем воды для технических нужд составляет 30,0 м3/год.

Водный баланс объекта представлен в таблице 2.3.1. Ежегодный забор свежей воды не предусматривается, так как продолжительность проведения строительных работ составит 60 суток.
 Баланс водопотребления и водоотведения на период СМР

	№ п/п
	Наименован ие потребител я
	Водопотребление, м3
	Водоотведение, м3
	

	
	
	Хоз- бытова я вода
	Техничес кая вода
	Безвозврат ное потреблен ие
	Сброс в пониже ния рельефа местнос
ти
	Сброс в существу ющую канализа ционну
ю сеть
	Сброс во времен ную емкост
ь

	1
	Хоз-бытовые
нужды
	76,05
	-
	-
	-
	-
	76,05

	2
	Технические
нужды
	-
	30,0
	30,0
	-
	-
	-

	
	Всего:
	76,05
	30,0
	30,0
	-
	-
	76,05



Лимиты накопления отходов на период СМР
	
Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	0,08973

	в	том	числе	отходов производства
	-
	0,02813

	отходов потребления
	-
	0,0616

	Опасные отходы

	Отходы от красок и лаков
	
	0,02588

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы
	-
	0,0616

	Отходы сварки
	-
	0,00225

	Зеркальные

	перечень отходов
	-
	-
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