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[bookmark: _Toc218000859]Общая часть
[bookmark: _Toc14705106][bookmark: _Toc47338996][bookmark: _Toc218000860]Введение
[bookmark: _Hlk489619597][bookmark: _Hlk525209358][bookmark: _Hlk6380280][bookmark: _Hlk5467698][bookmark: O_1_2][bookmark: _Toc210536806][bookmark: _Toc314043343][bookmark: _Toc14705107]Рабочий проект «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» разработан на основании:
договора №1025000143 от 04.04.2025 г. между ТОО СП «КАТКО» и ТОО «Инженерный центр»; 
[bookmark: _Hlk531548218][bookmark: _Hlk531548200]задания на разработку проекта, выданного ТОО СП «КАТКО»;
архитектурно-планировочного задания АПЗ № KZ55VUA01728308 от 16.06.2025 г.
технических условий на электроснабжение, выданных Заказчиком.
исходных данных, представленных Заказчиком;
Рабочий проект выполнен в соответствии с:
[bookmark: _Hlk20995484]СН РК 1.02-03-2022 - Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство;
инженерно-геологическими изысканиями, выполненными экспедицией ТОО «Инженерный центр» в мае 2025 г;
[bookmark: _Hlk20981054]инженерно-геодезическими изысканиями, выполненными экспедицией ТОО «Инженерный центр» в мае 2025 г.
Заказчиком проекта является ТОО СП «КАТКО». 
Проектной организацией является ТОО «Инженерный центр».
Вид строительства – новое.
Продолжительность строительства: 8 месяцев.
Генподрядная организация будет определена на тендерных условиях после завершения проектирования.
Целью проекта является строительство вахтового лагеря «Кереге» на 120 мест в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум для обеспечения нужд ТОО СП «КАТКО».
[bookmark: _Toc47338997]
[bookmark: _Toc218000861]Краткая характеристика района
[bookmark: O_1_3][bookmark: _Toc210536807]Район изысканий находится – месторождение Торткудук уранового рудника, расположенный в Созакском районе в Южно - Казахстанской области, к западу от Моинкум пустыни, около 250 км к северу от города Шымкента и 290 км к востоку от г. Кызылорды. Ближайшее село Сузак находится в 70 км к юго-западу, Республика Казахстан.
Климатический подрайон – IVГ.
Район по весу снегового покрова – I.
Район по толщине стенки гололеда – II.
Район по давлению ветра – III.
[image: ]
Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. 
[bookmark: _Hlk194419231]Район строительства характеризуется следующими условиями:
	№ №
п/п
	Наименование показателей
	Значения

	1
	Температура воздуха в градусах С:
· средняя за год
· наиболее холодный месяц (январь)
· наиболее жаркий месяц (июль)
· средняя наиболее холодной пятидневки
· средняя наиболее холодных суток
	
+12,8
-4,2
+28,7
-26
-32,6

	2
	Средняя месячная относительная влажность наиболее теплого месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	39

79

	3
	Среднегодовое количество осадков, мм, в том числе
в теплый период 
	128
62

	4
	Снежный покров:
· район по весу снегового покрова
	
I

	5
	Ветровой район
	III (0,56 кПа)

	6
	Климатический район по условиям строительства
	IV-Г

	7
	Нормативная глубина сезонного промерзания, см:
-	суглинки и глины
-	супеси, пески мелкие и пылеватые
-	пески средние, крупные и гравелистые 
-	крупнообломочные грунты
	62
76
81
92

	8
	Сейсмичность, баллов
	несейсмичный

	9
	Район по толщине стенки гололёда
	II


В геоморфологическом отношении участок проектирования месторождение Моиынкум расположено в Чу-Сарысуйской впадине северо-востоку от гор Каратау в пределах одноименного песчаного массива. Оно приурочено к Сузакской впадине и отделяется от Конжуганского месторождения Сузакским разломом. Участок проектирования представляет собой слабо волнистую поверхность. Высота бугров колеблется от 2,0- 4,0 м до 5,0-10,0 м.
Подземные воды выработками глубиной 6,0 м не вскрыты.
В геологическом строении района проектирования на разведанную глубину до 6,0 м принимают участие аллювиально-эолового отложения представлены песком мелким.
В пределах сжимаемой толщи грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы:
первый – слой песка мелкий, аvQI-IV, вскрытой мощностью 2,70-5,80 м.
По данным инженерно-геологических изысканий выделен один  инженерно-геологический элемент (далее ИГЭ-1).
ИГЭ–1 представлен песком мелким, аvQI-IV, серо- бурого цвета, маловлажным, рыхлым и плотным, кварц-полевошпатового состава, с прожилками и выцветами гипса, с корнями растений до глубины 0,20 м, с прослойками песка пылеватого и средней крупности толщиной до 20 см.. 
Плотность грунта			ρн = 1.57 г/см3, 
Удельное сцепление 			Сн = 1 кПа, 
Угол внутреннего трения 		φн = 29°
Модуль деформации:			Ен = 21 МПа
Грунты характеризуются «высокой» коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой стали. Грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и среднеагрессивные к бетонам на сульфато-стойких цементах.
Тип просадочности - I. Согласно СП РК 1.02-102-2014 категория сложности инженерно-геологических условий – I (простая).
[bookmark: _Toc218000862]Существующее положение
ТОО СП «КАТКО» осуществляет добычу урана на месторождениях «Южный Моинкум» (Северная часть) и Торткудук, расположенных в Шу-Сарысуйской урановой провинции в административном отношении относящейся к Сузакскому району Туркестанской области. Проектируемый вахтовый поселок расположен в Южной части участка №2 Торткудук существующего месторождения Моинкум в Сузакском районе Туркестанской области.
Услуги по проведению аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на всех объектах ТОО СП «КАТКО» и на территории месторождения Моинкум, а также услуги по Обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и тушению возможных пожаров на объектах ТОО СП «КАТКО», выполняет Консорциум ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» и ТОО «РАД и АСТ» на основании договора №1024000157 от 15.04.2024 г. 
Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не более 20 минут от существующего пожарного депо на участке STK (перерабатывающий комплекс), расстояние около 2-х км.
Месторождение Моинкум является действующим, на близлежащей территории кроме производственных объектов расположены вахтовый поселок Шанырак, административно-бытовые корпуса и т.д..
Для оказания первой медицинской помощи на территории проектируемого вахтового поселка предусмотрен медицинский блок оборудованный кабинетами врача, психолога и палатами-изоляторами.
На месторождении не предусматривается труд инвалидов. Доступ населения на территорию месторождения запрещен.
Водоснабжение лагеря
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения вахтового лагеря подрядчиков ТОО СП «КАТКО» будут эксплуатироваться проектные разведочно-эксплуатационные скважины №№STC_V_2113_1, STC_V_2114_1, расположенные на участке №2 (Торткудук), подучасток «Южный Торткудук» уранового месторождения Моинкум. В административном отношении участок проектных водозаборных скважин №№STC_V_2113_1, STC_V_2114_1 ТОО СП «КАТКО» расположен на территории Сузакского района Туркестанской области, на земельном участке с кадастровым номером 19-297-089-005, находящемся во временном владении и пользовании ТОО СП «КАТКО» согласно Договору временного землепользования №1 от 14 июня 2021 года, сроком до 03 марта 2039 года.
Получено Санитарно-эпидемиологическое заключение № KZ22VBZ00067362 от 31.07.2025 г. на Проект установления зон санитарной охраны для подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения вахтового лагеря подрядчиков ТОО СП «КАТКО» – проектных водозаборных скважин №№STC_V_2113_1, STC_V_2114_1, расположенных в Сузакском районе Туркестанской области.
Согласно международной разграфки масштаба 1:200 000 участок разведки находится в северозападной краевой части листа L-42-XXXIV. В географическом отношении рассматриваемая территория приурочена к центральной части песчаного массива Мойынкум.
Водозаборные скважины ТОО СП «КАТКО» №STC_V_2113_1 (основная), №STC_V_2114_1 (резервная), согласно генеральному плану строительства, будут находится на отдельном участке.
Проектные скважины №№STC_V_2113_1, STC_V_2114_1 будут оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения подземных вод через оголовок и устье скважин. Оголовки скважин будут надежно загерметизированы. Доступ посторонних лиц к водозабору будет исключен. По периметру территории первого пояса зоны санитарной охраны будет возведено ограждение - 2-хметровый глухой забор, оборудованный поверх колючей проволокой на 0,5 м в высоту. Ограждение будет оборудоваться соответствующими информирующими табличками «Зона санитарной охраны первого пояса», «Посторонним вход воспрещен». На площади проектного водозаборного участка и на прилегающей к нему территории отсутствуют свалки, поля орошения, скотомогильники, сельскохозяйственные предприятия и другие объекты, обуславливающие опасность микробного и химического загрязнения. 
Ближайшие возможные участки загрязнения подземных вод находятся на расстоянии 11,5 и более км от участка проектных водозаборных скважин ТОО СП «КАТКО» и расположены за пределами зон санитарной охраны водозабора всех трех поясов. К потенциальным возможным участкам загрязнения подземных вод относятся все производственные и сельскохозяйственные объекты и комплексы, различные сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, установки и объекты коммунального назначения способные оказать негативное влияние на состояние подземных вод. Для указанных объектов, согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» - выделяется специальная санитарно-защитная зона.
Ближайший завод самого ТОО СП «КАТКО» находится в 11,5 км юго-западнее, а территория ГНПС «Шолак-Корган» расположен в 28 км юго-западнее участка проектного водозабора ТОО СП «КАТКО».
Сельскохозяйственные предприятия вблизи участка проектного водозабора для хозяйственнопитьевого водоснабжения ТОО СП «КАТКО» отсутствуют.
На расстоянии 1000 м от проектного водозабора ТОО СП «КАТКО» нет очагов распространения сибирской язвы и нет скотомогильников (биотермических ям).
Проектный водозаборный участок для хозяйственно-питьевого водоснабжения ТОО СП «КАТКО» находится на земельном участке с кадастровым номером 19-297-089-005 и расчетный радиус зоны санитарной охраны III-го пояса составляет 620,4 м, следовательно, границы ЗСО всех трех поясов находятся на территории, на которой отсутствуют очаги распространения сибирской язвы и нет скотомогильников (биотермических ям) и других потенциальных участков загрязнения подземных вод.

[bookmark: _Toc314043344][bookmark: _Toc47339022][bookmark: _Toc218000863]Уровень ответственности проектируемых объектов
[bookmark: _Hlk24348594]Согласно «Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (утверждены «Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165), объект строительства относится к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным.
[bookmark: _Toc47339023]

Рабочий проект соответствует государственным нормативным требованиям РК по надежности, устойчивости и пожарной безопасности.


ГИП 			[image: C:\Users\v.samarina\Pictures\Подп.JPG]		Самарина В.В.
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[bookmark: _Toc218000865]Введение
Раздел Генеральный план рабочего проекта «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированного объекта:
· СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».
· СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».
· СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий».
· Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (с изменениями по состоянию на 26.02.2023 г.) № 405. 
· СН РК 3.03-22-2013 «Промышленный транспорт»;
· СН РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги»;
· СН РК 3.02-24-2011 «Сооружения промышленных предприятий»; 
· ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»;
· ГОСТ 21.204-93 «СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта».
-система высот - балтийская.
-система координат - местная.

[bookmark: _Toc218000866]Краткая характеристика площадки строительства
Климатический подрайон – IVГ.
Район по весу снегового покрова – I.
Район по толщине стенки гололеда – II.
Район по давлению ветра – III.
Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. 
Район строительства характеризуется следующими условиями:
	№ №
п/п
	Наименование показателей
	Значения

	1
	Температура воздуха в градусах С:
· средняя за год
· наиболее холодный месяц (январь)
· наиболее жаркий месяц (июль)
· средняя наиболее холодной пятидневки
· средняя наиболее холодных суток
	
+12,8
-4,2
+28,7
-26
-32,6

	2
	Средняя месячная относительная влажность наиболее теплого месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	39

79

	3
	Среднегодовое количество осадков, мм, в том числе
в теплый период 
	128
62

	4
	Снежный покров:
· район по весу снегового покрова
	
I

	5
	Ветровой район
	III (0,38 кПа)

	6
	Климатический район по условиям строительства
	IV-Г

	7
	Нормативная глубина сезонного промерзания, см:
-	суглинки и глины
-	супеси, пески мелкие и пылеватые
-	пески средние, крупные и гравелистые 
-	крупнообломочные грунты
	62
76
81
92

	8
	Сейсмичность, баллов
	несейсмичный

	9
	Район по толщине стенки гололёда
	II


В геоморфологическом отношении участок проектирования месторождение Моиынкум расположено в Чу-Сарысуйской впадине северо-востоку от гор Каратау в пределах одноименного песчаного массива. Оно приурочено к Сузакской впадине и отделяется от Конжуганского месторождения Сузакским разломом. Участок проектирования представляет собой слабо волнистую поверхность. Высота бугров колеблется от 2,0- 4,0 м до 5,0-10,0 м.
Подземные воды выработками глубиной 6,0 м не вскрыты.
В геологическом строении района проектирования на разведанную глубину до 6,0 м принимают участие аллювиально-эолового отложения представлены песком мелким.
В пределах сжимаемой толщи грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы:
первый – слой песка мелкий, аvQI-IV, вскрытой мощностью 2,70-5,80 м.
По данным инженерно-геологических изысканий выделен один  инженерно-геологический элемент (далее ИГЭ-1).
ИГЭ–1 представлен песком мелким, аvQI-IV, серо- бурого цвета, маловлажным, рыхлым и плотным, кварц-полевошпатового состава, с прожилками и выцветами гипса, с корнями растений до глубины 0,20 м, с прослойками песка пылеватого и средней крупности толщиной до 20 см. 
Плотность грунта			ρн = 1.57 г/см3, 
Удельное сцепление 			Сн = 1 кПа, 
Угол внутреннего трения 		φн = 29°
Модуль деформации:			Ен = 21 МПа
Тип просадочности - I. Согласно СП РК 1.02-102-2014 категория сложности инженерно-геологических условий – I (простая).

[bookmark: _Toc218000867]Основные планировочные и проектные решения
Размещение проектируемых зданий и сооружений выполнено с учетом действующего предприятия, в соответствии с технологией производства, с учетом производственных связей, санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, розы ветров.
Генпланом предусмотрено решение следующих задач: 
1.	Размещение участка в пределах отведённой территории.
2.	Размещение проектируемых сооружений, инженерных коммуникаций, согласно технологическим требованиям и в соответствии с ТР «Общие требования к пожарной безопасности». 
Объекты инженерной инфраструктуры размещены с учетом оптимальных расстояний в соответствии с нормативными требованиями соответствующих СН и СП республики Казахстан. 
По заданию Заказчика строительство разделено на 2 пусковых комплекса (далее ПК):
1 пусковой комплекс: вахтовый лагерь с инфраструктурой.
2 пусковой комплекс: пешеходная дорожка протяженностью 3,48 км от вахтового лагеря до участка STK (перерабатывающий комплекс) с освещением и пешеходным переходом над существующими трубопроводами.
По проекту (1 ПК) на территории площадки в границах проектирования предполагается строительство следующих объектов:
1. Жилой блок на 2 чел. (здание модульное одноэтажное) в количестве 60 шт. 
2. Блок культурно-массовых мероприятий (включая центральный блок) 
3. КПП 
4. Комбинированная площадка (баскетбол, волейбол)
5. Технический блок 
6. Столовая 
7. Медпункт 
8. Навес -укрытие для машины скорой помощи
9. Площадка ТБО в количестве 2 шт.
10. Площадка с навесом для курения в количестве 3 шт 
11. Футбольное поле 
12. Место для эвакуации 
Здания и сооружения инженерного обеспечения 
13. Котельная 
14. Комплектная трансформаторная подстанция (КТПН) 
15. Дизельная генераторная установка (ДГУ) 
16. Расходный склад дизельного топлива
Площадка очистных сооружений: 
17. Канализационная насосная станция 
18. Установка очистки сточных вод 
19. Пруды -испарители в количестве 2 шт. 
Площадка водохозяйственного комплекса: 
20. Павильон над водозаборной скважиной 
21. Резервуар запаса технической воды V=100 м3 в количестве 2 шт.
22 Насосная водоснабжения 
23 Станция водоподготовки (с насосной для заполнения резервуаров и второй насосной - на потребителя) 
25.Резервуар очищенной воды V=100 м3 в количестве 2 шт. 
26 Насосная пожаротушения 
27. Площадка резервуаров пожарной воды V=100 м3 в количестве 2 шт.  
Территория проектирования располагается в пределах общего земельного отвода действующего предприятия площадью 5914,6934 га. Земельный отвод на основании Постановления Акимата Туркестанской области №131 от 04 июня 2021 г. и Постановления Акимата Туркестанской области №98 от 29 мая 2023 г.  
Здания вахтового лагеря функционально связаны между собой и размещены в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», также на территории проектируемой площадки строительства объекта устанавливаются пожарные щиты ЩП-В. 
Инженерные сети запроектированы согласно выданным техническим условиям. Прокладка подземных инженерных коммуникаций ведется параллельно разбивочным осям зданий и вдоль автомобильных дорог, с соблюдением нормативных расстояний.
[bookmark: _Toc218000868]Вертикальная планировка территории
Проектом предусматривается вертикальная планировка территории вахтового лагеря. 
Вертикальная планировка выполнена в увязке с проектируемыми сооружениями, автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями. Система вертикальной планировки принята выборочная, с соблюдением требуемых уклонов для отвода поверхностных вод.
Почвенно-растительный слой на площадках отсутствует.
Отсыпка территории площадок предусматривается из привозного грунта.
Отметки планировки застраиваемой территории, автодорог и площадок увязаны между собой. 
Способ водоотвода поверхностных вод по площадкам - открытый.
[bookmark: _Toc218000869]Автодороги
Проезды к проектируемым площадкам предусмотрены с учётом противопожарных требований и обеспечения необходимой связи между зданиями и сооружениями.
Проектируемые подъезды выполнены по спланированной поверхности.
С учетом категории дорог и их назначения (СН РК 3.03-22-2013 и СН РК 3.03-101-2013) дорожная одежда в проекте принята низшего типа из песчано-гравийной смеси С2 серповидного профиля, толщиной по оси 20 см, из ближайших карьеров.
Ширина проезжей части межплощадочной дороги – 3,5 м, обочин – 1,0 м. Ширина дорожной одежды – 5,5 м. 
Поперечный профиль принят двухскатным, с поперечными уклонами проезжей части 35 ‰, обочин 50 ‰.
[bookmark: _Toc218000870]Инженерные сети
В рабочем проекте в соответствующих разделах были приняты основные решения по внутриплощадочным инженерным коммуникациям.
Объекты инженерной инфраструктуры размещены с учетом минимальных расстояний от источника до точки потребления и с учетом нормативных требований соответствующих СН и СП РК. 
Инженерные запроектированы с учетом взаимной увязки их с проектируемыми технологическими площадками, сооружениями в плане и в продольном профиле с соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и эксплуатации сетей.
Более подробная информация о прокладке инженерных сетей изложена в профильных разделах проекта.
[bookmark: _Toc218000871]Благоустройство и озеленение
Предусмотрена установка пожарного щита ЩП-В первичных средств пожаротушения закрытого типа и располагается в легкодоступных местах, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, степенью огнестойкости и технологическому назначению производственных зданий. 
Предусмотрено озеленение территории эндемичными растениями согласно Приказа Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 7 марта 2023 года № 78 «Об утверждении перечня эндемичных и реликтовых растений».
Также предусмотрены площадки с навесами для курения (см.раздел АС).




[bookmark: _Toc218000872]Архитектурно-строительные решения
[bookmark: _Toc218000873]Исходные данные
Основанием для выполнения разработки проекта «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» являются:
· задание на проектирование;
· задание от смежных групп;
· материалы инженерных изысканий.
Объемно-планировочные решения определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу были приняты следующие нормативные документы:
· СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
· СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания»
· СП РК 3.02-128-2012 «Сооружения промышленных предприятий»;
· СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
· Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405  Об утверждени технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
· Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»
Архитектурно-строительная часть рабочего проекта выполнена с соблюдением действующих норм и правил, соответствует нормам и правилам взрыво и пожаробезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.
[bookmark: _Toc218000874]Объемно-планировочные и конструктивные решения
1.1.1. [bookmark: _Toc218000875]Жилой блок на 2 чел.
Здание жилого блока блочно-модульное одноэтажное размерами в осях 6,13х3,13 м. Высота 3,13 м.
Жилой блок рассчитан на 2 чел. Количество жилых блоков – 60 шт. Жилые блоки компануются по 10 штук в ряд в один модуль и устанавливаются на сборные железобетонные плиты.
Площадь застройки модуля– 206,89 м2.
Строительный объем – 647,58 м3.
Степень огнестойкости здания – IIIa.
Окна выполнены из ПВХ профилей с однокамерным остеклением (двойное остекление) по ГОСТ 30674-99.
Наружные двери металлические, утепленные выполнить по ГОСТ 31173–2003. Внутренняя дверь глухая из ПВХ профилей.
Каркас выполненн из металлического прокатного профиля с системой связей. Заполнение наружных стен и кровли предусмотрено из металлосайдинга, пароизоляция, утеплитель из минеральной ваты на базальтовой основе толщиной 100мм и слой пароизоляции. Внутренняя отделка поверхности стен, потолков и полы бытовых помещений предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением и приведена в ведомости отделочных работ.
Для отвода дождевых стоков с плоской кровли дополнительно предусмотрена скатная кровля с минимальным уклоном 3°. Кровля выполнена из ферм  из прокатных профилей и покрытием из профнастина.
Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,5м.
1.1.2. [bookmark: _Toc218000876]Блок культурно-массовых мероприятий
Здание блочно-модульное одноэтажное размерами в осях 18.0х60.0 м высотой 3,2 м. Здание устанавливается  на сборные железобетонные плиты. Под плитами предусмотрена подготовка из щебня пропитанного полимерной мастикой толщиной 100мм. Подготовка устанавливается на подушку из ПГС толщиной 300мм.
Площадь застройки – 1080,0 м2.
Строительный объем – 3456 м3.
Степень огнестойкости здания – II.
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности указана в экспликации.
В здании предусмотрены следующие помещения: Тамбур, комната охраны и комната досмотра, холл, комната досуга и комната хранения инвентаря, санузлы, коната омовения и намазхана для мужчин и женщин.Тренажерные залы с раздевалками, душевыми и саунами. Комната персонала и рецепшен. Технические комнаты – Комната IT, электрощитовая, венткамера и тепловой пункт.
Окна запроектированы из ПВХ профилей с однокамерным остеклением (двойное остекление) по ГОСТ 30674-99.
Наружные двери металлические, утепленные выполнить по ГОСТ 31173–2003. Внутренняя дверь глухая из ПВХ профилей. В здании предусмотрены пожарные выходы из тренажерных залов и комнаты досуга. Двери пожарных выходов оснащаются замками антипаника. На всех наружних дверях устанавливаются доводчики.
Каркас здания принят из металлических прокатных профилей с системой вертикальных и горизонтальных связей. Заполнение наружных стен предусмотрено из металлосайдинга, пароизоляция, утеплитель из минеральной ваты на базальтовой основе толщиной 100мм и слой пароизоляции. Внутренняя отделка поверхности стен, потолков и полы бытовых помещений предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением и приведена в ведомости отделочных работ. Здание изготавливается на заводе изготовителе модульными блоками и монтируются между собой на строительной площадке.
Для отвода дождевых стоков с плоской кровли дополнительно предусмотрена двускатная кровля из ферм над зданием с покрытием из профиллированного листа. Фермы устанавливаются после монтажа блоков.
Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,5м.
1.1.3. [bookmark: _Toc218000877]Контрольно-пропускной пункт (КПП)
Здание КПП блочно-модульное одноэтажное размерами в осях 5,0х3,0 м. Высота 2,95 м. 
Площадь застройки – 15,0 м2.
Строительный объем – 44,25 м3.
Степень огнестойкости здания – IIIa.
В здании предусмотрены проходная шириной 1,2м с установкой турникета, комната охраны и санузел.
Окна выполнены из ПВХ профилей с однокамерным остеклением (двойное остекление) по ГОСТ 30674-99.
Наружные двери металлические, утепленные выполнить по ГОСТ 31173–2003. Внутренняя дверь глухая из ПВХ профилей. На одном выходе также запроектирована решетчатая дверь, с ячейкой не более 150мм.
Каркас выполненн из металлического прокатного профиля с системой связей. Заполнение наружных стен и кровли предусмотрено из металлосайдинга, пароизоляция, утеплитель из минеральной ваты на базальтовой основе толщиной 100мм и слой пароизоляции. Внутренняя отделка поверхности стен, потолков и полы бытовых помещений предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением и приведена в ведомости отделочных работ.
Для отвода дождевых стоков с плоской кровли дополнительно предусмотрена ферма из прокатных профилей с минимальным уклоном 3° и покрытием из профнастина.
Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021.
Здание КПП устанавливается на сборную железобетонную плиту. Под плитой предусмотреть подготовку из щебня, пропитанного полимерной мастикой. Подготовка устанавливается на уплотненную подушку из ПГС толщиной 300мм.
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,5м.
1.1.4. [bookmark: _Toc218000878]Комбинированная площадка (баскетбол, волейбол)
Площадка прямоугольная, размерами в осях 30,0х18,0 м. Площадка ограждается сетчатыми панелями по серии 3.017-3, общая высота ограждения принята 3,22м.
Панели крепятся к металлическим стойкам. Для входа предусмотрены две калитки шириной 1м с противоположных сторон площадки.
Фундаменты под стойки ограждения приняты монолитными столбчатого типа из бетонона класса С12/15. Для предотвращения выдувания песков, вокруг стоек фундамента предусмотрена бетонная отмостка шириной 0,5м.
Площадь застройки – 540 м2.
1.1.5. [bookmark: _Toc218000879]Технический блок
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 9,0х18,0 м. Высота 3,2 м. До конька 4,0м.
Площадь застройки – 162,0 м2.
Строительный объем – 648,0 м3.
Степень огнестойкости здания – II.
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности указана в экспликации.
Здание компануется из отдельных блоков в один модуль. Все блоки изготавливаются на заводе изготовителе. Устанавливается здание на сборные железобетонные плиты. Под плитами предусмотрена подготовка из щебня пропитанного полимерной мастикой толщиной 100мм. Подготовка устанавливается на подушку из ПГС толщиной 300мм.
В здании предусмотрены следующие помещения: тамбуры, комнаты приема и выдачи белья, раздевалка для персонала, санузел, постирочная и сушильная, гладильная, комната уборочного инвентаря, комната хранения моющих средств, технические помещения – тепловой пункт, венкамера и электрощитовая.
Окна запроектированы из ПВХ профилей с однокамерным остеклением (двойное остекление) по ГОСТ 30674-99.
Наружные двери металлические с утеплением, с даводчиками. Внутренние двери из ПВХ профилей.
Каркас блоков выполнен из металлического прокатного профиля с системой связей. Заполнение наружных стен и кровли предусмотрено из металлосайдинга, пароизоляция, утеплитель из минеральной ваты на базальтовой основе толщиной 100мм и слой пароизоляции. Внутренняя отделка поверхности стен, потолков и полы бытовых помещений предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением и приведена в ведомости отделочных работ.
Для отвода дождевых стоков с плоской кровли дополнительно предусмотрена двускатная кровля из ферм над зданием с покрытием из профиллированного листа. Фермы устанавливаются после монтажа блоков.
Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,5м.
1.1.6. [bookmark: _Toc218000880]Столовая на 100 мест
Здание блочно-модульное одноэтажное размерами в осях 15,0х54,0м. Высота 3,2 м. Высота до конька 4,0м.
Площадь застройки – 810.0 м2.
Строительный объем – 3240 м3.
Степень огнестойкости здания – IIIa.
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности указана в экспликации.
Здание компануется из отдельных блоков в один модуль. Все блоки изготавливаются на заводе изготовителе. Устанавливается здание на сборные железобетонные плиты. Под плитами предусмотрена подготовка из щебня пропитанного полимерной мастикой толщиной 100мм. Подготовка устанавливается на подушку из ПГС толщиной 300мм.
В здании предусмотрены следующие помещения: Тамбуры, санузлы для посетителей и персонала, коридоры, раздевалки для посетителей и персонала, комната уборочного инвентаря, обеденный зал на 100 человек, помещения мойки столовой и кухонной посуды, склады для моющих средств, бутилированной воды, склад для бакалеи, холодильные камеры. Цеха для заготовки, выпечки и нарезки хлебобулочных изделий, цех овощной, кулинарный, холодный, горячий, мясо-рыбный, раздаточная. Технические помещения – тепловой пункт, электрощитовая, венткамера.
Окна запроектированы из ПВХ профилей с однокамерным остеклением (двойное остекление) по ГОСТ 30674-99.
Наружные двери металлические с утеплением, с даводчиками. Внутренние двери из ПВХ профилей. Все наружные двери оборудуются замками «антипаника».
Для отвода дождевых стоков с плоской кровли дополнительно предусмотрена двускатная кровля из ферм над зданием с покрытием из профиллированного листа. Фермы устанавливаются после монтажа блоков.
Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,5м.
1.1.7. [bookmark: _Toc218000881]Медицинский пункт
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 9,0х18,0м. Высота 3,2 м. Высота до конька скатной кровли 4,0м
Площадь застройки – 162,0 м2.
Строительный объем – 648,0 м3.
Степень огнестойкости здания – IIIa.
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности указана в экспликации.
Здание компануется из отдельных блоков в один модуль. Все блоки изготавливаются на заводе изготовителе. Устанавливается здание на сборные железобетонные плиты. Под плитами предусмотрена подготовка из щебня пропитанного полимерной мастикой толщиной 100мм. Подготовка устанавливается на подушку из ПГС толщиной 300мм.
В здании предусмотрены следующие помещения: тамбуры, коридор, склад, кабинет физиотерапии, психолога, кабинет врача и процедурная, санузлы, изолятор. Технические помещения – комната уборочного инвентаря, электрощитовая.
Окна запроектированы из ПВХ профилей с однокамерным остеклением (двойное остекление) по ГОСТ 30674-99.
Наружные двери металлические с утеплением, с даводчиками. Внутренние двери из ПВХ профилей. Все наружные двери оборудуются замками «антипаника».
Для отвода дождевых стоков с плоской кровли дополнительно предусмотрена двускатная кровля из ферм над зданием с покрытием из профиллированного листа. Фермы устанавливаются после монтажа блоков.
Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021.
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,5м.
1.1.8. [bookmark: _Toc218000882]Навес-укрытие для машины скорой помощи
Навес-укрытие прямоугольное в плане с размерами в осях 4,0х8,0 м. Высота до свеса односкатной кровли 3,4 м.
Навес выполнен из металических прокатных профилей с системой горизонтальных и вертикальных связей. Навес обшивается со всех сторон профиллированным листом. 
Ворота распашные шириной 3,0м.
Кровля – односкатная с уклоном 12%.
Стойки навеса устанавливаются на монолитный фундамент совмещенный с бетонной площадкой из бетона класса С20/25, армированные сеткой по ГОСТ 23279-2012 арматурой класса А400.
Под площадкой предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного полимерной мастикой толщиной 100мм. Подготовка устанавливается на уплотненную подушку из ПГС толщиной 300мм.
Для заезда скорой помощи под навес предусмотрен монолитный пандус шириной 3,5м и уклоном 10%. Вокруг площадки с навесом предусмотрена отмостка шириной 1,5м.
Площадь застройки – 38,25 м2.
 Строительный объем – 149,18 м3.
Степень огнестойкости здания – IIIa.
1.1.9. [bookmark: _Toc218000883]Площадка ТБО
Площадка прямоугольная в плане с габаритными  размерами в осях 3,0х7,2 м. Площадка ТБО находится под навесом высотой до свеса 2,89м и ограждается со всех сторон профнастилом до отметки 2,01м. Количество площадок – 2 шт.
Навес выполнен из металлических прокатных профилей. Для входа предусмотрены калитки.
Кровля запроектирована односкатная из профнастила по металлическим прогонам с уклоном 8,75%.
Стойки навеса устанавливаются на монолитные фундаменты столбчатого типа из бетона класса С20/25. Под фундаментами предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного полимерной мастикой до полного насыщения. Площадка ТБО – монолитная из бетона класса С20/25 армированная арматурой класса А400 по ГОСТ 34028-2016.
Монолитные конструкции устанавливаются на подготовку из щебня, пропитанного полимерной мастикой толщиной 100мм. Под подготовкой предусмотрена подушка из ПГС толщиной 600мм для фундаментов и 300мм для площадки.
Вокруг площадки предусмотрена отмостка шириной 1,5м.
Площадь застройки – 25,84 м2.
Строительный объем – 82,69 м3.
1.1.10. [bookmark: _Toc218000884]Площадка с навесом для курения
Площадка навеса для курения монолитная с размерами 3,5х3,5м. Площадка выполнена из бетона класса С12/15 толщиной 150мм.
На площадке устанавливается навес с размерами в плане 3,0х3,0м из металлических прокатных профилей. Сталь класса С245. 
Кровля навеса односкатная из профилированного листа по ГОСТ 24045-2016. 
Стены навеса на высоту 1,3м обшиваются профилированным листом. Внутри навеса предусмотрены скамейки.
Под фундаментами предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного битумом до полного насыщения толщиной 100 мм.
Площадь застройки – 12,25 м2.
1.1.11. [bookmark: _Toc218000885]Футбольное поле
Площадка прямоугольная, размерами в осях 40,0х24,0 м. Площадка ограждается сетчатыми панелями по серии 3.017-3, общая высота ограждения принята 3,22м.
Панели крепятся к металлическим стойкам. Для входа предусмотрены две калитки шириной 1м с противоположных сторон площадки.
Фундаменты под стойки ограждения приняты монолитными столбчатого типа из бетонона класса С12/15. Для предотвращения выдувания песков, вокруг стоек фундамента предусмотрена бетонная отмостка шириной 0,5м.
Площадь застройки – 960,0 м2.
1.1.12. [bookmark: _Toc218000886]Котельная
Здание блочно-модульное одноэтажное размерами в осях 11х8,4х4.0м, с пристроенными помещениями для электрощитовой и техническим помещением.
Несущий каркас выполнен из профилированных стальных труб расчетного сечения. Стены и кровля изготовлены из трехслойных сэндвич панелей толщиной 80мм. В качестве утеплителя в панелях используется  минеральный негорючий материал - базальтовое волокно. 
Окна - двойные стеклопакеты. Двери стальные утепленные, двойные или одинарные, ширина дверей учитывает габариты основного оборудования. 
Фундаменты под котельную предусмотрены монолитные железобетонные плиты армированные сеткой по ГОСТ 23279-2012 по подготовке из щебня фракцией 20-40мм пропитанного мастикой толщ.-100мм. Под монолитными плитами выполнить подушку из ПГС толщиной 300мм.
Фундамент под дымовую трубу предусмотрен столбчатый, из монолитного железобетона армированные сеткой по ГОСТ 23279-2012 по бетонной подготовке толщ.-100мм. Под фундаментом выполнить подушку из ПГС толщиной 600мм.
Для отвода дренажа под дымовой трубой предусмотрен дренажный приямок выполненый из монолитного железобетона армированные сеткой по ГОСТ 23279-2012.
Площадь застройки – 92,4 м2.
Строительный объем – 369,6 м3.
Степень огнестойкости здания – II.
1.1.13. [bookmark: _Toc218000887]Площадка комплектной трансформаторной подстанции КТПН-1 и КТПН-2
Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-1 и КТПН-2 с габаритными размерами в осях 7,2х7,2м каждая, полного заводского изготовления, блочной поставки. Блоки КТПН устанавливаются на сборный ленточный фундамент на высоте 300мм от уровня земли.
Под фундаментами выполнить подготовку из щебня пропитанного полимерной мастикой до полного насыщения толщиной 100мм.
Материал металлических конструкций сталь С245 по ГОСТ 27772-2021.
Площадь застройки – 57,76 м2.
1.1.14. [bookmark: _Toc218000888]Площадка дизельной генераторной установки (ДГУ)
Площадка ДГУ прямоугольная в плане с габаритными размерами в плане 2,2х5,7м. На площадку устанавливается блок ДЭС полного заводского изготовления с размерами 1,8х4,5м и высотой 2,34м.
Площадка монолитная из бетона класса С 16/20, армированная сетками по ГОСТ 23279-2012 из арматуры класса А400.
Под плитой выполнить подготовку из щебня, пропитанного битумом до полного насыщения толщиной 100мм.
Площадь застройки- 12,54м2.
1.1.15. [bookmark: _Toc218000889]Расходный склад дизельного топлива
Расходный склад дизельного топлива состоит из следующих сооружений:
· Площадка слива АЦ
· Узел слива 
· Топливная насосная станция
· Резервуар хранения ДТ, V=10м3 (2шт)
· Резервуар аварийный, V=10м3
· Технологический отсек переключения аварийных проливов
· Лоток монолитный
· Ограждение территории склада
Площадка слива АЦ
Площадка слива дизельного топлива из автоцистерн прямоугольная в плане с габаритными размерами  в осях 4,0х15,0м. 
Площадка выполнена из монолитного бетона кл С 20/25, армированного из арматуры класса А500. Вдоль площадки запроектирован лоток для сбора проливов, в середине площадки прелусмотрен приямок размерами 0,5х0,5м и глубиной 0,8м. Из лотка проливы отводятся в технологический отсек переключения аварийных проливов.
Под  площадкой предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм. 
С боков площадка ограждается бордюрным камнем на высоту 150мм.
Материал монолитных конструкций: бетон на сульфатостойком портландцементе.
Площадь застройки – 67,08м2.
Узел слива
Площадка узла слива прямоугольная в плане с габаритными размерами 1,75х3,1м. Площадка монолитная, устанавливается в створе с площадкой слива АЦ. Площадка с трех сторон ограждается монолитным бортиком высотой и шириной 150мм. 
Армирование выполнено из арматуры класса А500.
Под площадкой предусморена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм.
Сбоку площадки с наружной стороны устанавливаются блоки слива расположенные в металлических коробах (2шт). Под металлическими коробами подземно запроектирована рама из прокатных металлических профилей. Стойки рамы установлены на монолитные столбчатые фундаменты из бетона класса С16/20. Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5.
Площадь застройки площадки -6,46м2.
Площадь застройки подземно -0,62м2
Топливная насосная станция
Топливная насосная станция  запроектирована поздемно из сборных бетонных блоков в виде колодца с габаритными размерами в плане 3,3х3,4м и глубиной 3,6м. Бетонные блоки устанавливаются на монолитную плиту габаритными размерами 4,0х10,56м и толщиной 300мм. Данная плита предназначена для установки топливной насосной станции и  двух подземных резервуара хранени ДТ.
Под плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм.  
В днище насоссной разработан монолитный приямок размерами в плане 0,5х0,5м и глубиной 0,8м. Перекрывается приямок металлической решеткой индивидуального изготовления.
Топливная насосная станция перекрывается монолитной плитой из бетона класса С16/20, армированной арматурой класса А500. В плите предусмотрены два отверстия диаметром 600мм для люк-лаза. Для спуска запроектирована стремянка по серии 1.450.3-7-94.
Площадь застройки с учетом плиты-42,24м2
Строительный объем подземно -40,4м3
Резервуар хранения ДТ, V=10м3 (2шт)
Резервуары храненияя дизельного топлава устанавливаются подземно на монолитную плиту по двум стронам от топливной насосной станции. (описание и объемы см. топливная насосная станция). Резервуары устанавливаются на металлических опорах заводского изготовления и крепятся к закладным деталям установлиным в плите.
Резервуар аварийный V-10м3
Резервуар аварийный V-10м3 устанавливается подземно на монолитную плиту с габаритными размерами в плане 2,82х3,33м и толщиной 300мм. Плита армируется арматурой класса А 500. 
Под плитой предусмотрена подготовак из бетона класса В7,5 толщиной 100мм.
Технологический отсек переключения аварийных проливов 
Технологический отсек переключения аварийных проливов выполнен в металлическом коробе с крышкой, полного заводского изготовления. Короб устанавливается подземно на монолитную плиту размерами в плане 1,0х1,45м и толщиной 150мм.
Под плитой проедусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5. В плите запроектированы закладные детали для крепления короба.
Площадь застройки -1,45м2
Лоток монолитный
Монолитный лоток запроектирован от котельной до топливной насосной станции с уклоном 0,002 промили. Общая протяженность лотка 70,9м. Ширина лотка в чистом виде состовляет 0,6м и глубиной до дна лотка 1,2м. Под подошвой лотка предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5.
Армирование лотка предусморено из арматуры класса А500. 
Перекрыти лотка выполнено из сботных бетонных плит по серии 3.006.1-8 толщиной 100мм. Опоры под трубопроводы запроектированы сборные по серии 3.006.1-8. Для прохода труб в стенках лотка предусмотрены сальники по серии серия 5.900-2.
Площадь застройки – 70,9м2
Ограждение территории склада.
Территория склада ограждается моталлическими сетчатыми панелями индивидуального изготовления из прокатного металлического профиля и сетки рабицы. Ограждение в плане  с габаритными размерами 12,0х19,5м. Панели устанавливаются по металлическим столбам. Высота панелей 2,0м, по верху ограждения запроектирована «егоза» высотой 600мм и в три ряда колючая проволока. Общая высота ограждения составила 3,3м от уровня земли.
Фундаменты под стойки ограждения приняты монолитными столбчатого типа из бетонона класса С12/15. Для предотвращения выдувания песков, вокруг стоек предусмотрена бетонная отмостка шириной 0,4м.
Под фундаментами выполнить подготовку из щебня пропитанного полимерной мастикой до полного насыщения толщиной 100мм.
Для входа на территорию предусмотрена калитка шириной 1,07м.

1.1.16. [bookmark: _Toc218000890]Установка очистки сточных вод
Здание установки очистки сточных вод блочно-модульное, двухэтажное – полной заводской поставки с размерами в осях 12,0х16,0 м. Здание устанавливается на сборные железобетонные плиты.
Под  плитами предусмотрена подготовка из щебня пропитанного полимерной мастикой толщиной 100мм. Под подготовкой запроектирована подушка из ПГС толщиной 300мм.
Материал монолитных конструкций: бетон на сульфатостойком портландцементе.
Площадь застройки – 227,31м2.
1.1.17. [bookmark: _Toc218000891]Пруды-испарители 
Пруды -испарители в количестве 2 шт запроектированы с габаритными размерами в осях 89,0х144,0м и глубиной 5м каждый. Откосы прудов выполнены с уклоном 1:3. Подстилающий слой основания запроектирован из глины обработанной гербицидами толщиной 500мм. Поверх укладывается нетканый геотекстиль Геотек 400, геомембранная пленка Solmax толщиной 2мм, затем затем геосетка и завершающий внешний слой геомембранная пленка Solmax толщиной 1,5мм. 
По периметру прудов-испарителей предусмотрена обваловка (берма) высотой 0,5м с устройством в ней замка из геомембранной пленки и глины для предотвращения утечек
Вокруг прудов-испарителей запроектирована дорога шириной 6м (конструкцию см. Раздел ГП).
Пруды-испарители ограждаются глухим ограждением с размерами в плане 168,5х210,5м и высотой 3м. Для въезда на территорию прудов предусмотрены распашные ворота шириной в осях 6,2м.
Стойки ограждения выполнены из прокатного профиля, ограждение запроектировано из профиллированного листа, над ограждением предусмотрена ягоза и колючая проволока в три ряда. Фундаменты под стойки выполнены из бетона класса С12/15 столбчатого типа. Вокруг фундаментов предусмотрена отмостка шириной 0,5м от выдувания песков.
Площадь застройки -35469,25м2
1.1.18. [bookmark: _Toc218000892]Павильон над водозаборной скважиной
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 3,3х4,3 м. Высота до нижнего свеса 3,07м и до верхнего свеса 3,47м.
Здание выполнено из металлических прокатных профилей с системой связей. Стены и кровля обшиваются сендвич-панелями толщиной 100мм по металлическим прогонам.
В здании расположены ворота размерами 1,8х2,2м. В кровле предусмотрен люк размерами 0,65х0,65м над насосами для доступа крана в слючае демонтажа или ремонта насосов.
Здание устанавливается на монолитный плитный фундамент из бетона класса С16/20, армированный сетками по ГОСТ 23279-2012 арматурой класса А400. Под фундаментом запроектирована подготовка толщиной 100мм из щебня пропитанного мастикой WATERGUM HYDRO до полного насыщения. Под фундаментами предусмотрена подушка из ПГС толщиной 300мм.
Площадь застройки – 14,19 м2.
Строительный объем – 49,24 м3.
Степень огнестойкости здания – IIIа.
1.1.19. [bookmark: _Toc218000893]Резервуар запаса технической воды
Резервуар запаса технической воды объемом 100 м3 в количестве 2 шт.
Резервуары монолитные, устанавливаются полуподземно в грунтовой обваловке. Глубина заложения от уровня грунта до низа резервуара 2,1м. Над уровнем земли высота резервуара составляет 1м с учетом плит перекрытия. Засыпка грунтом выполнена на 0,8м, уклон обвалования принят 1:1.
Каждый резервуар имеет размеры в осях 5,5х9,0м и глубиной 2,5м.
Для спуска в резервуары предусмотрены два люк-лаза с противоположных сторон из бетонных колец по ГОСТ 8020-2016. Спуск предусмотрен по металлической стремянки.
Перекрытие резервуаров выполнено из сборных бетонных ребристых плит высотой 300мм. Все боковые стыки а также между плитами замоноличиваются бетоном.
Под плитой днища резервуара предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного полимерной мастикой до полного насыщения толщиной 100мм. Под подготовкой запроектирована подушка из ПГС толщиной 600мм.
Для подъема на обвалование с двух сторон разработаны монолитные железобетонные лестницы с ограждением.
Площадь застройки площадки резервуаров – 456,4 м2
Строительный объем надземно – 13891 м3.
Строительный объем подземно – 5954 м3.
1.1.20. [bookmark: _Toc218000894]Насосная водоснабжения
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 2,4х4,0 м. Высота 3,0 м. Здание полной заводской готовности. Здание устанавливается на монолитную площадку с габаритными размерами в плане 3,4х5,0м. Площадка выполнена из бетона класса С12/15. На площадке предусмотрен приямок для насоса размерами в плане 1,8х3,4 и глубиной 4,9м.
Площадь застройки – 17 м2.
Строительный объем – 28,8 м3.
Степень огнестойкости здания – IIIа.
1.1.21. [bookmark: _Toc218000895]Станция водоподготовки
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 4,8х9,0 м. Высота 3,0 м. Здание полной заводской готовности. Здание устанавливается на монолитную площадку с габаритными размерами в плане 5,2х9,4м. Площадка выполнена из бетона класса С12/15. На площадке предусмотрен приямок для насоса размерами в плане 1,5х2,5 и глубиной 2,5м.
Площадь застройки – 48,88 м2.
Строительный объем – 129,6 м3.
1.1.22. [bookmark: _Toc218000896]Резервуар очищенной воды
Резервуар очищенной воды объемом 100 м3 в количестве 2 шт.
Резервуары монолитные, устанавливаются полуподземно в грунтовой обваловке. Глубина заложения от уровня грунта до низа резервуара 2,1м. Над уровнем земли высота резервуара составляет 1м с учетом плит перекрытия. Засыпка грунтом выполнена на 0,8м, уклон обвалования принят 1:1. Уплотнять ручным способом.
Каждый резервуар имеет размеры в осях 5,5х9,0м и глубиной 2,5м.
Для спуска в резервуары предусмотрены два люк-лаза с противоположных сторон из бетонных колец по ГОСТ 8020-2016. Спуск предусмотрен по металлической стремянки.
Перекрытие резервуаров выполнено из сборных бетонных ребристых плит высотой 300мм. Все боковые стыки а также между плитами замоноличиваются бетоном.
Под плитой днища резервуара предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного полимерной мастикой до полного насыщения толщиной 100мм. Под подготовкой запроектирована подушка из ПГС толщиной 600мм.
Для подъема на обвалование с двух сторон разработаны монолитные железобетонные лестницы с ограждением.
Площадь застройки площадки резервуаров – 456,4 м2.
Строительный объем надземно – 13891 м3.
Строительный объем подземно – 5954 м3.
1.1.23. [bookmark: _Toc218000897]Насосная пожаротушения
Здание насосной пожаротушения  с габаритными размерами в осях 6,0х6,0м, высотой до парапета 6,0м. Здание выполнено из керамического полнотелого кирпича с толщиной стен 380мм. Зданиее надземно имеет один этаж и подземно глубиной от уровня земли 1,5м.
Фундамент запроектированн ленточный, монолитный из бетона класса С16/20 армированный арматурой класса А400 по ГОСТ 34028-2016. Под фундаменто предусмотрена подготовка из щебня пропитанного полимерной мастикой WATERGUM HYDRO толщиной 100мм.
Для входа в злание предусмотрена дверь металлическая утепленная, размерами 1000х2100мм. Для спуска в насосную запроектированна металлическая лестница по серии Серия 1.450.3-7.94.
Полы в здании монолитные, толщиной 150мм из бетона класса С16/20.
Окна из ПВХ профилей однокамерные по ГОСТ 30674-2023.
Кровля выполнена с минимальным уклоном из сэндвич-панелей толщиной 120мм по металлическим прогонам и балкам.
Площадь застройки – 43,36 м2.
Строительный объем надземно– 184,32 м3.
Строительный объем подземно – 61,44м3
Степень огнестойкости здания – II.
1.1.24. [bookmark: _Toc218000898]Площадка резервуаров пожарной воды
Резервуар пожарной воды объемом 100 м3 в количестве 2 шт.
Резервуары монолитные, устанавливаются полуподземно в грунтовой обваловке. Глубина заложения от уровня грунта до низа резервуара 2,1м. Над уровнем земли высота резервуара составляет 1м с учетом плит перекрытия. Засыпка грунтом выполнена на 0,8м, уклон обвалования принят 1:1.
Каждый резервуар имеет размеры в осях 5,5х9,0м и глубиной 2,5м.
Для спуска в резервуары предусмотрены два люк-лаза с противоположных сторон из бетонных колец по ГОСТ 8020-2016. Спуск предусмотрен по металлической стремянки.
Перекрытие резервуаров выполнено из сборных бетонных ребристых плит высотой 300мм. Все боковые стыки а также между плитами замоноличиваются бетоном.
Под плитой днища резервуара предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного полимерной мастикой до полного насыщения толщиной 100мм. Под подготовкой запроектирована подушка из ПГС толщиной 600мм.
Для подъема на обвалование с двух сторон разработаны монолитные железобетонные лестницы с ограждением.
Площадь застройки площадки резервуаров – 456,4 м2.
Строительный объем надземно – 13891 м3.
Строительный объем подземно – 5954 м3.
1.1.25. [bookmark: _Toc205392863][bookmark: _Toc218000899]Ограждение территории вахтового поселка
Ограждение территории выполнено из сетчатых панелей по металлическим столбам. Общая длина ограждения 1010,74м. Высота панелей 2,0м, по верху ограждения запроектирована «егоза» высотой 600мм и в три ряда колючая проволока. Общая высота ограждения составила 3,3м от уровня земли.
Фундаменты под стойки ограждения приняты монолитными столбчатого типа из бетонона класса С12/15. Для предотвращения выдувания песков, вокруг стоек предусмотрена бетонная отмостка шириной 0,4м.
Под фундаментами выполнить подготовку из щебня пропитанного полимерной мастикой до полного насыщения толщиной 100мм.
Для въезда на территорию и между участками на дорогах предусмотрены ворота распашные шириной 6,0м.













[bookmark: _Toc218000900]Специальные защитные мероприятия
Вокруг зданий предусмотреть бетонную отмостку шириной 1,5м.
Материал бетонных и ж/бетонных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150.
Все поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом БН-70/30 за два раза по грунтовке из 40%-го раствора битума в керосине.
Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить из местного грунта второй категории по разработке c уплотнением и доведением обьемного веса скелета грунта до 1,7т/м3.
Материал металлических конструкций - сталь С245 по ГОСТ 27772-2021.
Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя по грунту из ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. Общей толщиной 55мкр.
Антикоррозийную защиту металлоконструкций выполнять согласно СН РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» и ОСТ РК 7.20.02-2005 «Работы окрасочные требования безопасности».


[bookmark: _Toc218000901]Технологические решения
[bookmark: _Toc218000902]Введение
Раздел «Технологические решения» рабочего проекта «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» разработан на основании:
-Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком;
- задания смежных разделов.
Раздел ТХ разработан в соответствии с требованиями следующей нормативной документации и заданий смежных разделов проекта:  
· СН РК 3.02-27-2023 «Производственные здания»;
· СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»;
· Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»;
· Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.
·  Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90.
В данном разделе учтено технологическое и бытовое оборудование для обеспечения выполнения всех предназначенных технологических процессов вахтового лагеря. 
Действующее производство - добыча урана методом подземного скважинного выщелачивания.
[bookmark: _Toc218000903]Основные технологические решения
Основная деятельность предприятия является добыча урана способом подземного скважинного выщелачивания на месторождении Моинкум Туркестанской области и переработки продуктивных растворов на технологическом комплексе.
К основным опасным производственным факторам, возникающим в процессе выполнения работ, относятся: 
•	наличие на территории предприятия радиоактивных отходов, являющихся источником радиационной и токсической опасности;
•	наличие в воздухе рабочей зоны вредных химических веществ – пыли, углеводородов, радионуклидов;
Общие мероприятия по защите персонала от воздействия вредных производственных факторов: 
− Регламентирование продолжительности рабочего дня, рабочей недели, сверхурочных работы рассматриваются как исключительная мера. 
− Установление административных (контрольных) уровней ОВПФ. 
− Продуманная организация рабочих процессов.
 − Механизация и автоматизация рабочих процессов.
 − Принятие мер по снижению шума и вибрации.
− Правильное освещение рабочего места. 
− Организация вентиляции рабочего места.
− Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно ГОСТ 12.4.011- 89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».
Выбор оборудования и его размещение было определено на основании утвержденного технического задания на проектирование, с учетом рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей, обеспечения нормальных условий их ремонта и эксплуатации.
[bookmark: _Toc218000904]Описание оборудования
1.1.26. [bookmark: _Toc218000905]Жилой блок на 2 чел.
Здание жилого блока модульное одноэтажное размерами в осях 6,13х3,13 м. Высота 3,13 м.
Жилой блок рассчитан на 2 чел. Количество жилых блоков – 60 шт.
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,5м.
В комнате жилого блока расположены кровати, мини-диван, вешалка для верхней одежды, горка со шкафами различного назначения, предусмотрен санитарный узел. 
Санитарно-бытовые помещения оборудованы системами общеобменной вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции.
1.1.27. [bookmark: _Toc218000906]Блок культурно-массовых мероприятий
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 60,0х18,0х3,2м.
В блоке культурно-массовых мероприятий расположены общий тренажерный зал, с большим холлом с диванами для отдыха, намазхана для мужчин и женщин, душевые, санузлы, раздевалки, тепловой узел, электрощитовая и др. Тренажерный зал оснащен современными тренажерами, гантелями, блинами, грифами и всем необходимым для занятий фитнесом. В комнате досуга установылен экран и проектор, при проведении конференций/собраний и других мероприятий, теннисные столы складываются и расставляются 80 складных стульев в ряды.
Санитарно-бытовые помещения оборудованы системами общеобменной вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. 
1.1.28. [bookmark: _Toc218000907]Контрольно-пропускной пункт (КПП)
Здание КПП модульное одноэтажное размерами в осях 5,0х3,0х2,95м.
В здании КПП расположены проходной тамбур с электронной проходной системой (турникетом), кабинет охраны и санузел. В кабинете расположены рабочий стол и стулья.
Санитарно-бытовые помещения оборудованы системами общеобменной вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. 
1.1.29. [bookmark: _Toc218000908]Технический блок
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 9,0х18,0м. Высота 3,2м.
В технологическом блоке расположены постирочная, комнаты грязного и чистого белья, гладильная, инвентарная комната и комната хранения моющих средств. а также электрощитовая, тепловой узел и венткамера.
В помещениях предусмотрено и расставлено оборудование для стирки грязного белья, сушки и глажения чистого белья, шкафы и стеллажи.
Санитарно-бытовые помещения оборудованы системами общеобменной вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. 
1.1.30. [bookmark: _Toc218000909]Столовая на 100 мест
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 54,0х15,0м. Высота 3,25м.
Данная столовая будет осуществлять работу на сырье. 
Объемно планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. 
Обработку сырых и готовых продуктов проводят раздельно в специализированных цехах. 
Для непосредственного приготовления пищи предусмотрены следующие цеха: горячий цех, цех мучных изделий, холодный цех. Для первичной обработки продуктов предусмотрены следующие цеха: овощной цех, мясо рыбный цех. Продукцию, имеющую специфический запах (специи), хранят отдельно от остальной продукции, воспринимающей запахи. Так же запроектированы вспомогательные помещения: моечные, кладовые. 
Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, туалетов выделяют отдельный промаркированный инвентарь, который хранят в кладовой уборочного инвентаря, с подводкой горячей и холодной воды. 
Для посетителей, приходящих с улицы в верхней одежде, предусмотрен гардероб и раздельные санузлы с умывальниками в вестибюле столовой. 
Производственные помещения оснащены всем необходимым оборудованием для приема сырья, приготовления пищи и хранения пищевых продуктов с соблюдением товарного соседства и соблюдения сроков хранения. Расстановка оборудования обеспечивает поточность технологических процессов, возможность свободного доступа для обслуживания и ремонта. 
Для хранения пищевых продуктов предусмотрено помещение холодильных камер, емкость которых позволит хранить все мясное, рыбное сырье, а так же овощи и фрукты. 
Для хранения скоропортящихся продуктов производственные помещения оснащены шкафами, стеллажами, полками, холодильником, емкость которого позволит хранить все скоропортящиеся продукты и полуфабрикаты в пределах установленных сроков хранения. 
Для приготовления пищи горячий цех оборудован всем необходимым оборудованием: плиты электрические, шкаф жарочный, котел пищеварочный с комплектом пароварки, пароварка электрическая, сковорода электрическая опрокидываемая, холодильный шкаф, микроволновая печь, столы производственные с бортами, стеллажи для кухни, ванны моечные. 
Для каждого вида готовой продукции предусмотрен отдельный прилавок. 
Для мойки столовой и кухонной посуды предусмотрены два отдельных помещения, оснащенных ваннами моечными, посудомоечной машиной, столами производственными, стеллажами для кухни. 
Цех по приготовлению холодных блюд оборудован бактерицидной лампой. Место ее установки обеспечивает обработку максимально большой площади и захватывает пространство над производственными столами.
Санитарно-бытовые помещения оборудованы системами общеобменной вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. 
1.1.31. [bookmark: _Toc218000910]Медицинский пункт
Здание модульное одноэтажное размерами в осях 18,0х9,0м. Высота 3,2м.
В медицинском пункте расположены комната приема врача, кабинет психолога, физиокабинет, процедурная комната, изолятор, санузлы с душевой,а также электрощитовая, склад, комната уборочного инвентаря.
В помещениях предусмотрена и расставлена мебель для кабинетов - столы, стулья, шкафы, кровать в изоляторной, ширма и др. Кроме мебели, для кабинетов предусмотено медицинское оборудование и материалы для оказания первой помощи, ежедневного медицинскоего освидетельствования (осмотра), для физиолечения и др.
Санитарно-бытовые помещения оборудованы системами общеобменной вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. 
1.1.32. [bookmark: _Toc218000911]Площадка ТБО
Площадка прямоугольная, размерами в осях 3,0х7,2м.
На площадке ТБО расположены контейнеры для временного сбора твердо-бытовых отходов. Вывоз ТБО осуществляется по графику специальной организацией по договору.
1.1.33. [bookmark: _Toc218000912]Котельная
Здание блочно-модульное одноэтажное размерами в осях 10х6х3,2м, с пристроенными помещениями для электрощитовой и техническим помещением.
Работа котельной круглосуточная в отопительный сезон.
Оборудование см.раздел ТМ.
1.1.34. [bookmark: _Toc218000913]Расходный склад дизельного топлива
Включает в себя:
· резервуары дизельного топлива объемом V=10м3;
· площадку слива ДТ из автоцистерн;
· площадку насосов;
· узел слива ДТ;
· узел переключения аварийных проливов;
· емкость для сбора аварийных проливов 10м3;
· железобетонный колодец для сбора дренажа.
Расходный склад дизельного топлива предназначен для обеспечения котельной дизельным топливом марки Л вязкостью 3,0-6,0мм²/с, плотностью 860кг/м³, температура вспышки выше 60°С относится к ГЖ согласно ГОСТ 305-82. 
Расходный склад обеспечивает следующие технологические операции:
-	приём дизельного топлива из автоцистерн;
-	хранение в подземном резервуарном парке;
-	подачу дизельного топлива к расходному баку котельной посредством топливной насосной станции;
-	сбор и локализацию возможных аварийных проливов во время слива из автоцистерны.
Доставка дизельного топлива осуществляется автоцистернами 2-5-ти секционными с объёмом одной секции 5м³. Способ слива автоцистерны - через узел слива в самотечном режиме. Для безопасного слива топлива на площадке слива предусмотрено заземление автоцистерны.
Хранение дизельного топлива предусматривается в двух горизонтальных стальных двустенных резервуарах РГД – 10м3 2 шт. Общий объём хранения дизельного топлива составляет 20м3, что обеспечивает 8-ми - суточный запас хранения в зимний период с  учётом коэффициента заполнения. Резервуары установлены подземно единой группой с засыпкой слоем грунта.
Резервуары для хранения дизельного топлива оборудованы:
-	системой постоянного контроля герметичности межстенного пространства, которое заполнено инертным газом (азот);
- системой дистанционного контроля уровня, температуры, плотности топлива и наличия подтоварной воды. Консоль информационной системы размещается в здании котельной.
Для подачи дизельного топлива к расходному баку котельной предусматривается заглубленная топливная насосная с двумя насосами типа CRN1S-2 HMU-FE-A-V, 3X230/400, 50HZ производительностью 0,3м3/ч, напором 10м (1 рабочий+1резервный). Аварийный возврат дизельного топлива от расходного бака в резервуары хранения осуществляется в самотечном режиме по переливному трубопроводу.
Управление топливными насосами предусмотрено по месту и в автоматическом режиме от датчика уровня, установленного на расходном баке. Включение насосов осуществляется в автоматическом режиме при максимальном уровне, выключение при минимальном уровне.
В расходном баке предусмотрена система перелива, на случай нештатной ситуации, для предотвращения переполнения. 
Предусмотрен электрообогрев трубопроводов в лотке. Работа греющего кабеля производится по температуре среды в трубопроводе, при понижении температуры в топливопроводе до 0⁰С будет происходить нагрев магистрали до  +5⁰С.
Для сбора возможных аварийных проливов с площадки слива из автоцистерны предусмотрен одностенный стальной резервуар ёмкостью 10м3 подземной установки.
Для распределения потоков аварийных и ливневых стоков от площадки слива в аварийную ёмкость или в очистные сооружения ливневых стоков, предусматривается узел переключения стоков. 
Узел переключения стоков комплектуется электромагнитными клапанами нормально открытым клапаном (НО) и нормально закрытым (НЗ). При осуществлении заземления автоцистерны происходит автоматическое переключение электромагнитных клапанов в узле переключения стоков - открывается электромагнитный клапан (НЗ) в направлении к аварийному резервуару и закрывается клапан (НО) в направлении к колодцу дренажа. При закрытом клапане (НЗ) в направлении к аварийному резервуару слив невозможен, т.к. клапаны, установленные в узле слива, будут закрыты.
Дренаж ливневых и талых вод с площадки слива выполнен самотечным трубопроводом из труб стальных электросварных  ГОСТ 10704-91 ∅108x4,0мм в дренажный колодец. Дренажный колодец служит для ливневых и талых вод с площадки слива и в случае необходимости позволит произвести откачку воды. Откачка воды из дренажного колодца будет производится передвижнойтехникой эксплуатационной службы Заказчика.
Технологические трубопроводы линии наполнения и линии выдачи топлива выполнены из  стальных электросварных  труб  по ГОСТ 10704-91. Ввод трубопроводов в резервуары хранения осуществляется в местах, расположенных выше номинального заполнения его топливом. Укладка трубопроводов предусмотрена подземно с уклоном не менее 0.002 в сторону резервуара. 
Для защиты от коррозии трубопроводов, укладываемых в земле, использовать   двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 2мм в соответствии с СТ РК ГОСТ Р  51164-2005 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии", табл. 1, номер конструкции 18, с обязательной абразивной подготовкой поверхности.
Надземные трубопроводы и арматура защищаются от атмосферной коррозии лакокрасочными покрытиями толщиной не менее 0,2мм, наносимыми на очищенную от ржавчины и окалины обезжиренную поверхность Конструкция покрытия: грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 - 2слоя, эмаль БТ-177 по ГОСТ 5631-79 - 2слоя. Защитное покрытие подземных стальных трубопроводов весьма усиленного типа на основе битумно-полимерных лент по ГОСТ 9.602-2016.
Запорная арматура предусмотрена герметичности класса  "А"  по ГОСТ 9544-93. Фланцевые соединения применены типа "выступ-впадина" . 
Приемку работ  по монтажу трубопроводов и арматуры, проверку их на прочность и плотность производить в соответствие с требованиями СП РК 3.05-103-2014. 
Сварка стальных трубопроводов ручная электродуговая. Сварку производить электродами марки Э42А по ГОСТ 9467-75*. Тип сварных швов по ГОСТ 16037-80*. Контроль сварных стыков в соответствии с СП РК 3.05-103-2014 проводится путем: 
 - систематического  операционного контроля в процессе изготовления и монтажа; 
 - внешнего осмотра сварных швов.
Все сварные соединения подлежат внешнему осмотру и измерению после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширину не менее 20 мм по обе стороны от сварного шва. проверки сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов методами  неразрушающего контроля. Методы контроля качества в соответствии с ГОСТ 3242-79. Контроль стыков стальных технологических трубопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512 -82* или ультразвуковым - по ГОСТ 14782-86. Объем контроля в соответствии с СП РК 3.05-103-2014 при этом для трубопроводов составляет:
- 10% для трубопроводов II категории; 
- 2% для трубопроводов III категории  (от общего числа сварных соединений, сваренных каждым сварщиком (но не менее одного стыка.)
После монтажа трубопроводы промыть водой и продуть сжатым воздухом. 
Гидравлическое испытание на прочность, плотность  и пневматическое  испытание на герметичность стальных трубопроводов выполнить в соответствии  с СП РК-3.05-103-2014.  Продолжительность испытания на плотность определяется временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений.
Проектом предусмотрены следующие меры безопасности:
-	противопожарный разрыв между резервуарным парком и котельной;
-	заземление и молниезащита.
Сооружения оборудованы первичными средствами пожаротушения:
-	огнетушитель порошковый ОП-5 - 2 шт. или ОП-10 - 1 шт;
-	огнетушитель углекислый ОУ-2 - 2 шт.
Набор оборудования для щита ЩП-В
-	огнетушитель ОВП-10 - 2 шт.;
-	огнетушитель ОП-10 - 1 шт.;
-	огнетушитель ОП-5 - 2 шт.;
-	ящик для песка;
-	противопожарное полотно (кошма) - 1 шт;
-	лом - 1 шт.;
-	лопата совковая - 1 шт.;
-	лопата штыковая - 1 шт.;
-	конусное ведро - 1 шт.
Возможно исполнение ЩП-В закрытого типа, с тем же составом оборудования.
Резервуарный парк хранения нефтепродуктов
-	в рабочем режиме ручная запорная арматура на линиях приёма, выдачи, возврата и рециркуляции, аварийного слива находится в положении «открыто» без элементов блокировки и этикетирования;
-	в рабочем режиме ручная запорная арматура на линиях деаэрации находится в положении «открыто» с применением элементов Lock Out Tag Out;
-	в процессе слива электромагнитные клапаны, предусмотренные на линиях слива находятся в положении «открыто» без элементов блокировки и этикетирования;
-	в режиме технического обслуживания» электромагнитные клапаны на линиях слива находятся в положении «закрыто» посредством прекращения подачи к ним электроэнергии с применением элементов блокировки и этикетирования в узле распределения электрощитовой; 
-	электромагнитные клапаны, предусмотренные на участке переключения аварийных стоков в рабочем режиме не обеспечиваются элементами блокировки и этикетирования;
-	в режиме технического обслуживания» электромагнитные клапаны, предусмотренные на участке переключения аварийных стоков, блокируются посредством прекращения подачи к ним электроэнергии с применением элементов блокировки и этикетирования в узле распределения электрощитовой.
Перечень видов раот, для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ:
-	Акт индивидуального испытания оборудования.
-	Акт передачи оборудования в монтаж.
-	Акт испытания трубопроводов.
-	Журнал сварочных работ.
-	Акт комплексного испытания оборудования.
-	Акт испытания трубопроводов.
-	Акт промывки (продувки) трубопроводов.
-	Акт испытания сосудов и аппаратов.
-	Акт проверки установки оборудования на фундамент.
- Акт приемки оборудования после комплексного опробования.
[bookmark: _Toc218000914]Характеристика проектируемых объектов по категориям и классам взрывопожарной и пожарной опасности
Таблица 4.4
	№№ п.п.
	Наименование помещений
	Степень огнестойкости несущих и ограждающих конструкций
	Класс функциональной пожарной опасности
	[bookmark: _Hlk166680682]Класс конструктивной пожарной опасности 
	Категория здания/сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Жилой блок на 2 чел.
	IIIa
	Ф5.1
	СО
	Д

	2
	Блок культурно-массовых мероприятий
	II
	Ф5.1
	СО
	Д

	3
	КПП
	IIIa
	Ф5.1
	СО
	Д

	4
	Технический блок 
	II
	Ф5.1
	СО
	Д

	5
	Столовая 
	IIIa
	Ф5.1
	СО
	Д

	6
	Медпункт 
	IIIa
	Ф5.1
	СО
	Д

	7
	Котельная
	II
	Ф5.1
	СО
	Г

	8
	Павильон над водозаборной скважиной
	IIIa
	Ф5.1
	СО
	Д

	9
	Насосная водоснабжения
	II
	Ф5.1
	СО
	Д

	10
	Насосная пожаротушения
	II
	Ф5.1
	СО
	Д
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Строительство эксплуатацию и техническое обслуживание объекта осуществляет оптимальный штат персонала, подвергающийся вредным влияниям опасных факторов для здоровья, таких как:
-	Физические факторы – радиация, шум, излучения ионизирующие, ультрафиолетовые, магнитные, электрические;
-	Психологические факторы;
-	Факторы риска на рабочем месте.
Вредное влияние опасных факторов снижено за счет применения спецодежды, средств первой медицинской помощи.
На объекте предусматривается пункт медицинской помощи, обеспеченный набором медикаментов и средствами оказания первой помощи по перечню, утвержденному руководителем, а также устанавливается система связи для вызова скорой помощи и доставки персонала в ближайшее медицинское учреждение.
Медицинские специалисты проводят периодические медицинские обследования офисов, производственных объектов в части, касающейся обеспечения и поддержания требуемого уровня санитарии, охраны здоровья. 
В системе медицинского обслуживания ведется постоянный учет и регистрация профессиональных заболеваний и травм для принятия соответствующих медицинских или других мер.
На территории вахтового поселка расположены жилые блоки, медицинский центр, столовая которые обеспечены централизованной системой водоснабжения, пожаротушения, канализации и энергообеспечением. Все здания отапливаются, оборудованы системами вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с нормами, и стандартами действующими в РК.
Персонал обеспечен всеми необходимыми помещениями, оборудованием и средствами для соблюдения личной гигиены, включая гардеробные, умывальные, уборные, душевые, курительные, прачечные.
Совершенствование Системы Безопасности Труда и модернизация производственных процессов в интересах безаварийности производства и локализации зон воздействия, поражающих факторов, успешное выполнение профилактических мероприятий позволяют в значительной мере снизить вероятность возникновения несчастных случаев и уменьшить их последствия.
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Рабочий проект «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями стандартов и санитарных норм проектирования, действующих на территории Республики Казахстан и являющихся обязательными для проектируемых объектов.
Проект разработан в соответствии с требованиями: 
- СП РК 4.02-105-2013 «Котельные установки»,
- СП РК 4.02-106-2013 «Автономные источники теплоснабжения»,
- СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы»,
- СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
- СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 
-СТ70755-1910-ТОО-02-2017 «Котельные блочно-модульные теплопроизводительностью от 0,05 до 50 МВт».
Климатические данные:
-	расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления -20,6°C;
-	продолжительность отопительного периода  					163 сут.;
-	средняя температура за отопительный период 					 +1,0 °C;
-	средняя скорость ветра 								2,1 м/с.
Климатические данные приняты по г.Туркестан, СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».
Температурный график Т1р=95°С, Т2р=70°С. 
Котельная по надежности отпуска тепла потребителям относится к первой категории.
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Котельная проектируется в качестве источника тепловой энергии для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка 2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО». Источник теплоснабжения-проектируемая, автономная котельная. 
Котельная состоит из блоков полной заводской готовности.
Сейсмичность района использования БМК – до 9 баллов по шкале МSК-64. 
Несущий каркас, помещения БМК, выполнен из профилированных стальных труб расчетного сечения. Стены и кровля изготовлены из трехслойных сэндвич панелей толщиной 80 мм. В качестве утеплителя в панелях используется минеральный негорючий материал - базальтовое волокно. 
Окна - двойные стеклопакеты. Двери стальные утепленные, двойные или одинарные, ширина дверей учитывает габариты основного оборудования. 
Трубопроводы котельной выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, окрашиваются грунтом ГФ 021 за 2 раза. Для соблюдения требований техники безопасности все трубопроводы, имеющие температуру на поверхности 45 °С - изолируются. Тип изоляции - трубчатая изоляция из стеклянного штапельного волокна (толщина изоляции 50мм). Для трубопроводов Дн 20-108 - трубчатая изоляция из из стеклянного штапельного волокна (толщина изоляции 50мм).
Все основные процессы в котельной автоматизированы. 
Для поддержания рабочего режима и обеспечения бесперебойной работы котельной обслуживающему персоналу ежедневно необходимо выполнять следующие виды работ:
- контроль наличия напряжения, воды, топлива; 
- первоначального пуска и повторного запуска котельного оборудования; 
- пополнение реагентов для автоматической станции водоподготовительной установки натрий-катионирования или для полифосфатного дозатора;
- контроль наличия топлива в резервуарах;
- убедиться в отсутствии утечки топлива и воды;
- контроль жесткости воды после водоподготовительной установки;
- очистка топливных и водяных фильтров от грязи; 
- контрольных функций состояния котельного оборудования;
- поддержание чистоты оборудования и помещения котельной.
Для выполнения этих работ собственник котельной ежесуточно организовывает посещение и обслуживание котельной штатом своих сотрудников, имеющих доступ к таким работам и прошедшим обучение и аттестацию в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» (утв.30.12.2014 г., приказ №358) и «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».
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Система теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла потребителям – центральное, количественное. Работа котельной круглосуточная, в отопительный период. В отопительный период котельная работает на нужды систем ОВ. В теплый период года котельная не эксплуатируется. Для преодоления потерь в наружных тепловых сетях в котельной установлены два сетевых насоса (1-раб.,1-рез.). 
Для компенсации изменения объема теплоносителя в системе теплоснабжения при изменении его температуры в диапазоне от +50℃ до +90℃ предусмотрено один расширительный бак мембранного типа объемом 500 л. При аварийном перегреве воды в котле выше 100С датчики предельной температуры, установленные на котлах, отключают горелочные устройства (повторный пуск – вручную). При аварийном превышении давления в котле срабатывают предохранительные клапаны котлов, и избыток теплоносителя сбрасывается через трубопровод за пределы котельной. 
Для восполнения утечек теплоносителя из теплосети вода из водопровода проходит через автоматическую одноступенчатую натрий-катионитную установку, где жесткость водопроводной воды снижается с 5-10 мг-экв/л до 0,1-0,2 мг-экв/л, для предотвращения образования накипи в котлах. Для обеспечения запаса химочищенной воды на время регенерации катионита предусмотрен бак химочищенной воды объёмом 0,5 м3. Вода из бака подается в обратный трубопровод системы теплоснабжения автоматическим подпиточным насосом, оснащенным мембранным баком емкостью 70 л и системой управления. Предусмотрена также аварийная подпитка теплосети необработанной водой. 
У котла, выведенного в резерв, рекомендуется закрывать задвижку на входе обратной сетевой воды и вентили подачи топлива непосредственно у горелки. Закрывать запорную арматуру до и после оборудования допускается только во время аварии последнего для ремонта (замены). Закрывать запорную арматуру на входе и выходе из котла допускается только в случае ремонтных работ, с целью опорожнения или для замены котла. Строительно-монтажные работы осуществлять согласно СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы». По окончании строительно-монтажных работ произвести гидравлические испытания трубопроводов на 1,25 Рраб и выполнить промывку трубопроводов с хлорированием. Результаты испытаний оформить актами. 
Водоснабжение котельной предусматривается от существующего хозяйственно-питьевого водопровода с давлением не менее 0,2Мпа  (2,0 кгс/см²) и не более 0,6МПа (6,0 кгс/см²) для заполнения котельной, систем теплоснабжения зданий и тепловых сетей, при наличии. Предусмотрен 1 ввод хоз.-питьевого, производственного водопровода.
Качество воды должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». 
В котельном зале предусмотрены 1 порошковый огнетушитель. 
Для отвода продуктов сгорания топлива, каждый котел оборудован газоходами из нержавеющей стали и взрывным предохранительным клапаном площадью 0,1м2. Котлы подключается к отдельно стоящей дымовой трубе, высотой 7 м и диаметром 273 мм.(самонесущая конструкция). Для предотвращения образования конденсата, дымовая труба покрыта теплоизоляцией с покровным слоем и снабжена сливным устройством для отвода образующегося конденсата.
Рабочие чертежи водоснабжение и канализация вошли в раздел ТМ, так как объем выполняемых работ незначительный и позволяет не разрабатывать отдельные чертежи по данному разделу. 
В качестве основного топлива для котельной принято жидкое топливо (дизель). 
В котельной установлены два водогрейных котла BB-3560 фирмы «BuranBoiler» тепловой мощностью 350 кВт каждый заводского изготовления. Котлы комплектуются жидкотопливными горелками, работающими на дизеле.
[bookmark: _Toc218000920]Техника безопасности и противопожарные мероприятия
Указанные требования производителя должны точно выполняться для обеспечения надлежащей работы оборудования. Обслуживание должно проводиться не менее 1 раза в год квалифицированным персоналом. 
После монтажа и испытания трубопроводы защитить лакокрасочным покрытием из 2-х слоев ПФ-115 по 2-м слоям грунтовки ГФ-021. 
Все работы выполнять согласно СНиП РК А.3.2.-5–96 «Техника безопасности в строительстве» и ППБ – 05–86 «Правила пожарной безопасности». 
Персоналу котельной категорически запрещено производить вскрытие панелей котлов и горелок, изменять настройки и другие действия, не описанные в данной инструкции. Запрещается закрывать вентиляционные проемы, препятствовать свободному воздухообмену! 
Соблюдать меры предосторожности, описанные в индивидуальных инструкциях на оборудование.
[bookmark: _Toc218000921]Противопожарная безопасность
По надежности отпуска тепла котельная относиться к II категории ,  категория помещения Г, уровень ответственности здания II (нормальное),  степень огнестойкости здания III, класс конструктивной пожарной опасности С0, С1, по взрывопожарной и пожарной опасности - нормальное. 
Изготовление котельной осуществляется под строжайшим контролем с соблюдением противопожарных требований и нормативных актов. 
Согласно СП РК 4.02-103-2002 пункт 4.16. в котельной установлены легко сбрасываемые конструкции – окна. В котельной предусмотрен пожарный модуль, при срабатывании которого отключаются котлы. Котельная оснащена системой пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.

[bookmark: _Toc218000922]Теплоснабжение
[bookmark: _Toc218000923]Исходные данные
Проект «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» разработан на основании задания на проектирование, генерального плана и в соответствии с требованиями стандартов и санитарных норм проектирования, действующих на территории Республики Казахстан и являющихся обязательными для проектируемых объектов:
-	СН РК 2.04-03.2011 «Тепловая защита зданий»;
-	СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;
-	СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети»;
-	СП РК 4.02–104 -2013 «Тепловые сети»;
-	СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания»;
-	СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-	СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий сооружений) с учетом энергосбережения»; 
-	 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны»
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 20,6°С.
[bookmark: _Toc218000924]Проектные решения
Источник теплоснабжения - тепловая сеть Ду76мм от проектируемой котельной. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 95-70°С.
Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена подземная безканальная.
Трубопроводы теплоснабжения монтируются из стальных электросварных термообработанных труб, по ГОСТ 10704-91. 
На ответвлениях сетей теплоснабжения устанавливаются отключающие арматуры.
Компенсация тепловых удлинений решена за счет углов поворота тепловой сети.
Тепловая изоляция трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями МСН 4.02-03-2004 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" Матами минераловатными прошивными М3-100 в обкладках толщ. =40мм. Антикоррозийное покрытие-изол в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15 ГОСТ10296-79*, ТУ21-27-37-74. Покровный слой - стеклорубероид.
Герметизацию ввода тепловых сетей в здание выполнить из асбестового шнура диаметра 25мм (ГОСТ 5152-66) однослойного  плетения, пропитанного антифрикционным составом с закреплением уплотнителя.
В низших точках теплосети предусмотрен спуск воды. 
После монтажа трубопроводов в смотровых колодцах установить указательные бирки с обозначением  диаметра и назначения запорной арматуры. На ответвлении от тепломагистрали  на подающем трубопроводе предусмотрена запорно-регулирующая арматура.
После  монтажа произвести гидравлические испытания трубопроводов давлением не менее 1,25 Рраб.(не менее 15атм.) в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и СНиП 3.05.03-85.



[bookmark: _Toc218000925]Отопление и вентиляция
[bookmark: _Toc218000926]Исходные данные
Проект «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» разработан на основании задания на проектирование, генерального плана и в соответствии с требованиями стандартов и санитарных норм проектирования, действующих на территории Республики Казахстан и являющихся обязательными для проектируемых объектов:
-	СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";  
-	СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
-	СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
-	СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология";
-	СН РК 2.04-04-2013 "Строительная теплотехника"
-	СП РК 2.04-107-2013 "Строительная теплотехника"
-	СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»
-	СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»
-	 СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания»
-	СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания»
-	СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»
-	ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;
Стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции составляет: 
в зимний период 		- минус 20,6 °C; 
в летний период 		- плюс 28,7 °C.  
Расчетные температуры внутреннего воздуха
-в холодный период года:
для административных и служебных помещений - +18-20°C
для общественных коридоров и холлов - +16-18°C
- в теплый период года:
для административных и служебных помещений - +23-25°C
для общественных коридоров и холлов - +23-25°C.
Расчетные параметры внутреннего воздуха в жилых блоках tв=+22°C, в санузле tв=+24°C.
[bookmark: _Toc218000927]Отопление
Отопление здания жилого блока, КПП осуществляется с помощью электроконвекторов в зависимости от размера компенсации тепловых потерь помещений. Приборы отопления приняты в напольном исполнении со степенью защиты IP54. 
Источником теплоснабжения для зданий столовой, блока культурно-массовых мероприятий, медицинского пункта и технического блока являются собственная котельная с параметрами теплоносителя 90/70°C. 
Теплоснабжение здания предусмотрено по 2-х трубной открытой схеме. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения (ГВС) предусматривается в водонагревателях. Источником холодоснабжения приточных установок являются компрессорно-конденсаторные блоки. Холодоноситель - фреон R410A с параметрами 3-8°C. 
Системы отопления двухтрубные с тупиковым и попутным  движением теплоносителя. Теплоноситель - вода с температурой 80-60°C. Трубы отопления приняты из полимерного трубопровода.
Отопительные приборы - алюминиевые секционные радиаторы высотой 500 мм с номинальной теплоотдачей одной секции  - 180-199Вт.
Системы теплоснабжения приточных установок присоединяются к тепловым сетям по независимой схеме посредством установки теплообменника.
Системы теплоснабжения приточных установок двухтрубные с тупиковым движением теплоносителя. Теплоноситель - вода с температурой 80-60°C.  
Трубопроводы отопления и теплоснабжения приточных установок предусматриваются из металлопластиковых труб. Тепловая изоляция трубопроводов принята трубчатая типа K-flex.
Перед изоляцией стальные трубопроводы покрываются краской БТ-177 за два раза по грунтовке ГФ-021.
Для регулирования и отключения отдельных ветвей систем отопления и теплоснабжения на них устанавливаются запорно-балансировочные и запорные клапаны, а также на радиаторах предусматриваются термостатические клапаны для регулирования температуры помещения посредством изменения потока теплоносителя через отопительные приборы (устанавливаются на всех системах отопления кроме систем отопления лестничных клеток). 
В нижних точках системы устанавливаются спускники воды, в верхних - автоматические воздухоотводчики.
[bookmark: _Toc218000928]Вентиляция
В жилых блоках предусмотрена механическая вытяжная вентиляция (В1) с неорганизованным притоком. Вентилятор выполнен со степенью защиты IP54. Включение вытяжного вентилятора осуществляется от клавиши вкл/выкл.
В блоке культурно-массовых мероприятий, техническом блоке предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с нагревом в зимний период в водяных теплообменниках.
В столовой (цехах, помещениях обеденного зала, служебных помещениях) предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с охлаждением в летний период в фреоновых охладителях и нагревом в зимний в водяных теплообменниках.
Воздухообмен в помещениях определен согласно норм и технического задания, выданного технологом.
Воздухообмен по помещениям принят:
-помещения с временным пребыванием людей конференц-залы - 20 м3/ч на 1 чел.;
-технические помещения (тепловой пункт, электрощитовые, водомерный узел) - 2 об/ч (вытяжка);
-венткамеры - 2 об/ч (приток );
-сан. узлы - унитаз 50 м3/ч;
-	умывальник 25 м3/ч;
-	писсуар - 25 м3/ч.
Оборудование вентиляционное принято по классу L2 (коэф протечки 0,63).
Очищение приточного воздуха обеспечивается секцией с фильтром G4 в оборудовании систем приточной вентиляции.
Для помещения обеденного зал на 100 чел, принята приточно-вытяжная система (ПВ1) с рекуперацией тепла.
Раздача и удаление воздуха производится регулируемыми и нерегулируемыми решетками.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты тонколистовой оцинкованной стали класса "Н". Толщина стали принята по СП РК 4.02-101-2012. Для предотвращения проникновения холодного воздуха в здание у наружных дверей главного входа предусмотрены электрические воздушно-тепловые завесы.
Горизонтальные воздуховоды предусмотрены минимально возможной высоты в конструкции подшивных потолков.
Прокладка горизонтальных воздуховодов предусмотрена максимально прижатыми к перекрытиям.
Пересечение воздуховодами ригелей и инженерных коммуникаций выполнено отводами (утками).   
Для регулировки расходов воздуха на ответвлениях предусмотрены регулирующие клапаны.
Системы приточно-вытяжной вентиляции перед сдачей в эксплуатацию необходимо  отрегулировать на проектную производительность. 
После окончания монтажа и наладочных работ все проходы воздуховодов через перегородки и перекрытия выполнить из негорючего материала, обеспечивающего предел огнестойкости ограждений. Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить согласно СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».
[bookmark: _Toc218000929]Кондиционирование
В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрена система кондиционирования типа сплит системы, холодоносителем является фреон R410A. 
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Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить согласно  СП РК 4.01-102-2013 и СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы". После окончания монтажа все проходы воздуховодов через перегородки и перекрытие заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций.
Испытания и наладка систем ОВ, КВ должна производиться специализированными монтажными организациями. 
Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали, класса "Н". Толщина стали принята согласно СП РК 4.02-101-2012 (приложение Ж). 
[bookmark: _Toc218000931]Мероприятия по защите окружающей среды
Выбросы вентиляционного воздуха не содержат вредных веществ, загрязняющих атмосферу. Специальных мероприятий по защите воздушного бассейна не требуется.
В качестве хладагента в холодильных машинах применяется озонобезопасный фреон типа R410A.
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В качестве энергосберегающих мероприятий предлагаются:
-установка приборов учета тепла;
-регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от состояния параметров наружного воздуха;
-установка нагревательных приборов с возможностью регулирования теплоотдачи;
-применение современных теплоизолирующих материалов для трубопроводов и оборудования;
[bookmark: _Toc218000933]Защита от шума и вибрации
Все оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выбирается таким образом, чтобы обеспечить бесшумную и эффективную работу.
Вентиляторные установки монтируются на виброизолирующих основаниях, уменьшающих звуковые вибрации строительных конструкций.
Присоединение воздуховодов к вентиляторам осуществляется через гибкие вставки.
Для предотвращения передачи вибрации от работающих вентиляторов и насосов на строительные конструкции и воздуховоды, все вентсистемы устанавливаются на виброизолирующие основания, вентиляторы и насосы с воздуховодами и трубопроводами соединяются через гибкие вставки. 
Для глушения аэродинамического шума, системы вентиляции оборудуются шумоглушителями, венткамеры шумоизолируются.
Все отопительно-вентиляционные установки, имеющие подвижные части, должны иметь соответствующие зазоры для изоляции этих установок от конструкций зданий с помощью противовибрационных опор, обеспечивающих снижение до минимума передачу шума и вибрации.
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Управление и контроль за работой оборудования систем отопления и вентиляции осуществляется от местных панелей управления.
Для каждой приточной системы ведется контроль качества заборного воздуха и чистота фильтров. Реле перепадов давления автоматически сигнализирует о загрязнении фильтров, т. е. о необходимости их замены.
При возникновении пожара или обнаружении газа срабатывает сигнал системы обнаружения огня/газа, который передается на панель управления систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что приводит к отключению соответствующих вентиляторов и закрытию связанных с ними воздушных заслонок.



[bookmark: _Toc218000935]Водоснабжение и канализация
[bookmark: _Toc218000936]Исходные данные
В объем настоящего раздела входит разработка основных решений по системам водоснабжения и канализации по РП «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область».
Раздел выполнен на основании следующих исходных данных:
-	Задания на разработку рабочего проекта;
-	Исходных данных, представленных заказчиком;
-	Материалов инженерных изысканий;
Все решения по водоснабжению и водоотведению приняты и разработаны в соответствии с нормами, правилами, стандартами и нормативными документами Республики Казахстан и являются обязательными для проектируемого объекта:
·  СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
·  СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;
·  СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
·  СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно – технические системы»;
·  СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
·  СП РК 4.01-102-2013  «Внутренние санитарно – технические системы»; 
· СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
· СН РК 3.01-01-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 г. № КР ДСМ-72;
·  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 г. №26.
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Проектом предусматриваются следующие сети:  
В1 - водопровод холодной воды; 
Т3 - водопровод горячего водоснабжения; 
К1 - бытовая канализация;
В данном проекте Вахтового лагеря "Кереге" представлены: 
- Жилой блок (Блочно Модульное здание); 
- КПП; 
- Медицинский пункт; 
- Технологический блок; 
- Блок Культурно-массовых мероприятий; 
- Столовая на 100 мест.  
Источником водоснабжения являются две водозаборные скважины, технические условия на подключение, к которым представлены Заказчиком. Неочищенная подземная вода под давлением, обеспеченным скважинными насосами производительностью 17м3/час, поступает на заполнение подземных железобетонных резервуаров для лагеря «Кереге» и лагеря подрядчиков. Из резервуаров для лагеря «Кереге» вода насосной станцией НС/2-5 произвоительностью 5м3\час подается на станцию водоподготовки «ДВУ10-80/С», производительностью 80м3/сутки. Этот трубопровод длиной 79,1м выполнен из трубы ПЭ100 SDR17-110х6,6 «Техническая» по ГОСТ 18599-2001, проложен подземно, на глубине на 1,52м до низа трубы, т.е. на 0,5 метра ниже проникновения в грунт нулевой температуры, которая составляет 1,02м.
В контейнере станции водоподготовки кроме основной установки обратного осмоса размещены две насосные станции. Первая насосная станция производительностью 4.8 м3/час подает очищенную воду на заполнение двух резервуаров очищенной воды объемом 100м3 каждый. Вторая насосная производительностью 23м3/час предназначена для обеспечения водой потребителей лагеря «Кереге». Кольцевой коллектор выполнен из трубы ПЭ100 SDR17-110х6,6 «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001, проложен подземно, на глубине на 1,52м до низа трубы. Разводка на объекты водопотребления производится через колодцы с отсекающими задвижками.
На водопроводных сетях предусмотрены водопроводные колодцы по тип. пр.901-09-11-84 круглые, из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90, для установки необходимой запорной арматуры. Соединение арматуры предусматривается на фланцах. Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполнить на сульфатостойком цементе. Пересечения трубопроводом стенок колодцев предусмотреть в стальных футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделать просмоленной паклей в асбестоцементном растворе.
Водопровод В1 запроектирован от проектируемых подземных железобетонных емкостей запаса питьевой воды. От емкостей вода подается на санитарно-технические приборы и водонагреватели, установленные внутри помещений. 
Горячее водоснабжение предусмотрено от электрического накопительного водонагревателя.  
Разводящие трубопроводы воды и подводы к санитарно-техническим приборам выполнены из труб напорных из термопластов по ГОСТ 32415-2013 с открытой прокладкой вдоль стены блоков.  
Согласно Приказу Министра здравоохранения РК от 20 февраля 2023 года N26 "Санитарные правила" П.13.: При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после капитального ремонта, устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения питьевой и горячей водой, проводится их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.  При заполнении трубопровода водой воздух следует удалять полностью. Давление в испытываемом трубопроводе следует повышать плавно. Испытываемый трубопровод допускается заливать водой непосредственно от водопровода при условии, чтобы давление, создаваемое  трубопроводе, не превышало испытательного давления.
По окончании монтажа, системы водопровода подлежат гидравлическому испытанию на давление Рисп=1.3 Рраб и промывки трубопроводов, трубопроводы внутренней канализации произвести испытание на пролив.  
При производстве работ по строительству и монтажу систем водоснабжения и канализации руководствоваться требованиями СН РК 4.01-05-2002. 
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Трубопроводы внутренней системы хозяйственно-бытовой канализации К1 в Блоках Вахтового поселка предусмотрены из полипропиленовых труб ПП-Г 50х3,2 и ПП-Г 110х2,7 по ГОСТ 32414-2013. Для вентиляции канализационной сети установлен канализационный стояк Ду100 по ГОСТ 32414 2013. Вытяжная часть вентиляционного стояка на 0.5м выше кровли.
Бытовая канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов через внутреннюю канализацию здании и выводятся в наружную канализационную сеть вахтового лагеря. Все бытовые стоки из чистой зоны здания самотеком поступают в наружную сеть Ду200 и Ду300, далее на установку очистки сточных вод производительностью 230м3/сутки. Данная установка выполнена в блочном исполнении полностью заводского изготовления. Наружная самотечная кольцевая сеть канализации выполнена из трубы ID  200 и ID300 SN8 PE ГОСТ Р54475 и проложена на глубине 1,32м до верха трубы. Очищенные стоки поступают в канализационную насосную станцию производительностью 23м3/час и далее по напорному трубопроводу на пруды-испарители. Размеры прудов-испарителей в количестве 2 шт. составляют 89х144м каждый с наибольшей глубиной 5м. Напорный трубопровод выполнен из трубы ПЭ100 SDR17-110х6,6 «Техническая» по ГОСТ 18599-2001, проложен подземно, на глубине на 1,52м до низа трубы, т.е. на 0,5 метра ниже проникновения в грунт нулевой температуры, которая составляет 1,02м.
На сетях канализации предусматривается устройство смотровых колодцев (в соответствии с требованиями раздела 7.4 СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»). Колодцы на сетях канализации выполняются из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Колодцы на сети устраиваются на бетонной подготовке класса В 7,5 толщиной 100 мм. Заглубление проектируемых сетей канализации приняты с учетом трассировки сетей канализации и рельефа местности. Заглубление проектируемых сетей канализации отражено на продольных профилях. Расстановка колодцев на сети не превышает максимально допустимого расстояния, согласно п. 7.4.2 СН РК 4.01-03-2011.
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Защита стальных трубопроводов от коррозии принята согласно СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии" и ГОСТ 12.3.035-84 "Работы окрасочные. Требования безопасности". Внешний вид покрытий должен соответствовать показателям ГОСТ 9.032-74.
По окончанию монтажа систем водоснабжения трубопроводы испытываются на прочность и герметичность гидравлическим способом.  Предварительное испытательное давление должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5. Расчетное рабочее давление для безнапорных трубопроводов принять 1,25 кг/см2.
Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытании на плотность должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3. Общая продолжительность испытания, включая начальное нагнетание, начальное расширение и время нахождения под давлением, не должна быть более 8 часов. Приемочное (окончательное) испытание выполняется при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации. 
Гидравлическое испытание на герметичность производится под давлением 1,1Рраб. 
Промывка трубопровода производится до полного осветления воды. Скорость промывки 2 м/с. Промытый трубопровод подлежит дезинфекции хлорированием при концентрации активного хлора 75-100 мг/л с временем контакте хлорной воды в трубопроводе 5-6 часов или при концентрации 40-50 мг/л с временем контакте не менее 24 часов.
Основные показатели водоснабжения и канализации
	Наименование систем
	Требуемый напор на вводе м.вод.ст.
	Расчетный расход
	Установленная мощность электродвигателей, кВт
	Примечание

	
	
	м³/сут
	м³/час
	л/с
	При пожаре, л/с
	
	

	Жилой блок (Блочно Модульное здание)

	Система В1
	
	21,6
	1,954
	0,927
	
	
	

	Система Т3
	
	14,4
	2,891
	1,283
	
	
	

	Система К1
	
	36,0
	4,845
	2,210
	
	
	

	КПП

	Система В1
	
	0,36
	0,278
	0,083
	
	
	

	Система Т3
	
	0,24
	0,234
	0,072
	
	
	

	Система К1
	
	0,60
	0,512
	0,155
	
	
	

	Медицинский пункт

	Система В1
	
	0,54
	0,396
	0,284
	
	
	

	Система Т3
	
	0,42
	0,363
	0,273
	
	
	

	Система К1
	
	0,96
	0,759
	0,557
	
	
	

	Технологический блок

	Система В1
	
	0,513
	0,234
	0,271
	
	
	

	Система Т3
	
	0,399
	0,120
	0,195
	
	
	

	Система К1
	
	0,912
	0,354
	0,466
	
	
	

	Блок Культурно -массовых мероприятий

	Система В1
	
	7,2
	1,021
	0,542
	
	
	

	Система Т3
	
	4,8
	1,365
	0,704
	
	
	

	Система К1
	
	12,0
	2,386
	1,246
	
	
	

	Столовая на 100 мест

	Система В1
	
	17,82
	8,45
	3,31
	
	
	

	Система Т3
	
	9,9
	5,05
	2,07
	
	
	

	Система К1
	
	27,72
	13,5
	5,38
	
	
	

	Блочно Модульное здание (подрядчики) проект выполняется Сторонней организацией

	Система В1
	
	81,0
	4,877
	2,029
	
	
	

	Система Т3
	
	54,0
	6,54
	2,956
	
	
	

	Система К1
	
	135,0
	11,42
	4,985
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Исходные данные
Основанием для разработки раздела «Пожаротушение», являются:
Техническое задание, выданное Заказчиком;
Принятые технологические, архитектурно-строительные и объемно-планировочные решения.
Основные сведения о проектируемых объектах представлены в общем, технологическом и других разделах проекта.
В настоящем разделе представлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории вахтового поселка.
При разработке раздела применялись требования следующих нормативных документов:
СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утв. Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 08 августа 2017 года № 405; 
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».
Принятые проектные решения
К опасным факторам возможного пожара на территории рассматриваемого объекта, воздействующим на людей, материальные ценности и окружающую среду, можно отнести следующее:
•	Пламя и искры;
•	Тепловой поток;
•	Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
•	Потеря видимости в помещениях;
•	Пониженная концентрация кислорода.
К вторичным последствиям возникших в результате возможных пожаров на рассматриваемом объекте можно отнести следующие факторы:
•	Опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
•	Воздействие огнетушащих средств.
При выборе средств и способов пожаротушения наряду с требованиями нормативно-технической литературы, были рассмотрены следующие основные факторы:
•	Взрывопожароопасность технологических процессов;
•	Взрывопожароопасность веществ обращаемых в технологическом процессе;
•	Возможность и пути распространения пожара на защищаемом обьекте.
Настоящим проектом предусматриваются следующие виды и способы противопожарной защиты зданий и сооружений:
•	Система наружного водяного пожаротушения;
•	Передвижная пожарная техника;
•	Первичные средства пожаротушения.
Настоящим проектом предусматриваются следующие виды и способы противопожарной защиты зданий и сооружений вахтового поселка:
•	Пожарные резервуары;
•	Насосная станция пожаротушения;
•	Кольцевая сеть пожарной воды с гидрантами;
•	Первичные средства пожаротушения.
Согласно требований п. 71. ТР№ 405 расчетное количество одновременных пожаров -один, исходя из площади проектируемого объекта до 150 га.
Расход воды на пожаротушение проектируемых объектов 20л/сек принят в соответствии с требованиями п.п.81 – 90 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
Продолжительность тушения пожара не менее 3 часов п. 77 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». 
Пожаротушение сооружений на территории вахтового поселка будет осуществляться посредством пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети пожарной воды с вызовом специального пожарного подразделения противопожарной службы.
Монтаж труб систем производить согласно  СН РК 4.01.02-2013. Испытание трубопроводов производить согласно п.10.2 СН РК 4.01.02-2013 "Внутренние санитарно - технические системы". 
1.1.35. Пожарные резервуары
Запас воды в размере 200 м3 хранится в 2-х полуподземных резервуарах, объемом 100 м3 каждый (выполнены по типовому проекту, см.марку АС).
Заполнение резервуаров предусматривается от скважин смотри марку НВК. Время восстановления неприкосновенного запаса воды в противопожарных емкостях (после пожара) не превышает 24 ч.
Резервуары оборудуются системой контроля температуры, верхнего и нижнего уровня воды, дыхательной арматурой.
В таблице 4 представлена характеристика резервуаров.
Таблица 4 
	Пожарный резервуар

	Номер оборудования по ГП
	
	ПР-1/2

	Объем 
	м3
	100

	Габаритные размеры
	d х l x h, мм
	8530 х 7500 х3600

	Расчетное давление 
	
	Атм.

	Материал
	
	Ж/б

	Количество
	шт.
	2


1.1.36. Насосная станция пожаротушения
Насосная станция пожаротушения предназначена для подачи воды в сеть противопожарного водопровода на территории вахтового поселка.
Полузаглубленная насосная станция представлена в виде здания индивидуальной конструкции второй степени огнестойкости, размерами в плане 6,0 х 9,0 м. В состав насосной станции входит две группы насосного оборудования с обвязочными трубопроводами, запорной арматурой, панелью управления насосной станцией, приборами КИПиА, внутренним водопроводом пожаротушения, а так же вентиляции, отопления, дренажа и грузоподъемным механизмом. 
Вода из резервуаров самотеком по двум всасывающим линиям Ду150 подается к насосам и  далее в общий коллектор. С коллектора по двум напорным линиям Ду 100 в кольцевую сеть водопровода. Напорные и всасывающие трубопроводы рассчитаны на пропуск 100%-ного расчетного расхода воды. При выборе диаметра трубопроводов учитывались скорости движения воды, как в напорном не более 3 м/с, так и во всасывающем не более 1,5 м/с.
В соответствии с требованиями ПУЭ РК устанавливаемые в насосной станции пожаротушения электроприемники обеспечиваются электроэнергией по 1 категории надежности. 
В насосной станции пожаротушения устанавливаются насосные агрегаты, характеристика которых представлена в таблице 5.
Таблица 5 
	Насосный агрегат с электрическим двигателем

	Номер оборудования по схеме
	
	НА-1/2

	Производительность 
	м3/ч
	57

	Расчетное давление 
	МПа
	0,4

	Количество
	шт.
	2 (1 раб, 1 резерв)

	Мощность 
	кВт
	110

	Назначение
	Подача воды в кольцевую сеть при пожаре

	Насос- жокейс электрическим двигателем 

	Номер оборудования по схеме
	
	НА-3/4

	Производительность 
	м3/ч
	5

	Расчетное давление 
	МПа
	0,4

	Количество
	шт.
	2 (1 раб, 1 резерв)

	Мощность 
	кВт
	1,1

	
	Поддержания давления в сети


Насосная станция, являющаяся основным элементом системы пожаротушения, и приводиться в действие:
•	Автоматически – по сигналу «ПОЖАР» от автоматической пожарной сигнализации;
• Автоматически – от падения давления в сети установленного уровня;
•	Дистанционно – от кнопочных пускателей расположенных на территории поселка;
•	По месту – из помещения насосной станции пожаротушения.
У входа в насосную станцию вывешивается световое табло с надписью «Насосная станция», а так же помещение станции подлежит оборудованию прямой телефонной связью с помещением операторной(КПП или диспетчерской.
1.1.37.  Противопожарная сеть
Кольцевая сеть противопожарного водопровода образовывают распределительную систему по всей территории, обеспечивая подачу воды к каждому защищаемому сооружению через стационарно установленные пожарные гидранты.
На основании гидравлического расчета определен диаметр труб Ду 100, в расчетах принята скорость движения воды, не более 3 м/с. 
Трубопровод принят из полиэтилена Труба РЭ100 SDR17-110x6,6 по ГОСТ 18599-2001 и прокладывается на 0,5 м ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры, в среднем на глубине не менее 1,6 м. Максимальная глубина проникновения 0С0  в почву составляет – 1,40 м.
Расположение гидрантов обеспечивает пожаротушение любого здания и сооружения не менее чем от двух  пожарных гидрантов, при этом расстояние между гидрантами составляет не более 100 м. Пожарные гидранты устанавливаются на расстоянии не далее 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от зданий и сооружений.
У мест размещения пожарных гидрантов, по направлению движения к ним, устанавливаются знаки, выполненные в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», код знака «Ж-10».
На кольцевой сети предусматривается установка запорной арматуры в водопроводных колодцах для выделения ремонтных участков с пожарными гидрантами в количестве не более 5-ти штук.
Водопроводные и мокрые колодцы выполняются из сборных железобетонных колец диаметром 1500-2000 мм по ГОСТ 8020-90 на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, а так же предусматриваются монолитные камеры. 
Поверхности железобетонных колодцев, соприкасающиеся с грунтом, гидроизолируются горячим битумом за 2 раза по грунтовке из 40%-ого раствора битума в керосине.
1.1.38. Первичные средства пожаротушения
Для локализации небольших возгораний  до прибытия передвижной пожарной техники обслуживающий персонал использует первичные средства  пожаротушения. В том числе – переносные  и передвижные порошковые и углекислотные огнетушители, размещаемые в удобных для доступа и применения местах. В соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».
На основании Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» приказом руководителя должно быть назначено должностное лицо из числа руководителей организации, ответственное за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта. 
Территория, все здания и сооружения оборудуются первичными средствами пожаротушения согласно Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», ответственными лицами, за счёт собственника эксплуатирующего запроектированный объект.
Огнетушители и пожарные щиты будут располагаться в помещениях и на территории объекта, таким образом, чтобы обеспечивалась возможность беспрепятственного доступа к ним в любое время, а также с соблюдением условий защиты их, от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий. Так же должно быть соблюдено условие хорошей видимости пиктограмм, показывающих порядок приведения в действие средств тушения.
Все огнетушители, размещенные на объекте, должны иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской и паспорта установленной формы.
Здания и сооружения оборудуются переносными углекислотными и порошковыми огнетушителями вместимостью до 10 кг.
Непосредственный контроль над техническим состоянием средств пожаротушения будет осуществлять персонал службы эксплуатации объекта.

























Слаботочные системы
[bookmark: _Toc218000942]Исходные данные
Исходными данными для разработки разделов слаботочных систем рабочего проекта являются:
· Техническое Задания на проектирование;
· Архитектурно-планировочное задание
· архитектурно-строительные чертежи зданий, планы помещений;
· техническая информация на оборудование систем пожарной сигнализации. 
Раздел разработан в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности, согласно действующим нормативно-техническим документам РК.
При разработке настоящей документации использованы следующие нормативно-технические документы:
· ПУЭ РК 2015 «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан»;
· СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;
· СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;
· Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;
· РД 01-94 МВД РК «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
· РД 25.953-90. «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
· Методические указания. «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»;
· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
· ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
· Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».
[bookmark: _Toc218000943]Основные проектные решения
На объекте вахтового лагеря «Кереге» предусмотрен комплекс инженерно-технических систем безопасности и связи, включающий автоматическую пожарную сигнализацию (АПС), систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), систему контроля и управления доступом (СКУД), охранную сигнализацию (ОС), структурированную кабельную систему (СКС), систему видеонаблюдения (СВН), волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и автоматическое пожаротушение (АПТ). Все системы интегрированы в единую архитектуру на базе интегрированной системы безопасности «ОРИОН» производства НВП «Болид». Сигналы тревоги и технического состояния от всех подсистем передаются на удалённый диспетчерский пункт – Оперативный центр экстренных служб – для немедленного реагирования. Взаимодействие систем организовано по сети передачи данных предприятия с использованием контроллеров Болид (С2000М, С2000-КДЛ, С2000-СП1), объединённых через преобразователи «С2000-Ethernet» подключенных к локальной вычислительной сети.

1.1.39. [bookmark: _Toc218000944]Авто    матическая пожарная сигнализация
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгорания во всех помещениях лагеря и своевременной передачи сигнала тревоги. Проектирование АПС выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан. Объём (количество извещателей, зон и т.д.) принят согласно нормам, исходя из функционального назначения и категории каждого помещения.
Проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация следующих объектов:
Жилые блоки;
Блок культурно-массовых мероприятий;
КПП;
Технический блок;
Столовая; 
Медпункт.
Для построения системы АПС в жилых блоках применен блок приёмно-контрольный "Сигнал-10" установленный в ШПС (RFA-1а, RFA-1б, RFA-1в, RFA-1г, RFA-1д и RFA-1е). 
Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5, прокладываемые в кабель-канале и перфорированном кабельном лотке.
Приборы системы АПС устанавливаются в шкафу с модулем источника питания ШПС.
В Блоке культурно-массовых мероприятий применен Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ установленный в ШПС-12 (RFA-2) расположенный в команте охраны помещение № 1.1 Блока Культурно-массовых мероприятий.
	В состав RFA-2:
· пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М;
· контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;
· блок контрольно-пусковой С2000-КПБ;
· блок сигнально-пусковой С2000-СП1;
· преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet.
В качестве пожарных извещателей  приняты  адресно-аналоговые дымовые ДИП-34А-03. Для ручной подачи сигнала о пожаре совместно с автоматическими пожарными извещателями включаются ручные адресные извещатели  ИПР 513-3АМ, устанавливаемые на путях эвакуации на высоте 1,5м. 
Адресные линии пожарной сигнализации и шлейфы оповещения выполнены кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75, прокладываемые в гофрированной трубе и кабель-канале, интерфейсные линии - кабелем КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x1,0.
В КПП предусмотрен Блок индикации с клавиатурой подключенный к оборудованию коммутации расположенного на посту охраны (помещение 1.1) здание 3-2 посредствам RS-485.
В качестве пожарных извещателей  приняты  адресно-аналоговые дымовые ДИП-34А-03, ручные адресные извещатели  ИПР 513-3АМ, устанавливаемые на выходах на высоте 1,5м и подключенные к ДПЛС-2 Блока Культурно-массовых мероприятий.
Извещатели по шлейфу пожарной сигнализации подключаются к RFA-2. 
Адресные линии пожарной сигнализации выполнены кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,52  прокладываемые в  кабель-канале, интерфейсные линии - кабелем 6XV1830-3FH10.
От КПП передача данных осуществляется по интерфейсу RS-485 кабелем 6XV1830-3FH10 до поста охраны (помещение 1.1) расположенного в здании 3-2 Блока культурно-массовых мероприятий, далее через коммутатор индустриальных сетей в разделе СКС посредствам С2000-Eternet передается в ШСС.
В Техническом блоке применен Блок приёмно-контрольный охранно–пожарный Сигнал-10 установленный в ШПС-12 (RFA-5) расположенный в тамбуре (№ 9) Технического блока.
В состав RFA-5 входит блок приёмно-контрольный  охранно–пожарный Сигнал-10.
В качестве пожарных извещателей  приняты  адресно-аналоговые дымовые ДИП-34А-03. Для ручной подачи сигнала о пожаре совместно с автоматическими пожарными извещателями включаются ручные адресные извещатели  ИПР 513-3АМ, устанавливаемые на путях эвакуации на высоте 1,5м. 
Извещатели по шлейфу пожарной сигнализации подключаются к приёмно-контрольному блоку Сигнал-10. 
Адресные линии пожарной сигнализации выполнены кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75, прокладываемые в кабель-канале, интерфейсные линии - кабелем КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x1,0.
От RFA-5 передача данных осуществляется по интерфейсу RS-485 кабелем КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x1,0 до поста охраны (помещение 1.1) расположенного в здании 3-2 Блока культурно-массовых мероприятий, далее через коммутатор индустриальных сетей в разделе СКС посредствам С2000-Eternet передается в ШСС расположенный в помещении ИТ № 23.
Для построения системы АПС в Столовой применен Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ установленный в ШПС-12 (RFA-6) расположенный в электрощитовой (помещение № 28) Столовой.
В состав RFA-6:
· контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;
· блок контрольно-пусковой С2000-КПБ;
· блок сигнально-пусковой С2000-СП1.
В качестве пожарных извещателей  приняты  адресно-аналоговые дымовые ДИП-34А-03. Для ручной подачи сигнала о пожаре совместно с автоматическими пожарными извещателями включаются ручные адресные извещатели  ИПР 513-3АМ, устанавливаемые на путях эвакуации на высоте 1,5м. 
Адресные линии пожарной сигнализации и шлейфы оповещения выполнены кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75, прокладываемые в гофрированной трубе и кабель-канале, интерфейсные линии - кабелем КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x1,0.
От RFA-6 передача данных осуществляется по интерфейсу RS-485 кабелем 6XV1830-3FH10 до поста охраны (помещение 1.1) расположенного в здании 3-2 Блока культурно-массовых мероприятий, далее через коммутатор индустриальных сетей в разделе СКС посредствам С2000-Eternet передается в ШСС расположенный в помещении ИТ № 23.
Для построения системы АПС Медпункта применен Блок приёмно-контрольный охранно–пожарный Сигнал-10 установленный в ШПС-12 (RFA-7) расположенный в Комнате IT № 15 Медпункта.
В состав RFA-7 входит блок приёмно-контрольный  охранно–пожарный Сигнал-10.
В качестве пожарных извещателей  приняты  адресно-аналоговые дымовые ДИП-34ПА-05. Для ручной подачи сигнала о пожаре совместно с автоматическими пожарными извещателями включаются ручные адресные извещатели  ИПР 513-3АМ, устанавливаемые на путях эвакуации на высоте 1,5м. 
Извещатели по шлейфу пожарной сигнализации подключаются к приёмно-контрольному блоку Сигнал-10. 
Адресные линии пожарной сигнализации выполнены кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,52 , прокладываемые в  кабель-канале, интерфейсные линии - кабелем КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x1,0.
От RFA-7 передача данных осуществляется по интерфейсу RS-485 кабелем 6XV1830-3FH10 до поста охраны (помещение 1.1) расположенного в здании 3-2 Блока культурно-массовых мероприятий, далее через коммутатор индустриальных сетей в разделе СКС посредствам С2000-Eternet передается в ШСС расположенный в помещении ИТ № 23.
Аппаратная база: Система АПС построена на основе интегрированной системы безопасности «ОРИОН» НВП «Болид». Центральным устройством выступает пульт контроля и управления С2000М, выполняющий функции приёмно-контрольного прибора (ПКП) пожарной сигнализации. К С2000М по двухпроводному интерфейсу RS-485 подключены адресные контроллеры шлейфов С2000-КДЛ для опроса автоматических извещателей. Пожарные извещатели применены адресно-аналоговые: дымовые ДИП-34А-03 для обнаружения задымления и тепловые С2000-ИП-03 для контроля температуры. Адресная технология позволяет точно идентифицировать сработавший извещатель и снизить время на поиски очага пожара.
Размещение извещателей: Все здания и помещения лагеря охвачены пожарными датчиками. Тип и установка извещателей выбраны с учётом категории помещений и вероятных источников возгорания:
- пожарные извещатели устанавливаются в коридорах, холлах и общих зонах, а также, при необходимости, в помещениях проживания. Предусмотрены преимущественно дымовые извещатели для контроля задымления спальных помещений и бытовых зон. Для надёжного оповещения спящих людей звуковые оповещатели (СОУЭ) размещены так, чтобы обеспечивать требуемый уровень громкости в каждой жилой комнате (не ниже 75 дБ).
- В блоке культурно-массовых мероприятий (БКМ) – размещаются автоматические дымовые извещатели под потолком по площади зала (с расчетным шагом согласно нормам, обычно не более 9 м между точками для дымовых датчиков). Все эвакуационные проходы и выходы оснащаются ручными пожарными извещателями (ИПР, «тревожными кнопками») для ручной подачи сигнала о пожаре.
- В столовой автоматическая сигнализация покрывает обеденный зал и производственные помещения кухни. В обеденном зале под потолком располагаются дымовые извещатели (учитывая относительно чистую среду). В самой кухне и горячих цехах применяются тепловые извещатели (или комбинированные тепловые/димовые), чтобы исключить ложные срабатывания от пара и дыма при готовке. Над зоной приготовления пищи (плиты, жарочные поверхности) предусмотрено применение специализированных сенсоров пламени или линейных тепловых извещателей для быстрого реагирования на возгорания жира. Как и в других зданиях, у основных выходов из столовой размещены ручные извещатели ИПР для возможности вручную инициировать тревогу.
- В технологическом блоке (прачечная и техпомещения) АПС защищает все помещения технического назначения. В прачечной устанавливаются термические (тепловые) извещатели, учитывая высокую температуру и влажность, образующуюся при работе оборудования, чтобы снизить риск ложных срабатываний. В электрощитовых, насосных и прочих техпомещениях – дымовые извещатели для раннего обнаружения загорания проводки или оборудования. Все техпомещения разделены на отдельные пожарные зоны; при наличии подвальных или чердачных пространств датчики размещаются и там. Ручные ИПР расположены у выходов.
- В медпункте (медицинском блоке) пожарными датчиками оборудованы смотровые и процедурные кабинеты, аптечные склады и коридоры. В целом используются дымовые извещатели, так как медицинские помещения по функционалу близки к административным. Ручной извещатель установлен при выходе из медпункта.
- В контрольно-пропускном пункте (КПП) как в узловом помещении охраны также присутствуют датчики дыма (не менее одного в основном помещении поста охраны и, при наличии, в вспомогательных помещениях КПП). Несмотря на малую площадь здания КПП, требования по оснащению пожарной сигнализацией соблюдены. Ручной извещатель размещён у выхода из КПП, что позволяет охраннику при обнаружении признаков пожара на территории или получении внешнего сигнала вручную включить тревогу.
Линии связи и размещение оборудования: Адресные шлейфы пожарной сигнализации выполнены двухпроводным кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS (огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением), проложенным в металлорукаве или ПВХ-гофротрубе и кабель-каналах открыто по стенам внутри зданий. В каждом здании кабельные линии образуют кольцевой (адресный) шлейф, проходящий через все установленные извещатели данной зоны. Для связи с верхним уровнем (сервером АСДУ/АРМ) используется преобразователь «С2000-Ethernet», подключающий к корпоративной сети Ethernet лагеря. Таким образом, сигнал «Пожар» от любого датчика поступает на пульт С2000М и немедленно транслируется на автоматизированное рабочее место (АРМ) системы «Орион» через локальную сеть предприятия. На центральном сервере или удалённом посту диспетчера отображается точное место сработки и выполняется протоколирование события.
Питание и резервирование АПС: Пожарная сигнализация относится к первой категории надёжности электроснабжения. Все приборы системы питаются от основного сетевого источника ~220 В через понижающие устройства с переходом на резерв при пропадании основного питания. В проекте предусмотрен шкаф питания и сигнализации ШПС-12 на 12 В постоянного тока, оснащённый аккумуляторной батареей ёмкостью не менее 17 А·ч. Этот резервированный источник обеспечивает автономную работу приборов АПС (и СОУЭ) в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме тревоги не менее 3 часов, как того требуют нормативы. При отключении внешнего электропитания система автоматически переключается на аккумулятор, и при этом выдаётся сигнал «Авария питания» на пульт и далее на диспетчерский центр (для контроля состояния). Все шлейфы имеют контроль на обрыв и короткое замыкание; при неисправности линии система также выдает сигнал предупреждения, но сохраняет работоспособность остальных зон.
1.1.40. [bookmark: _Toc218000945]Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарной сигнализации запроектирована как распределенная система с централизованным управлением.
Проектируемая система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) строится на базе интегрированной системы  ИСО "ОРИОН" НВП «БОЛИД». 
Для построения системы СОУЭ в жилых блоках применены блоки приёмно-контрольные установленные в ШПС-12 и Блоки речевого оповещения Рупор-300:  
· для жилых блоков "Сигнал-10" установлен в RFA-1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е и подача речевого оповещения от "Рупор-300" установленные с Технологическом блоке и Медпункте;
· для Блока Культурно-массовых мероприятий предусмотренн RFA-2 с С2000-КПБ, "Рупор-300" с Микрофонной консолью-20 расположенные в команте охраны помещение № 1.1;
· в КПП установлен С2000-4 и "Рупор-300" с Микрофонной консолью-20;
· в Технологическом блоке предусмотрен RFA-5 c "Сигнал-10" и "Рупор-300";
· в Столовой предусмотрен RFA-6 c "С2000-КПБ" и "Рупор-300";
· в Медпункте предусмотрен RFA-7 c "Сигнал-10" и "Рупор-300".
В качестве указателей выхода принят оповещатель световой адресный "Выход" Кримсталл-12. Для речевого оповещения внутри жилых помещений оповещатель речевой настенный 1,5 Вт. ОПР-С106.1, а для наружного оповещения оповещатель пожарный речевой всепогодный. ОПР-У130.1. 
Шлейфы оповещения выполнены кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 для указателей выхода и для речевых оповещателей кабелем PROCAB сLS215-CCA/3, прокладываемые в гофрированной трубе и кабель-канале.
Блоки "Сигнал-10" устанавливаются в шкафу с резервированным источником питания ШПС-12, а Рупор-300 монтируется непосрественно вблизи. Электропитание ШПС-12 и Рупор-300 предусмотрено электрической частью проекта.
Звуковое (речевое) оповещение: Применяются оповещатели речевые настенные и потолочные серии ОПР (например, ОПР-С106.1, ОПР-П) для обеспечения равномерного звукового покрытия помещений.
Световое оповещение: Используются световые табло/оповещатели «КРИСТАЛЛ-12» для визуального обозначения путей эвакуации.
Интеграция: Для передачи данных на верхний уровень (или объединения сегментов) используется преобразователь интерфейсов «С2000-Ethernet», что позволяет использовать локальную вычислительную сеть (кабель UTP 4x2x0.52).
Кабельные линии: Линии связи и оповещения выполняются огнестойким кабелем типа FRLS (например, 1x2x1.5 или 2x2x1), обеспечивающим работоспособность системы в условиях пожара.
Предусмотрено использование резервированных источников питания (ИБП) для обеспечения бесперебойной работы системы (РИП).
1.1.41. [bookmark: _Toc218000946]Система контроля и управления доступом (СКУД)
Система контроля и управления доступом транспортного КПП предназначена для учета рабочего времени и предотвращения несанкционированного проникновения на объект.
Система контроля и управления доступом запроектирована на базе контроллера доступа «С2000-2». Контроллер доступа «С2000-2» предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов, проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромагнитными замками).
В качестве устройств ввода идентификационных признаков для разрешения прохода используются карты Proxy-4M, находящихся у сотрудников. 
Электропитание контроллера СКУД осуществляется от сети через резервированный источник питания. 
Переход на резервированный источник питания происходит автоматически при пропадании основного питания. В качестве резервного источника питания используются аккумуляторные батареи.
Система интегрируется в общую систему контроля и управления доступом объектов . Вся информация выводится в пункт централизованного наблюдения. Сигналы  с объектов площадки сводятся на АРМ с программным обеспечением ОРИОН ПРО в ПЦН.  Для этого используются  преобразователей интерфейса «С2000-Ethernet». Для разблокировки путей эвакуации при пожаре контроллеры доступа «С2000-2» переводятся в режим открытого доступа централизованными командами по  RS-485 интерфейсу, поступающими от АРМа, управляющего пожарной сигнализацией.
1.1.42. [bookmark: _Toc218000947]Охранная сигнализация (ОС)
Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения на территорию лагеря или в охраняемые помещения и для оповещения службы безопасности о попытках взлома. В условиях удалённости лагеря от населённых пунктов охранная сигнализация играет ключевую роль в предотвращении хищений оборудования, проникновения посторонних и защите персонала от возможных внешних угроз.
Вход на охраняемую территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт (КПП) с турникетом.
Для обнаружения проникновения за охраняемый периметр применены радиоволновые двухпозиционные извещатели серии «Фортеза» производства ООО "Охранная техника": Фортеза-200 с длиной зоны обнаружения от 10 м до 200 м в количестве 2 шт., Фортеза-100 с длиной зоны обнаружения от 10 м до 100 м в количестве 3 шт., Фортеза-50 с длиной зоны обнаружения от 5 м до 50 м в количестве 3 шт. Извещатели устнавливаются на опоры ограждения посредством выносных металлических кронштейнов длиной 0,5 м. 
При срабатывании извещателей, «С2000-Периметр» выдает тревожные извещения на пульт контроля и управления PU1 «С2000М» по интерфейсу RS-485 «Орион». Контроллеры «С2000-Периметр», пульт «С2000М», расположены в КПП в помещении охраны внутри охраняемого периметра. Для дополнительного отображения состояния  и управления взятием/снятием шлейфов сигнализации в КПП установлен блок индикации и управления «С2000-БКИ».
Для обеспечения работы  извещателей, по ограждению в металлорукаве прокладывается кабель КСВВ 2х2х0,8 для линии связи интерфейса RS-485 с контроллером «С2000-Периметр». Длина линий связи с периметровыми извещателями при использовании кабеля с диаметром жил 0,5 мм (сечение около 0,2 кв.мм) - не более 1500 м. Также по ограждению в металлорука.
1.1.43. [bookmark: _Toc218000948]Структурированная кабельная система (СКС)
Структурированная кабельная система (СКС) предоставляет физическую среду передачи данных для осуществления внутренней структурированной связи Заказчика при эксплуатации локальной вычислительной сети и других приложений, на основе технологий и оборудования, отвечающих современным требованиям.
   Структурированная кабельная система спроектирована в рамках создания внутренней структурированной сети объекта. Схема организации см. Структурная схема (лист 2). СКС выполняется на основе оборудования UTP 5е категории. Для подключения рабочих мест предусматриваются однопортовые (RJ45) рабочие места СКС. 
   Состав рабочих мест СКС: каждое рабочее место имеет два порта категории 5е с интерфейсом RJ-45. Предназначенные для подачи на рабочее место сервиса ЛВС и IP телефонии.
   В помещении 27 Блока Культурно-Массовых Мероприятий организуется главный центр коммутации (ГЦК).
Главный центр коммутации выполнен на базе телекоммуникационного шкафа, размером 31U. В качестве приемного сетевого оборудования для обработки и управления потоками данных используется коммутатор. Для передачи данных между зданиями Вахтового поселка используются оптические линии связи на основе многомодового волокна, для обработки и управления потоками данных используется оптический коммутатор.
1.1.44. [bookmark: _Toc218000949]Система видеонаблюдения (СВН)
Назначение: Система видеонаблюдения обеспечивает визуальный контроль обстановки на территории лагеря и внутри основных объектов, что дополняет работу охранной сигнализации и контроля доступа. СВН служит как для оперативного наблюдения в режиме реального времени, так и для последующего расследования инцидентов по видеозаписям.
Проектируемая система видеонаблюдения строится на базе видеокамер и видеорегистратора Hikvision. 
Центральный шкаф видеонаблюдения (ШВН) с видеорегитсратором распологается в комнате охраны (пом. 1.1) Блока Культурно-массовых мероприятий.
Дополнительный шкаф ШВН-6 распологается в столовой (блок 6), а ШВН-7 в помещении 15 медпункта (блок 7).
Удаленные шкафы ШВНу расположены на Площадке водохозяйственного комплекса ШВН1-2 и котельной ШВНУ-1.
В качестве приемного сетевого оборудования для обработки и управления потоками данных от видеокамер используется коммутатор.
Камеры видеонаблюдения двух типов:
PTZ камера: 4 МП, 25х зум, вращение 360° 
Купольные 4MP угол обзора около 78°.
1.1.45. [bookmark: _Toc218000950]Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС)
Волоконно-оптические линии связи являются основой инфраструктуры передачи данных между вахтовым лагерем и другими объектами предприятия (перерабатывающим комплексом STK, центральным узлом связи и т.д.). ВОЛС обеспечивает высокую пропускную способность и помехозащищённость каналов связи на значительные расстояния, что критично для удаленного лагеря. По волоконно-оптическим каналам передаются все сигналы систем безопасности (АПС, ОС, СКУД, видеонаблюдение) и информационные потоки (локальная сеть, интернет, телефон).
1.1.46. [bookmark: _Toc218000951]Автоматизация комплексная (АК)
Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование, выданного смежными разделами ТХ, ВК, ТС, ЭМ в соответствии с нормами и правилами РК.
Автоматизации расходного склада дизельного топлива подлежат:
- 1. резервуар хранения дизельного топлива (2 шт);
- 2. резервуар аварийный;
- 3. узел слива;
- 4. технологический отсек переключения аварийных проливов;
- 5. топливная насосная станция;
- 6. электрозадвижки;
- 7. расходный бак в котельной.
Системой автоматизации предусмотрен следующий перечень сигналов на контролируемых объектах:
- измерение уровня топлива в резервуарах (2 шт.);
- измерение уровня подтоваронй воды в резервуарах (2 шт.);
- измерение температуры топлива в резервуарах (2 шт.);
- измерение плотности топлива (2 шт);
- сигнализация давления в межстенном пространстве резервуаров топлива (R921R...R922R-2шт);
- сигнализация максимального и минимального аварийного давления паров в резервуарах топлива (R921R...R922R-2шт);
- сигнализация максимального и минимального аварийного давления паров в резервуаре аварийного слива R923R (1 шт.);
- верхний аварийный уровень, верхний уровень в резервуаре аварийного слива R923R;
- контроль состояния и управление насосами (2 шт.) на топливной станции от уровня в расходном баке;
- контроль состояния электрозадвижек (2 шт.);
- верхний аварийный уровень в дренажном приямке;
- управление клапанами (2 шт.) в ручном режиме от кнопочного поста;
- управление клапанами в узле переключения (2 шт.) по сигналу заземления автоцистерны.






[bookmark: _Toc218000952]Электрооборудование и электроснабжение
[bookmark: _Toc37312274][bookmark: _Toc218000953]Введение
Электротехнический раздел проекта «Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» разработан на основании:
-	технического задания на проектирование, выданное Заказчиком.
-	технических условий от 28.05.2025 г., представленных Заказчиком.
-	материалов смежных разделов проекта.
В настоящем проекте все технические решения по электроснабжению и электрооборудованию объектов приняты и разработаны в полном соответствии со следующими действующими нормами и правилами:
· Правила устройства электроустановок Республики Казахстан «ПУЭ РК-2015»;
· СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»;
· СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений»
· СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования»;
· СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»; 
· СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»; 
· СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»;
· СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»;
· ГОСТ 21.608-2021 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения».
В настоящем рабочем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими нормами и правилами, включая правила пожаро- и взрывобезопасности. 
Согласно ПУЭ РК и норм технологического проектирования, электроприёмники вахтового поселка по надёжности электроснабжения относятся к II-й, III-й и частично I-й категории.
В проекте предусматривается разработка электротехнических решений:
- Силовое электрооборудование;
- Электроосвещение.
[bookmark: _Toc218000954]Краткая характеристика района и площадки строительства
Район изысканий находится – месторождение Торткудук уранового рудника, расположенный в Созакском районе в Южно - Казахстанской области, к западу от Моинкум пустыни, около 250 км к северу от города Шымкента и 290 км к востоку от г. Кызылорды. Ближайшее село Сузак находится в 70 км к юго-западу, Республика Казахстан.
Расчетные климатические условия, с учетом их повторяемости 1 раз в 10лет, согласно ПУЭ РК и СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»:
· Климатический подрайон – IV Г;
· Район по весу снегового покрова – I;
· район по гололеду – II;
· район по давлению ветра – III;
· толщина расчетной стенки гололеда – 10мм;
· наибольшая температура воздуха – +42°С;
· наименьшая температура воздуха – -28°С;
· температура самой холодной пятидневки -7°С;
· среднегодовая продолжительность гроз – 20-40 часов в год.
[bookmark: _Toc218000955][bookmark: _Hlk533052930]Потребители электроэнергии и электрические нагрузки
Проектом предусматривается электроснабжение нижеследующих потребителей:
[bookmark: _Toc206057315][image: ]
Потребителями электроэнергии являются осветительные и бытовые электроприемники санпропускника, система вентиляции, система видеонаблюдения, кондиционирование и водонагреватели, приборы АПС, наружное освещение.
По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК электроприемники проектируемого здания относятся к следующим категориям: 
 - электроприемники пожарной и охранной сигнализации, аварийного освещения и система видеонаблюдения - 1 категория; 
- комплекс остальных электроприемников – 2 категория. 
Электроснабжение потребителей вахтового поселка осуществляется от проектируемой подстанции 2х1000кВА/10/0,4кВ. Установленная мощность проектируемых нагрузок – 712,7 кВт, Расчетная мощность проектируемых электроприемников всего вахтового поселка Кереге составляет 533,56 кВт. 
[bookmark: _Toc218000956]Схема электроснабжения
Электроснабжение объекта выполняется от проектируемого БКТП N1-2х1000/10/0,4кВ. Также проектом предусмотрено резервный источник питания дизельная электростанция ДЭС-1000кВА. Шкаф АВР автоматически переключает питание на ДЭС, при отсутствии напряжения от сети. 
Согласно ТУ точкой подключения проектной нагрузки:
-Ввод 1 – от опоры №54 ВЛ-10 кВ линия №25;
-Ввод 2 – от опоры №87 ВЛ-10 кВ линия №26.
Общая протяженность проектируемой ВЛ-10кВ (линия №25) - 1702м. Общая протяженность проектируемой линии ВЛ-10кВ (линия №26) – 1760 метров. Итого 3462 метр. Проектируемая ВЛ-10 кВ выполняется на опорах на базе железобетонных стоек СВ105 по типовому проекту 3.407.1-143. Для подвески на ВЛ принят провод АС-95. Изоляция ВЛ принята подвесной ПСД 70Е. Средний габаритный пролет проектируемых ВЛ-10кВ принят 50м. Ввод в КТПН осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-3у-1х70.
Для электроснабжения объектов предусмотрено вводно-распределительное устройство ВРУ-1 установленное в электрощитовом. Также в электрощитовых установлены распределительные шкафы ШР и щиты освещения ШО для питания электрических потребителей. 
Для автоматического отключения вентиляционного оборудования при пожаре в проектируемых зданиях проектом предусматривается установка в шкафах управления систем вентиляции специально предназначенных коммутационных устройств для отключения электропитания электроприводов всех вентиляторов по сигналу от автоматической пожарной сигнализации (АПС). 
Все распределительные шкафы изготавливаются индивидуально в соответствии с техническими требованиями, изложенными в соответствующих Опросных листах.
Защита потребителей и кабельных линий электропередач от перегрузки и коротких замыканий запроектирована с использованием автоматических выключателей, размещаемым в составе распределительных щитов. Значения уставок и характеристики срабатывания расцепителей автоматических выключателей выбраны в соответствии с требованиями действующих в Республике Казахстан нормативных документов в части надежности и селективности срабатывания защит с учетом характера нагрузки и расчетной мощности питаемых потребителей. 
Групповые линии электропитания штепсельных розеток для подключения стационарных и переносных бытовых электроприборов, а так же линии электропитания отдельных потребителей электрической энергии, размещаемых в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током (электрические сушилки для рук, внутренние блоки сплит-систем и пр.), подключаются к распределительным шкафам и щиткам через дифференциальные автоматические выключатели, совмещающие в своем составе автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) от протекания дифференциального тока утечки свыше 30 мА.
Все электрооборудование запроектировано в соответствии с учетом климатических условий размещения и класса пожароопасности помещений.  
Транспорт электроэнергии на напряжении 0,4 кВ 50 Гц от источника электропитания до всех потребителей запроектирован с использованием силовых кабелей с медными токопроводящими жилами и огнестойкой изоляцией. 
Магистральные кабельные линии выполнены с использованием силовых кабелей на номинальное напряжение 1000В с медными токопроводящими жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена, брони из стальных проволок и защитного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Сечения нулевых рабочих проводников кабеля приняты равными сечениям основных токоведущих проводников. Цвет оболочки силовых кабелей – черный, для кабелей напряжением до 1000В и красный, для кабелей на напряжении свыше 1000В.
Все токоведущие проводники силовых кабелей выбраны по допустимым длительным токам с учетом необходимого резерва по пропускной способности. 
Все силовые кабели проверены на допустимый нагрев и падение напряжения под действием протекания рабочего тока, а так же надежное отключение линий электропередач защитными аппаратами при однофазных коротких замыканиях в наиболее удаленных участках электрической цепи.
В объем работ также включен БКТП №2 мощностью 2х1000кВА /10/0,4кВ для лагеря подрядчиков. БКТП №2 блочно модульный, поставляется с отоплением, внутренним освещением, вентиляцией, пожаротушением. Ввод 10кВ воздушный через проходные изоляторы на стен КТПН, вывод кабельный. Климатическое исполнение УХЛ1, блочно модульная трансформаторная подстанция в комплекте с РУ-10кВ, масляными трансформаторами мощностью 1000кВА, напряжением 10\0,4кВ, с РУ-0,4кВ отходящие автоматы согласно схемы.
[bookmark: _Toc218000957]Электроосвещение
1.1.47. [bookmark: _Toc167117143][bookmark: _Toc206057642][bookmark: _Toc218000958]Внутреннее освещение
Для всех зданий и сооружение предусматривается выполнить систему внутреннего освещения, которая включает в себя рабочее и аварийное освещение.
В качестве осветительного оборудования предусматривается применить энергосберегающие светодиодные светильники. Конкретные типы светильников смотри раздел каждого здания, марку ЭОМ.
Систему внутреннего освещения предусматривается выполнить таким образом, чтобы обеспечить освещенность, необходимую для выполнения производственных процессов в нормальном режиме и в аварийных ситуациях.
Аварийное (эвакуационное) освещение помещений проектируемых зданий запроектировано для аварийного освещения помещений при нарушении электроснабжения и для указания путей эвакуации из здания при пожаре и (или) его задымлении. В качестве светильников аварийного освещения в проекте использованы светодиодные световые указатели со встроенными аккумуляторными батареями.
1.1.48. [bookmark: _Toc167117144][bookmark: _Toc206057643][bookmark: _Toc218000959]Наружное освещение
На всех разрабатываемых площадках предусматривается выполнить систему наружного освещения.
В качестве осветительного оборудования предусматривается применить энергосберегающие светодиодные светильники ДКУ 73-70-223.4
Светильники монтируются на опорах освещения. Тип опор СНВ 8-4.
Управление наружным освещением предусматривается в ручном и автоматическом режимах, посредством датчика освещенности.
Систему наружного освещения предусматривается выполнить таким образом, чтобы обеспечить освещенность, необходимую для безопасного перемещения по территории персонала и транспорта.
Проектом также предусмотрено освещение тратуарной дорожки протяженностью 3 км. Освещение предусмотрено светильниками с солнечными батареями.
[bookmark: _Toc218000960]Воздушная линия 10 кВ
Для подключения БКТП мощность 1000кВА находящиеся на территории площадки вахтового лагеря предусматривается строительство ВЛ-10кВ. Общая протяженность ВЛ-10кВ составляет 3462 метров.
При выборе всех элементов ВЛ учтены природно-климатические характеристики района строительства.
Строительство ВЛ-10 кВ предусматривается на железобетонных опорах по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 1 «Опоры на железобетонных стоек длиной 10,5м", и по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 5 "Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениями". Опоры выполняются на железобетонных стойках типа СВ105-5. Опоры комплектуются металлическими траверсами. Крепление проводов осуществляется на штыревых и подвесных изоляторах. На ВЛ предусматривается применить сталеалюминевый провод АС-95. 
Для повышения надежности электроснабжения на ВЛ-10кВ принимается усиленная изоляция. Для промежуточных опор приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20Г. На анкерных, угловых и концевых опорах провода крепятся при помощи изолирующих подвесок с двумя изоляторами ПСД-70Е. Комплектация натяжных изолирующих подвесок и узлов, их крепление к элементам опор выполняются при помощи стандартной линейной арматуры.
Трасса ВЛ-10кВ прокладываются с соблюдением нормируемых разрывов с сооружениями и коммуникациями.
Переход ВЛ-10кВ через надземные сооружения выполняются на переходных промежуточных опорах с применением дополнительной повышающей траверсы. На всех переходах соблюдается нормируемый вертикальный габарит между проводами и пересекаемыми сооружениями.
В связи с тем, что грунты и грунтовые воды обладают высокой степенью коррозийной агрессии по отношению к стали и бетону, предусматриваются следующие антикоррозийные мероприятия:
- железобетонные стойки опор и железобетонные опорные плиты должны изготовляться из сульфатостойкого портландцемента;
- все железобетонные и металлические части опор, находящиеся в грунте, покрываются битумной гидроизоляцией за два раза;
- металлические части опор окрашиваются масляными красками.
Для всех опор ВЛ предусматривается выполнить заземление. Заземляющие устройства выполняются по типовому проекту серии 3.407-150.ЭС. Для присоединения к этим заземлителям на каждой железобетонной стойке имеются комплектные закладные детали.
[bookmark: _Toc218000961]Энергосбережение
При выполнении настоящего рабочего проекта выполнены требования Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении», а именно:
- исключены непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов (в данном случае – электроэнергии), то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением от требований стандартов, ТУ или паспортных данных по оборудованию;
- организован учет и контроль за расходованием потребляемой электроэнергии, его точность и достоверность;
- предусмотрен применения кабельных продукций из меди, обладающим низким удельным сопротивлением;
- предусмотрен применения светильников с энергосберегающими лампами с низким потреблением электроэнергий.
В проекте применено современное электротехническое оборудование, выпускаемое заводами в соответствии с действующими ГОСТ и ТУ.
[bookmark: _Toc218000962]Кабельные сети и электропроводки
Для подвода электроэнергии к вводному устройству БКТП выполнить воздушный ввод от концевой опоры. 
Далее для распределения электроэнергии на территории вахтового лагеря предусматривается проложить силовые распределительные электросети напряжением 0,4 кВ. Проектом предусматривается подземная прокладка кабелей. 
При подземной прокладке в траншеях кабели укладываются на песчаную постель и засыпаются сверху песком. На участках с движением автотранспорта и на пересечениях с автодорогами подземные кабели защищаются трубами или бетонными коробами. На открытых участках прокладки при подходе к оборудованию кабели защищаются металлическими трубами на высоту до 150 мм над полом, а далее прокладываются в гибких вводах.
Для подземной прокладки приняты бронированные кабели, имеющие защитную оболочку от механических повреждений и наружную защитную оболочку, предохраняющую от коррозии.
Все проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом необходимого резерва по пропускной способности и отклонения напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. Для номинального режима напряжение не должно превышать 5% от номинального значения. Падение напряжения для электродвигателей при их запуске не должно превышать 15% от номинального.
Все кабельные линии защищены от коротких замыканий установленными в распределительных устройствах и щитах управления выключателями с токовыми отсечками, максимальной токовой защитой и отключающей уставкой дифференциального тока. 
Прокладка кабельных линий в помещениях предусматривается по кабельным каналам, по кабельным лоткам, в трубах, в помещении насосной в кабельных коробах по несущим конструкциям, смонтированным на стенах, во вспомогательных помещениях розеточные сети и сети освещения предусматривается проложить открыто в пластиковом кабель-канале.
[bookmark: _Toc37312284][bookmark: _Toc218000963]Защитное заземление и молниезащита
Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в полном объёме, предусмотренном ПУЭ и другими действующими нормативными документами, указанными в данной пояснительной записке.
Для защиты персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции проектом предусматривается мероприятия по занулению и защитному заземлению. Для защиты от молний для взрывоопасной установки для котельной предусмотрена установка молниеотвода (либо придет в комплекте с заводом).
На всех проектируемых объектах для питания электропотребителей принята четырёхпроводная система напряжения ~380/220В с глухо заземлённой нейтралью. В качестве защитной меры электробезопасности для всех электроустановок, питающихся от этой сети, принимается защитное зануление - преднамеренное соединение корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с глухо заземлённой нейтралью питающих генераторов и трансформаторов, т.е. с нулевым проводом питающей сети.
Защитное зануление обеспечивает автоматическое отключение поврежденной фазы аппаратом защиты в начале аварийного участка.
Кроме того, для надежности выполняются дополнительные заземления нейтралей (нулевых проводов) присоединением их к искусственным заземляющим устройствам возле оборудования на территории площадок.
Занулению подлежат металлические корпуса всех электрических машин, аппаратов и светильников, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, металлические корпуса и каркасы распределительных щитов, шкафов управления, металлические оболочки и брони силовых и контрольных кабелей, стальные трубы электропроводки и другие металлические конструкции, связанные с установкой электрооборудования.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат надёжному заземлению, подсоединяем гибкого проводника, с применением надежного резьбового соединения к контуру заземления. 
Заземляющие устройства выполняется вертикальными электродами из оцинкованной стали ∅16мм длиной 3 м, соединенное между собой стальной полосой 40х4мм. Вертикальные электроды и горизонтальные заземлители располагаются по контуру в соответствии с планом на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Соединение частей заземлителя между собой, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками, выполнить сваркой. Сварные швы, расположенные в земле, покрываются битумным лаком для защиты от коррозии, а на открытой площадке - краской, стойкой к химическим воздействиям. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом (проверяется после монтажа). При измеренном сопротивлении выше 4-х Ом, увеличивается количество электродов, привязка которой выполняется по месту.
Выполненное по нормам электробезопасности защитное заземление технологических установок и технологических трубопроводов обеспечивает также их защиту от вторичных проявлений молнии и защиту от статического электричества. На всех протяженных металлических конструкциях и между параллельно проложенными металлическими трубопроводами при их сближениях на расстояние менее 10 см устраиваются металлические перемычки.
Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным или надземным коммуникациям осуществляется присоединением их к заземлителям защиты от прямых ударов молнии. 
Молниезащита площадки дизельного топлива и котельной предусматривается от отдельностоящего молниеотвода МОГ-14,0-V-ц (заводская поставка) высотой h-14,0 м.
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[bookmark: _Toc37312297][bookmark: _Toc218000964]Охрана труда и техника безопасности
[bookmark: _Toc37312298][bookmark: _Toc218000965]Общие положения
Проектные решения по охране труда и технике безопасности приняты в соответствии с требованиями следующих основных нормативных документов:
[bookmark: _Hlk518461336][bookmark: O_8_2][bookmark: _Toc210536866][bookmark: _Toc314043445][bookmark: SUB1005081512]Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)
[bookmark: _Hlk518461411][bookmark: SUB1000568884]Закон Республики Казахстан. О радиационной безопасности населения от 23.04.1998 г №219-I. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2016 г.)
[bookmark: _Hlk513718022][bookmark: _Hlk518461474]ГОСТ 12.1.007-76*. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
[bookmark: _Hlk518461519]ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
[bookmark: _Hlk513718078]ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
[bookmark: _Hlk518466940]Постановление Правительства РК №1077 от 09.10.2014 г. Правила пожарной безопасности.
[bookmark: _Hlk518467023]Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 об утверждении Правил устройства электроустановок (ПУЭ РК);
СН РК 1.03-05-2011. Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
[bookmark: _Hlk518467125]Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 261 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
[bookmark: _Toc210536878][bookmark: _Toc314043455][bookmark: O_8_6][bookmark: _Toc37312306][bookmark: _Toc218000966]Защита персонала при возможных аварийных ситуациях
[bookmark: _Toc37312307][bookmark: _Toc218000967]Защита персонала
Основой безопасного ведения технологического процесса является соблюдение норм технологического режима, обусловленных технологическими инструкциями и технологическим регламентом.
К самостоятельной работе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и годные по состоянию здоровья к работе. Персонал должен быть обучен и аттестован на знание технологического процесса, правил техники безопасности.
На предприятии обязательно должны быть должностные инструкции в соответствии со штатным расписанием, инструкции по охране труда по профессиям, инструкции по общим видам работ.
Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возможных аварийных ситуациях, являются:
предварительное планирование мероприятий, направленных на защиту персонала при возможных аварийных ситуациях;
подготовка работающих по вопросам возможной опасности, включая отработку практических навыков действий в аварийных ситуациях и пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
На объектах заблаговременно должен быть разработан «План ликвидации аварий», который должен содержать порядок и средства аварийного оповещения и связи, схемы с указанием расположения возможных источников опасной загазованности, пункты сбора обслуживающего персонала и действия всех служб.
Защита тела человека осуществляется спецодеждой, спец обувью, рукавицами, касками, подшлемниками, перчатками. В качестве спецодежды используется летом костюм хлопчатобумажный, зимой - теплые брюки и куртка, в качестве спец обуви используется специальные ботинки, резиновые сапоги, в зимнее время - валенки.
Защита органов зрения осуществляется при помощи предохранительных очков.
Обслуживающий персонал обеспечивается противогазами в соответствии с существующими нормами. Одной из наиболее эффективных мер защиты, работающих от отравления углеводородом и другими вредными веществами при возможных аварийных выбросах является обеспечение их готовыми к немедленному использованию средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД). Приобретение СИЗ ОД для обслуживающего персонала, обеспечивающих возможность нахождения людей в течение короткого времени в загрязненной атмосфере и гарантирующих безопасный выход из загазованной зоны, производится за счет средств работодателя. СИЗ ОД должны храниться в операторной в шкафу с индивидуальными гнездами.
[bookmark: _Toc37312308][bookmark: _Toc218000968]Страхование жизни
Постановление Правительства РК от 23.05.2003 г. №483 О проекте Закона РК «Об обязательном страховании работодателя за причинение вреда жизни и здоровью при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» устанавливает правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника в результате несчастного случая или профессионального заболевания при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и имеет целью защиту его имущественных интересов при наступлении страхового случая.
[bookmark: _Toc37312309][bookmark: _Toc218000969]Основные требования безопасности при эксплуатации объектов
При нарушении технологического режима принимать меры по их устранению.
Работы, подлежащие выполнению, проводятся на основании плана мероприятий по безопасному проведению работ. 
Лица, ответственные за подготовку и проведение работы, назначаются из числа ИТР. 
Перед началом работы все работающие должны быть проинструктированы по методам безопасной работы. 
Производство работ, связанных с повышенной опасностью, должно осуществляться по наряду-допуску. 
В соответствии с требованиями законодательства РК в области технического регулирования и метрологии. Проверка манометров должна проводиться по графику не реже одного раза в год, на циферблате манометра должна быть нанесена красная черта, соответствующая разрешенному рабочему давлению в аппарате, трубопроводе. Запрещено использование неисправных, не поверенных средств измерений.
Все технологическое оборудование, подлежащее ремонту, демонтажу или реконструкции, должно быть освобождено от продукта, отключено запорной арматурой. На всех подводящих линиях должны быть установлены расчетные заглушки, зафиксированные в журнале. 
При проведении ремонтных работ рабочие должны быть соответственно экипированы, а рабочие места подготовлены в соответствии с требованиями техники безопасности. При возникновении отклонений в ходе работ с угрозой для жизни работающих или грозящих целостности оборудования все работы немедленно прекращаются, а люди удаляются из опасной зоны. 
Ремонтные работы в ночное время проводятся с письменного разрешения главного инженера или руководителя производства при наличии достаточного освещения рабочего места.
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2. [bookmark: _Toc218000970]Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению радиационной безопасности
[bookmark: _Toc37831722][bookmark: _Toc123744842][bookmark: _Toc218000971]Мероприятия по гражданской обороне
[bookmark: _Toc37831723][bookmark: _Toc123744843][bookmark: _Toc218000972]Общие положения
Данный раздел рабочего проекта  выполняется согласно заданию на проектирование. 
При разработке раздела использованы следующие нормативно-технические документы:
Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 г. № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2018 г.);
СН РК 1.03-05-2011. Охрана труда и техника безопасности в строительстве;
Постановление Правительства РК № 1077 от 09.10.2014 г. «Правила пожарной безопасности»;
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439;
Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»;
СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»;
СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»;
СН РК 2.02-02-2023 и СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»
СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 об утверждении Правил устройства электроустановок (ПУЭ РК);
СН 527-80 «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа»;
РДС РК 2.01-01-2012 «Положение о расследовании причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов».
При разработке данного раздела использованы материалы соответствующих частей проекта.
[bookmark: _Toc210536886][bookmark: _Toc314043463][bookmark: O_9_1_2][bookmark: _Toc314043469][bookmark: O_9_1_9][bookmark: _Toc210536893][bookmark: _Toc314043470][bookmark: _Toc14705207][bookmark: _Toc37831731][bookmark: _Toc123744851][bookmark: _Toc218000973]Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
Ответственность за организацию и осуществление мероприятий Гражданской обороны несут руководители центральных, местных исполнительных органов Республики Казахстан и организаций всех форм собственности.
Подготовка по гражданской обороне должна проводиться заблаговременно, с учетом развития современных средств поражения и наиболее вероятных на данной территории, в отрасли или организации чрезвычайных ситуаций.
Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно.
Решения по обеспечению безопасной работы при эксплуатации объектов и сооружений, заложенные в проекте, и направленные на обеспечение устойчивой работы в условиях мирного времени.
К основным решениям по обеспечению безопасной работы относятся:
обеспечение безопасности производства за счет применения высоконадежных средств сигнализации, блокировок, защит;
обеспечение надежного электроснабжения объектов;
обеспечение взрывопожарной безопасности.
В соответствии с действующими нормативными документами, независимо от категории объекта по ГО необходимо предусмотреть:
защиту обслуживающего персонала объектов от оружия массового поражения (ОМП);
оповещение обслуживающего персонала по сигналам ГО;
[bookmark: O_9_1_10][bookmark: _Toc210536894][bookmark: _Toc314043471]световую маскировку объектов; в схему светомаскировки включены здания с постоянно присутствующим персоналом и наружное освещение технологических площадок; в случае получения сигнала режима маскировки - обесточить наружное освещение, обеспечить персонал переносными фонарями.
[bookmark: O_9_1_11][bookmark: _Toc210536895][bookmark: _Toc314043472][bookmark: _Toc210536897][bookmark: _Toc314043474][bookmark: O_9_1_13][bookmark: _Toc14705209][bookmark: _Toc37831733][bookmark: _Toc123744853][bookmark: _Toc218000974]Мероприятия Гражданской обороны по защите объектов от современных средств поражения
В целях защиты объектов, снижения ущерба и потерь при угрозе и применении современных средств поражения необходимо заблаговременно:
разработать план Гражданской обороны на мирное время;
создавать и развивать систему управления, оповещения и связи Гражданской обороны и поддерживать их в готовности к использованию;
создавать, укомплектовывать, оснащать и поддерживать в готовности силы Гражданской обороны;
подготовить органы управления, обучить персонал способам защиты и действиям в случаях применения средств поражения;
создать и накопить средства индивидуальной защиты;
планировать эвакуационные мероприятия.
На случай применения противником средств поражения в плане ГО необходимо предусмотреть:
оповещение об угрозе и применения средств поражения;
информирование персонала о порядке и правилам действий;
укрытие персонала в защитных сооружениях, при необходимости – использование средств индивидуальной защиты;
оказание медицинской помощи раненым и пораженным;
восстановление нарушенных систем управления, оповещения и связи.
[bookmark: O_9_2][bookmark: _Toc210536898][bookmark: _Toc314043475][bookmark: _Toc14705210][bookmark: _Toc37831734][bookmark: _Toc123744854][bookmark: _Toc218000975]Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
[bookmark: _Toc210536899][bookmark: _Toc314043476][bookmark: O_9_2_1][bookmark: _Toc14705211][bookmark: _Toc37831735][bookmark: _Toc123744855][bookmark: _Toc218000976]Общие положения
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, стихийного бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
Чрезвычайная ситуация природного характера – чрезвычайная ситуация, вызванная стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лавинами, наводнениями и др.), природными пожарами, эпидемиями, эпизоотиями, поражениями сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – чрезвычайная ситуация, вызванная промышленными, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), авариями с выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях.
Зона чрезвычайной ситуации – определенная территория, на которой объявлена чрезвычайная ситуация.
По масштабу распространения ЧС природного и техногенного характера разделяются на объектовые, местные, региональные и глобальные.
Предупреждение ЧС – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размера ущерба и материальных потерь.
[bookmark: _Toc210536900][bookmark: _Toc314043477][bookmark: O_9_2_2][bookmark: _Toc210536901][bookmark: _Toc314043478][bookmark: O_9_2_3][bookmark: _Toc14705213][bookmark: _Toc37831737][bookmark: _Toc123744857][bookmark: _Toc218000977]Опасные сценарии развития возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемых объектах
При анализе возможных аварий на идентичных объектах выявлено, что на объектах и сооружениях добычи урана с определенной вероятностью возможны аварии с радиационно-токсикологическими последствиями, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию.
[bookmark: _Toc169863083][bookmark: _Toc314043480][bookmark: _Toc210536905][bookmark: _Toc314043481][bookmark: O_9_2_7][bookmark: O_9_2_9][bookmark: _Toc210536907][bookmark: _Toc314043483][bookmark: _Toc14705217][bookmark: _Toc37831741][bookmark: _Toc123744861][bookmark: _Toc218000978]Защита объектов от опасных природных процессов
Возможные чрезвычайные ситуации природного характера - чрезвычайные ситуации, вызванные стихийными бедствиями (землетрясениями, наводнениями и другими), эпидемиями и эпизоотиями.
Для максимально возможного снижения риска, потерь и ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера должны осуществляться защитные мероприятия:
сейсмостойкое строительство и сейсмоусиление зданий и сооружений;
гидротехнические и инженерно - геологические защитные мероприятия;
другие мероприятия, предусмотренные предписаниями специально уполномоченных органов, имеющими обязательную силу.
Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, подлежит страхованию в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан об обязательных видах страхования.
[bookmark: _Toc210536909][bookmark: _Toc314043485][bookmark: O_9_2_11][bookmark: _Toc210536911][bookmark: _Toc314043487][bookmark: O_9_2_13][bookmark: _Toc14705220][bookmark: _Toc37831746][bookmark: _Toc123744866][bookmark: _Toc218000979]Решения по обеспечению защиты персонала
Весь персонал должен быть обеспечен, средствами индивидуальной защиты СИЗ. Для осуществления оповещения на месторождение у обслуживающего персонала имеются переносные радиотелефоны.
Все рабочие не реже одного раза в полугодие должны проходить повторный инструктаж по технике безопасности и ежегодно подвергаться комиссионной проверке знаний по технике безопасности, а также подвергаться ежегодному медицинскому обследованию. 
Согласно ежегодным графикам должны проводиться регулярные противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом по отработке возможных сценариев аварий техногенного и природного характера согласно Плана ликвидации аварий.
При внедрении новых технологических процессов и методов труда, введении нового оборудования и механизмов, введении в действие новых правил и инструкций по технике безопасности, а также по требованию контролирующих органов рабочие должны пройти дополнительное обучение и проверку знаний.
Все работы по эксплуатации и обслуживанию объектов должны производиться в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим в помещениях должна находиться медицинская аптечка.
[bookmark: _Toc210536913][bookmark: _Toc314043489][bookmark: O_9_2_15][bookmark: _Toc14705221][bookmark: _Toc37831747][bookmark: _Toc123744867][bookmark: _Toc218000980]Решения по обеспечению охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов
Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к объектам, приводящего к нарушению технологического режима эксплуатации предусмотрена система обеспечения охраны.
Кроме инженерно-технических средств охраны необходимо организовать контроль за проведением строительных и других работ, которые могут неблагоприятно повлиять на безопасность производства. 
Предполагаемые организационные мероприятия и инженерно-технические средства охраны способствуют повышению надежности охраны проектируемых объектов и обеспечивают необходимую безопасность.
На главном въезде на территорию месторождения предусмотрен контрольно-пропускной пункт (проходная), где дежурит охранник, осуществляющий досмотр автотранспорта и проверку документов у обслуживающего персонала.
[bookmark: O_9_2_16][bookmark: _Toc210536914][bookmark: _Toc314043490][bookmark: _Toc14705222][bookmark: _Toc37831748][bookmark: _Toc123744868][bookmark: _Toc218000981]Решения по организации эвакуационных мероприятий
При вводе в эксплуатацию должен быть разработан «План ликвидации аварий», в котором, с учетом специфических условий, необходимо предусмотреть оперативные действия персонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - по локализации, исключению загораний и взрывов, максимальному снижению тяжести последствий и также эвакуации людей, не занятых в ликвидации аварий, и эвакуации пострадавших, способы и маршруты движения эвакуации.
Указанный план согласовывается с объектовой комиссией по чрезвычайным ситуациям.
[bookmark: O_9_2_17][bookmark: _Toc210536915][bookmark: _Toc314043491][bookmark: _Toc14705223][bookmark: _Toc37831749][bookmark: _Toc123744869][bookmark: _Toc218000982]Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера
С целью снижения риска ЧС, на основании действующего в Республике Казахстан законодательства, руководство компании должно:
разработать план действий при возникновении ЧС;
проинформировать обслуживающий персонал о риске ЧС на объекте;
осуществлять обучение персонала действиям при возникновении ЧС;
обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью;
планировать и проводить мероприятия по предупреждению и снижению опасности возникновения ЧС на проектируемых объектах;
разрабатывать рекомендации по комплексу мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ЧС адекватно изменениям, происходящим во времени, и внедрять рекомендуемый комплекс мероприятий;
проводить после ликвидации ЧС мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению деятельности.
Персонал, обслуживающий объекты, должен:
соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности;
не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины;
знать сигналы гражданской обороны;
знать установленные правила поведения и порядок действий при угрозе возникновения или возникновения ЧС;
изучать основные методы защиты, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
[bookmark: _Toc123744870]изучать приемы оказания первой медицинской помощи.
[bookmark: _Toc218000983]Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности
[bookmark: _Toc218000984]Общие положения
При разработке раздела использованы следующие нормативно-технические документы:
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 "Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности".
[bookmark: _Toc218000985]Инженерно-технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности
Радиационный контроль осуществляется на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения. В случаях обнаружения превышения нормативных значений, должен проводиться анализ связанных с этим причин и осуществляться защитные мероприятия, направленные на снижение мощности дозы гамма-излучения и (или) содержания радона в воздухе помещений. Мощность дозы гамма-излучения и объемной активности радона в воздухе помещений строящегося, реконструируемого или капитально ремонтируемого здания должны соответствовать нормативным значениям.
В проекте предусмотрены меры обеспечения радиационной безопасности, учтены следующие требования нормативных документов:
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Глава 4. Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при воздействии природных источников излучения Пункт 227. Для строительства зданий производственного назначения выбирают участки территории, на которых гамма-фон не превышает 0,6 мкЗв/ч, где плотность потока радона с поверхности грунта не превышает 250 миллибеккерель на квадратный метр в секунду (далее мБк/(м2×с). 
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 "Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности": Пункт 28. При проектировании новых зданий жилого и общественного назначения среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn+4,6×ЭРОАTn составляет 100 Бк/м3 и менее, а мощность эффективной дозы гамма-излучения на открытой местности составляет более чем на 0,2 мкЗв/ч и менее.
	Согласно Протокола радиационного обследования территории, предполагаемой для строительства санитарно-бытового корпуса от 11.02.2025 г. гамма-фон составляет в среднем 0,17 мкЗв/ч.



3. [bookmark: _Toc218000986]Нормативные документы
При выполнении рабочего проекта были использованы следующие нормативные документы:
СН РК 1.02.03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».
ГОСТ 21.101-1997 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
СП РК 2.04-01-2017 - «Строительная климатология»
Технический регламент РК «Общие требования к пожарной безопасности».
СН РК 3.01-01-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года №14, Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»;
СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;
СН РК 3.02-27-2013 «Производственные здания»; 
СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»; 
СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания»
СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;
СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»
СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СН РК 1.03-05-20л, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». 
Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.01.2023 г.).
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orensran 1 15,00 15,00 08 08 | o074 | 1200 888 1493 22,68
Hacochan noxaporyweriin 1 40,00 40,00 o7 08 | o74 | 2800 2072 3483 52,02
Hacochan soaocHaberia 1 40,00 40,00 o7 08 | o74 | 2800 2072 3483 52,02
Kanansauyiontan nacockan cranis 1 10,00 10,00 o7 08 | o74 7,00 5,18 871 1323
Cranuy sosonoaroosat 1 20,00 20,00 o7 08 | o74 | 1400 1036 17,42 26,46
zg‘::”"m obeccontBaia mTseaoli 1 15,00 15,00 08 08 | 074 12,00 888 14,03 2268
uikah anexrpooborpesa 1 10,00 10,00 08 08 | 074 800 592 995 15,12
Bcero no KTMH 712,70 533,56 394,83 663,76 1008.48
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