Краткое нетехническое резюме

1.1. Месторасположение и юридический адрес

В состав Атырауской ТЭЦ входит две промышленные площадки, которым присвоены следующие условные наименования: «Атырауская ТЭЦ» и «Котельная», на которых имеются организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Площадка «Атырауская ТЭЦ» расположена по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. З.Кабдолова, 9. Объект относится к 1 категории опасности. Размер санитарно-защитной зоны для площадки «Атырауская ТЭЦ» составляет 350м (согласно санитарно-эпидемиологического заключения на проект окончательной \СЗЗ).

Площадка «Котельная» расположена по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, мкр. Жеруйык. Объект относится к 4 категории опасности. Размер санитарно-защитной зоны для площадки «Котельная» составляет 60м от источников во всех направлениях.  

Расстояние между промплощадками составляет 6 км.

Основными видами деятельности акционерного общества «Атырауская теплоэлектроцентраль» является производство и оптовая реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией. Целью деятельности комании является эффективное и надежное энергоснабжение Атырауского региона

Атырауская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1963 году и работает по тепловому графику с до выработкой электроэнергии по конденсационному режиму работы. Территориально расположена в южной части Прикаспийской низменности и по административному делению находится в границе города Атырау. ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» расположена в юго-восточной части города Атырау, на расстоянии 1 км от жилых застроек в промышленной зоне  в 40-50 км от устья реки Урал.

Ближайший жылой массив располагается к северу на расстоянии от крайнего источника выбросов на растоянии 352 м. 

Водный объект составляет река Урал расположенная на расстоянии 2111 метров на северо запад. 

С запада к Атырауской ТЭЦ примыкает нефтеперерабатывающий завод АНПЗ и  химический завод, с востока и юго-востока каналы технического водоснабжения и стройбаза, с северо-запада проходит автодорога, соединяющая город с поселком Химзавода. 

В зоне влияния АТЭЦ курортов, зон отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.
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Выбросы
2. Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

2.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Источниками выделения вредных веществ являются технологическое оборудование или технологические процессы, от которых в ходе производственного цикла происходит образование вредных веществ. 
Согласно инвентаризации по состоянию на 2026-2030г.г. предусмотрено  30 стационарных источника, из них 15 организованных и 15 неорганизованных.

Организованные источники:

Источники №0001, №0002, №0003, №0004, №0005 - Котлоагрегаты. 

Время работы 8760 ч/год. В процессе работы котлов происходит выброс: сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота. 

На площадке АТЭЦ расположены 15 котлов, подключенные к 4 дымовым трубам и ГТУ. В период максимальной нагрузки ТЭЦ – зимний и летний периоды – в работе находятся 13 котлов; осенью и весной – 12 котлов. Остановка котлов на ремонт осуществляется согласно Плана ремонтных работ и зависит от технического состояния котлов. Также на ТЭЦ возможна работа всех котлов одновременно. 

Источник №0007 - Кузнечный цех. 

В процессе работы происходят выбросы: сажи, сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота.

Источник №0008 - Емкости для хранения турбинных и трансформаторных масел. 

В процессе хранения происходят выбросы паров масла минерального.

Емкости для хранения мазута. Источники №0009. 

В процессе хранения выделяются пары нефтепродуктов: углеводородов С12-С19, сероводорода. 

Источник №0010  - АЗС законсервирована.
При хранении происходят выбросы углеводородов и сероводорода. 

Источник №0011 - Цех централизованного ремонта. 

В процессе осуществления работ, происходят выбросы оксида железа и аэрозолей масла.

Источник №0012 - Электроцех. 

В процессе осуществления работ аппаратов происходят выбросы оксида железа и аэрозолей масла.

Источник №0013 - Деревообрабатывающий цех. 

В процессе работы цеха происходят выбросы древесной пыли.

Источник №0014 - Аккумуляторный цех. 

При зарядке аккумуляторов, происходят выбросы паров серной кислоты. 

Источники №0019, №0020 - Склад цемента. 

Имеются 2 емкости для хранения цемента. Цемент завозится спецавтотранспортом и загружается в силосную ёмкость пневмотранспортом из емкостей цементовозов. Годовой расход цемента на 1 емкость – 35.0 тонн. Для уменьшения пылевыделения, на выхлопных трубах силосных банок установлены рукавные, тканевые фильтры типа ФР-30, со степенью очистки до 99%. Время хранения - 8760 часов в год, время загрузки – 1.5 часа в год. При осуществлении работ на данном источнике происходят выбросы пыли неорганической.

Источник 0021 - ХВО. 

Водоподготовительная установка Атырауская ТЭЦ предназначена для подготовки воды, идущей в качестве добавки к питательной воде котлов высокого давления, а также для подпитки теплосети. Обработка воды производится: Предочистка; известкование, коагуляция, флокуляция, (ввод полиакриламида) в осветлителях. В здании ХВО находятся: известковое хозяйство, солевое хозяйство, коагулянтное хозяйство, кислотное хозяйство, щелочное хозяйство. При осуществлении работ в помещении ХВО происходят организованные выбросы: паров серной кислоты, паров едкого натра, взвешенных веществ и пыли оксида кальция.

Неорганизованные источники:

Источник №6001 - САГ.

Передвижной сварочный дизельный агрегат, в процессе работы которого происходит выброс оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, углеводородов, сажи, сернистого ангидрида, формальдегида, бенз/а/пирена.

Источник №6002 -  САГ 

Сварочный агрегат, работающий на бензине, в процессе работы происходят выбросы: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, углеводородов, сажи, сернистого ангидрида,  бенз/а/пирена. 

Источник №6003, №6008 - Сварочные посты.

В процессе работы сварочных аппаратов происходит выброс оксидов марганца, оксида железа, фторидов, фтористых газообразных соединений, неорганическая пыль, азота диоксида, углерода оксида, взвешенных веществ.

Источник №6004 - Газорезочный пост.

При осуществлении работ на посту происходят выбросы диоксида азота.

Источник №6005 - КНС. 

При работе происходят выбросы углеводородов. 

Источник №6006 - Склад извести. 

Gри перемещении тары с известью выделяется оксид кальция (взвешенные вещества).

Источник №6007 - Склад серной кислоты. 

В процессе хранения выделяются пары серной кислоты.

Источник 6009 - Склад песка. 

Склад песка расположен на открытой площадке, закрытой от сдувания с трёх сторон, на площадке БРУ. Песок завозится автосамосвалами и хранится в буртах, регулярно поливается водой. Далее песок транспортируется тачками.  Расход песка составляет 40 т/год. Производительность погрузочно- разгрузочных работ: G = 8 т/час. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

Источник 6010 - Склад щебня.

Склад щебня расположен на открытой площадке, закрытой от сдувания с трёх сторон, на площадке БРУ. Расход щебня составляет 80 т/год. Производительность погрузочно- разгрузочных работ: G = 20 т/час. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

Источник 6011 - Засыпка в бункер инертных материалов. 

Расход щебня составляет 80 т/год. Расход песка составляет 40 т/год. Неорганизованные выбросы пыли происходят при пересыпке и перемещении материалов, при статическом хранении.

Источник 6012 - Земляные работы. 

Рытьё котлована и траншей производится экскаватором на базе трактора с погрузкой в автосамосвалы. Влажность разрабатываемых грунтов составляет более 10%. При разработке грунта, в атмосферу выделяется пыль неорганическая (2908) и продукты сгорания дизельного топлива в двигателе экскаватора: углеводороды, оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, сажа, формальдегид, акролеин и бенз(а)пирен.

Источник 6013 - Газовое хозяйство. 

Источником линейного выброса является – газопровод участка «Газового хозяйства», необходимый для подачи сжиженного газа к котлоагрегатам, для обеспечения работы ТЭЦ.  Фонд рабочего времени - 8760 часа в год. Годовой оборот газа на ТЭЦ приблизительно составляет 1500000тыс м3. При прохождению сжиженного газа по газопроводу образуется конденсат.

Источник №6022 - Пост газовой сварки. 

Используется для резки металла, в атмосферу поступают оксиды железа и марганца, диоксид азота и оксид углерода.

Источник №6023 - Лакокрасочные работы. 

При покрасочных работах в атмосферный воздух поступает ксилол, уайт-спирит.

1.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с суммирующим действием, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в виде таблицы Приложения 7.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2026-2027 гг

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.2142
	0.6166
	15.415

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	
	0.3
	
	0.896
	0.4838
	1.61266667

	
	(635*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0116
	0.0394
	39.4

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (в пересчете на
	
	
	0.002
	
	2
	0.00089
	0.0159
	7.95

	
	медь) (Медь оксид, Меди оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	329)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0324
	1.1184
	111.84

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0168
	0.0024
	0.016

	
	415)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0207
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/
	
	
	0.05
	
	3
	0.0022
	0.004
	0.08

	
	(662)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	220.84329
	4343.812632
	108595.316

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	35.873669
	705.8360272
	11763.9338

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.10702
	3.8508
	38.508

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0286
	0.03124
	0.6248

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	57.2468
	1095.99576
	21919.9152

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0032
	0.0086
	1.075

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	187.4305544
	5401.354846
	1800.45162

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.00011
	0.0003
	0.000006

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0118
	0.01279
	0.001279

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0625
	0.18
	0.9

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000044
	0.00000417
	4.17

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0128
	0.012788
	1.2788

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.00206
	0.00204
	0.0408

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0625
	0.18
	0.18

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.31884
	0.2974
	0.2974

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.5504
	0.3208
	2.13866667

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.5312
	63.7672
	31883.6

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	1.6938
	0.3122
	3.122

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0296
	0.1988
	4.97

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	0.0331
	0.1069
	1.069

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	506.0165378
	11618.5636274
	176197.973


	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028-2030 гг

	

	Атырауская область, ТОО "Атырауская ТЭЦ"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.2142
	0.6166
	15.415

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	
	0.3
	
	0.896
	0.4838
	1.61266667

	
	(635*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0116
	0.0394
	39.4

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (в пересчете на
	
	
	0.002
	
	2
	0.00089
	0.0159
	7.95

	
	медь) (Медь оксид, Меди оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	329)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0324
	1.1184
	111.84

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0168
	0.0024
	0.016

	
	415)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0207
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/
	
	
	0.05
	
	3
	0.0022
	0.004
	0.08

	
	(662)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	223.13697
	4444.750312
	111118.758

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	36.246292
	722.238878
	12037.3146

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.10702
	3.8508
	38.508

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0286
	0.03124
	0.6248

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	57.2468
	1103.79576
	22075.9152

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0032
	0.0086
	1.075

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	187.4305544
	5425.354846
	1808.45162

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0006
	0.002
	0.06666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.00011
	0.0003
	0.000006

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0118
	0.01279
	0.001279

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0625
	0.18
	0.9

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000044
	0.00000417
	4.17

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0128
	0.012788
	1.2788

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.00206
	0.00204
	0.0408

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0625
	0.18
	0.18

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.31884
	0.2974
	0.2974

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.5504
	0.3208
	2.13866667

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.5312
	63.7672
	31883.6

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	1.6938
	0.3122
	3.122

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0296
	0.1988
	4.97

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	0.0331
	0.1069
	1.069

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	508.6828408
	11767.7041582
	179158.796


	
	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК ЭРА v3.0.401Модель: МРК-2014

Дата формирования: 23.09.2026 11:08

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Город: 006  Атырауская область

	Объект: 0019 ТОО "Атырауская ТЭЦ" без фона

	Вар.расч.: 6    2026_0 год 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций
	Cm 
	РП
	СЗЗ
	ЖЗ
	Колич.ИЗА
	ПДКмр (ОБУВ)  мг/м3
	Класс опасн.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	5,839652
	0,055115
	0,026252
	0,020211
	1
	0.4*
	3

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
	7,035166
	0,295156
	0,153068
	0,102219
	2
	0,3
	-

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	24,644402
	0,232597
	0,11079
	0,085294
	1
	0,01
	2

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1,44366
	1,223755
	0,757828
	0,580963
	1
	0,01
	-

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)
	0,044914
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	1
	0,5
	3

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	7,432651
	0,898101
	0,689728
	0,83521
	6
	0,2
	2

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,605242
	0,072971
	0,05604
	0,067861
	6
	0,4
	3

	0322
	Серная кислота (517)
	1,02596
	0,065149
	0,045397
	0,032285
	2
	0,3
	2

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1,285795
	0,019342
	0,011533
	0,008145
	1
	0,15
	3

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,354507
	0,101848
	0,077926
	0,092356
	6
	0,5
	3

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	11,703905
	0,183576
	0,199366
	0,104437
	2
	0,008
	2

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	4,991252
	0,188075
	0,135123
	0,11033
	7
	5
	4

	0410
	Метан (727*)
	0,000157
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	1
	50
	-

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	22,322826
	0,45088
	0,322495
	0,272609
	1
	0,2
	3

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2,142991
	0,032237
	0,019222
	0,013575
	1
	0.00001*
	1

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1,428661
	0,053397
	0,037313
	0,031161
	1
	0,05
	2

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,609499
	0,037059
	0,013657
	0,012185
	1
	0,05
	-

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	4,464565
	0,090176
	0,064499
	0,054522
	1
	1
	-

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2,861212
	0,101401
	0,076952
	0,059171
	2
	1
	4

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,673708
	0,338752
	0,145622
	0,100719
	1
	0,5
	3

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	0,060421
	0,05878
	0,060231
	0,060299
	2
	0.02*
	2

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	72,35054
	1,481234
	0,356759
	0,052385
	4
	0,3
	3

	6004
	0301 + 0304 + 0330 + 2904
	8,452822
	1,124511
	0,880122
	1,052937
	8
	
	

	6007
	0301 + 0330
	7,787158
	0,999939
	0,767489
	0,927567
	6
	
	

	6037
	0333 + 1325
	13,132566
	0,184144
	0,199366
	0,11227
	3
	
	

	6042
	0322 + 0330
	1,380465
	0,110305
	0,116809
	0,098867
	8
	
	

	6044
	0330 + 0333
	12,058412
	0,186237
	0,206128
	0,117863
	8
	
	

	__ПЛ
	2902 + 2904 + 2908
	44,086452
	0,88874
	0,214055
	0,104056
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Существующее положение (2026 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0.0991236/0.0396495
	0.1294329/0.0517732
	88/741
	532/56
	6022
	66.9
	66.9
	Основное

	
	(в пересчете на железо)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	(диЖелезо триоксид,
	
	
	
	
	6003
	20.4
	20.4
	Основное

	
	Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6008
	12.7
	12.7
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0128
	Кальций оксид (
	0.2896279/0.0868884
	0.4703772/0.1411132
	20/741
	-233/649
	6006
	82.9
	88.2
	Основное

	
	Негашеная известь) (
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	635*)
	
	
	
	
	0021
	17.1
	11.8
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0143
	Марганец и его
	0.2147216/0.0021472
	0.2803776/0.0028038
	88/741
	532/56
	6008
	41.4
	41.4
	Основное

	
	соединения (в пересчете
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	6003
	39.7
	39.7
	Основное

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	6022
	19
	19
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0150
	Натрий гидроксид (Натр
	0.5359502/0.0053595
	0.7141727/0.0071417
	20/741
	-233/649
	0021
	100
	100
	Основное

	
	едкий, Сода
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.7385177/0.1477035
	0.7183785/0.1436757
	-202/
	-263/638
	0001
	55.9
	58.5
	Основное

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	1018
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0005
	20
	28.2
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	
	
	
	
	
	
	0004
	20.9
	11.5
	Основное

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производство

	0304
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0583999/0.02336
	0.0573357/0.0229343
	-202/
	-263/638
	0001
	59.4
	59.2
	Основное


Cбросы
Предприятие имеет 4 производственные площадки:

· Площадка №1. Рыбозащитное сооружение.

· Площадка №2. Насосная станция I подъема.

· Площадка №3. Финская котельная (район старого аэропорта).

· Площадка №4. ТЭЦ.

Площадка №1. Водозабор с рыбозащитным сооружением на берегу реки Жайык (Урал). Устройство представляет собой жалюзийный экран, омываемый гидроструями  (ЖЭГС), служит для отведения молоди рыбы от жалюзийного экрана, т.е. для предотвращения попадания её в водоприёмные коллекторы. 

ЖЭГС является устройством гидравлического принципа действия, работает 3 месяца в году – май, июнь, июль. Это комбинированное устройство, состоящее из жалюзи, представляющих собой механический экран и гидравлические струи, являющихся гидравлическим экраном. В результате их совместного действия в оптимальном режиме работы достигается эффективное отведение молоди рыб от водозабора без контакта с конструкцией.

В состав устройства входят секции жалюзи, установленные в водоприемнике окна рыбозащитного устройства (РЗУ) и струепродуктор, служащий для создания струйно – вихревой завесы вдоль механического экрана. Конструктивно подъемные секции жалюзи состоят из опорной конструкции и закрепленных в ней вертикальных металлических пластин, толщиной 8 мм. Пластины в секции установлены под углом 300 и 450 к плоскости экрана и с просветами между ними 20 мм.

Водоприемные окна также оборудованы металлической сеткой размером 2 х 2 мм, установленной на опорные конструкции. 

Площадка №2. Насосная станция I подъема подает воду из протоки Перетаска в подводящий канал ТЭЦ. 

Назначение водозаборного сооружения – забор воды из пр. Перетаска и подача ее на объекты ТОО «АТЭЦ» для производственных целей. Насосная станция с помощью насосов подает воду из протоки Перетаска в подводящий канал ТОО «Атырауская ТЭЦ». 

Площадка №3. Финская котельная. Котельная предназначена для отопления жилых массивов, административных зданий правобережной части города Атырау. На площадке расположены котлы KL-TF-35-40 – 3 ед., резервуары для резервного топлива и вспомогательный цех. Питьевая вода, используемая для работы котельной, поступает из водопровода КГП «Атырау Су Арнасы». Сточная вода, сформированная после промывки фильтров, сбрасывается в городскую систему канализации КГП «Атырау Су Арнасы».

Площадка №4. ТЭЦ. На площадке расположены основные и вспомогательные сооружения, предназначенные для производства электричества и теплоэнергии.

Количество промплощадок с указанием количества выпусков на каждой площадке и категории сточных вод на этих выпусках: 

Сброс происходит от площадки № 4 ТЭЦ. 

Сброс на водовыпуск №1 – 3200000 м3/год, 365,2968 м3/час. Сточные воды на поля испарения. . 

Сброс на водовыпуск № 2 – 2026г 86811975 м3/год,  9910,043 м3/час; 2027г 89107336 м3/год,  10172,070 м3/час; 2028-2030 г 93516096 м3/год,  10675,353 м3/час.  Условно- чистые воды направляющие на поля орошения. 

Сброс на водовыпуск №3 – 2026г - 59000000 м3/год,  8939,394 м3/час; 2027г - 60000000 м3/год,  9090,909 м3/час; 2028-2030г - 60000000 м3/год,  9090,909 м3/час;

. Условно- чистые воды направляющие на поля орошения. 

Название водного объекта (с указанием бассейна) и участка недр, принимающего сточные воды оператора и граничащих с ним характерных объектов; категория водопользования; мест водозабора, зон отдыха и купания, других операторов, сельскохозяйственных угодий:
водовыпуск №1– сброс сточных вод ТОО «АТЭЦ в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ»;

водовыпуск №2 - сброс условно-чистых вод, отводимых в протоку Перетаска;

водовыпуск №3 - сброс условно-чистых вод на поля орошения ТОО «Алгабас».

Административное расположение объектов: Атырауская область, г.Атырау.

Категория оператора: I категория опасности.

Ближайший жылой массив располагается к северу на расстоянии от крайнего источника выбросов на растоянии 352 м. 

Водный объект составляет река Урал расположенная на расстоянии 2111 метров на северо запад. 

С запада к Атырауской ТЭЦ примыкает нефтеперерабатывающий завод АНПЗ и  химический завод, с востока и юго-востока каналы технического водоснабжения и стройбаза, с северо-запада проходит автодорога, соединяющая город с поселком Химзавода. 

В зоне влияния АТЭЦ курортов, зон отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

Расчет нормативов предельно допустимых сбросов сточных вод 

	Номер выпуска
	 

Наименование показателя
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу на 2026-30 г.
	Год достижения ДС

	
	
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	8
	9
	10
	11
	12
	19

	пруд-испаритель ТОО "АНПЗ"

	№1
	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого) 
	365,2968
	3200
	4,3
	1570,776
	13,76
	2026

	
	Нитрит
	
	
	0,07
	25,571
	0,224
	2026

	
	Нитрат
	
	
	30,6
	11178,082
	97,92
	2026

	
	Фенол
	
	
	0,012
	4,384
	0,038
	2026

	
	Нефтепродукты 
	
	
	0,96
	350,685
	3,072
	2026

	
	Фосфат
	
	
	0,364
	132,968
	1,165
	2026

	
	АПАВ
	
	
	0,38
	138,813
	1,216
	2026

	
	взвешенные вещества
	
	
	191
	69771,689
	611,2
	2026

	
	Сульфат
	
	
	319
	116529,679
	1020,8
	2026

	
	Хлорид
	
	
	150
	54794,52
	480
	2026

	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	
	1,2
	438,356
	3,84
	2026

	
	Всего
	 
	 
	 
	254935,523
	2233,235
	 

	Условно-чистые сточные воды протока Перетаска

	№2
	Нефтепродукты 
	10675,35
	93516,1
	0,1
	1067,535
	9,3516
	2029

	
	Всего
	 
	 
	 
	1067,535
	9,3516
	 

	Условно-чистые сточные воды поля орошения ТОО "Алгабас"

	№3
	Нефтепродукты 
	8863,636
	58500
	0,078
	691,364
	4,563
	2026

	
	Всего
	 
	 
	 
	691,364
	4,563
	


Отходы
	Наименование отхода
	Код по классификатору отходов
	Образовалось в тоннах
	Наименование источника образования отходов производства
	Возможные способы  обезвреживания, восстановления и удаления отходов

	Опасные отходы на период эксплуатации

	Ртутьсодержащие отходы (лампы) 
	200121*


	0,7
	Цех централизованного ремонта 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Рецеклирование на установке. Ртуть полностью обезвреживается и остается только стелобой, который при возможности вторично используется

	
	
	
	Медпункт 
	

	
	
	
	Столовая 
	

	
	
	
	Административное здание 
	

	
	
	
	Химическая лаборатория 
	

	Отработанные аккумуляторы 
	160601*


	3,5
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, нейтрализация кислоты, вторсырье (пластик свинец)

	Отработанные масла 
	130208*
	60
	Транспортный цех 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Восстановление, вторичное использование 

	Отработанные фильтры
	160107*
	1
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание 

	Промасленые отходы (ветошь)  
	150202*
	1
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание 

	
	
	
	Мастерская по ремонту высоковольтного оборудован ия
	

	
	
	
	Цех централизованного ремонта 
	

	Портативное оборудование и оргтехника 
	200135*
	1
	Административное здание 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, сортировка, вторсырье (пластик, цвет мет, стекло), сжигание не сортируемого остатка 

	Медецинские отходы 
	180103*
	0,5
	Медпункт 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Сжигание 

	Картриджи 
	080317*
	0,1
	Административное здание 
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Разбор, сортировка, вторсырье (пластик). 

	Антифриз
	160114*
	0,2
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Восстановление 

	Нефтешлам 
	050103*
	1000
	Площадка №1 ТЭЦ
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Переработка, изъятие нефтепродукта и нейтрализованного грунта. 

	Отходы от ЛКМ
	080111*
	1,5
	Цех централизованного ремонта
	Передача в спецпредприятие имеющих лицензию на переработку опасных отходов. 

Переработка, изъятие металлолома

	Не опасные отходы на период эксплуатации 

	Отработанные шины
	160103
	15
	Транспортный цех
	Передача в спецпредприятие 

Дробление, использование резиновой крошки как вторресурс 

	Твердо-бытовые отходы 
	200301


	160
	Мастерская по ремонту высоковольтного оборудования 
	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы (пластик, бумага, стекло), сжигание не сортируемого остатка

	
	
	
	Цех централизованного ремонта
	

	
	
	
	Столовая 
	

	
	
	
	Административное здание 
	

	Строительные отходы 
	170904
	4000
	Площадка №1 ТЭЦ
	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы (пластик, бумага, стекло), сжигание не сортируемого остатка

	Огарки сварочных электродов сварки 
	120113
	3
	Цех централизованного ремонта 
	Передача в спецпредприятие 

Использование как металлолом (вторресурс) 

	Осадок очистных сооружений (донный осадок)
	190816
	50
	Площадка №1 ТЭЦ
	Передача в спецпредприятие 

Размещение на полигоне, сжигание 

	Использованная известь (гашёная)

 
	030309
	100
	Площадка №1 ТЭЦ
	Использование отхода для личного использования предприятия, для постилающего слоя на грунтовых дорогах внеутри территории. 

	Металлические отходы 
	200140


	300
	Цех централизованного ремонта 
	Передача в спецпредприятие 

Сортировка, вторичные ресурсы 


ПЭК

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 граница СЗЗ
	Азота диоксид, азота оксид, углерод чер- ный (Сажа), сера диоксид, углерод оксид, формальдегид, углеводороды предельные С12-С-19.
	Ежеквартально
	1.
	Производственный контроль – аккредитованными лабораториями на основе договора. Госконтроль – органами охраны природы в плановом порядке и по мере необходимости

Расчетный метод – ответственным лицом в области ООС.
	Натурные замеры по действующим методикам, расчетный метод по действующему проекту НДВ

	2 граница СЗЗ
	
	
	
	
	

	3 граница СЗЗ
	
	
	
	
	

	4 граница СЗЗ
	
	
	
	
	

	5 близлежащий населенный пункт
	
	
	
	
	


Таблица 7 сведения по сбросу сточных вод

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Водовыпуск № 1  пруд-испаритель ТОО "АНПЗ"
	-
	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого)
	ежеквартально
	Анализ

	
	
	Нитрит
	
	

	
	
	Нитрат
	
	

	
	
	Фенол
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Фосфат
	
	

	
	
	АПАВ
	
	

	
	
	взвешенные вещества
	
	

	
	
	Сульфат
	
	

	
	
	Хлорид
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	

	Водовыпуск № 2 Условно-чистые сточные воды

протока Перетаска
	-
	Нефтепродукты
	Ежеквартально
	Анализ

	Водовыпуск № 3 Условно-чистые сточные воды

поля орошения ТОО "Алгабас"
	-
	Нефтепродукты
	Ежеквартально
	Анализ


Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Водовыпуск № 1  пруд-испаритель ТОО "АНПЗ
	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого)
	4,3
	Ежеквартально
	СТ РК ISO 10523-2013

KZ.06.01.00492-2022

Гост 33045-2014 п5

Гост 33045-2014 п6
Гост 33045-2014 п9
ПНД Ф 14.1.2.4.128-98

ПНД Ф 14.1.2.4.182-02

ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000

KZ.06.01.00496-2022

KZ.06.01.00494-2022
KZ.06.01.00508-2022

	
	
	Нитрит
	0,07
	
	

	
	
	Нитрат
	30,6
	
	

	
	
	Фенол
	0,012
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	0,96
	
	

	
	
	Фосфат
	0,364
	
	

	
	
	АПАВ
	0,38
	
	

	
	
	взвешенные вещества
	191
	
	

	
	
	Сульфат
	319
	
	

	
	
	Хлорид
	150
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	1,2
	
	

	2
	Водовыпуск № 2 Условно-чистые сточные воды

протока Перетаска
	Нефтепродукты
	0,1


	Ежеквартально
	

	3
	Водовыпуск № 3 Условно-чистые сточные воды
поля орошения ТОО "Алгабас"
	Нефтепродукты
	0,078
	Ежеквартально
	


Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Район резервуарного парка

2.Район цеха централизованного ремонта

4.Район 4 очереди (территории ОРУ)


	Нефтепродукты
	Не нормируются
	Ежеквартально 
	Флюориметрический


Радиационный мониторинг

Таблица 12 Радиационный мониторинг

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация,
миллиграмм
на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Территория АТЭЦ
	гамма-излучения
	0,2
	1 раз в год 
	Прямой метод, инструментальный


