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3. АННОТАЦИЯ

Проект нормативов предельно допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ разработан в связи с наличием на производстве сбросов.  

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ разрабатываются в соответствии с требованиями; 

· Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI. Проект выполнен согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» 
· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.

Норматив допустимого сброса должен быть установлен для каждого загрязняющего вещества в каждом выпуске сточных вод.

Годовой расход сточных вод на проектный период принят на основании водного баланса АТЭЦ, предоставленного предприятием в качестве исходных данных для разработки настоящего проекта, а также утвержденным, уполномоченным государственным органам, объемам водопотребления и водоотведения, 

Проект нормативов допустимых сбросов составляется на основании данных инвентаризации, включающих также исходные материалы необходимые для разработки проекта нормативов допустимых сбросов. 

Согласно п 56 методики 63 если фактический сброс действующего объекта меньше расчетного допустимого сброса, то в качестве допустимого сброса принимается фактический сброс. Расчетные условия (исходные данные) для определения величины допустимого сброса выбираются по средним данным за предыдущие три года. Для выведения средних показателей применялся 2023-2025 года, 2026 год в учет не принимался в виду отсутсвия полных данных за этот год. 
В данном проекте рассмотрены три водовыпуска:

водовыпуск №1– сброс сточных вод ТОО «АТЭЦ в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ»;

водовыпуск №2 - сброс условно-чистых вод, отводимых в протоку Перетаска;

водовыпуск №3 - сброс условно-чистых вод на поля орошения ТОО «Алгабас».

Нормирование сточных вод, отводимых в пруд-испаритель, производится по 12-ти загрязняющим веществам: взвешенные вещества, БПК5, аммоний солевой, нитраты, нитриты, нефтепродукты, фенолы, фосфаты, АПАВ, сульфаты, хлориды.

Нормирование условно-чистых сточных вод, отводимых в протоку Перетаска и на поля орошения ТОО «Алгабас» производится по нефтепродуктам.

Ранее проектом рассматривались перспектива развития предприятия, а именно постепенное увеличение производства электроэнергии с 2154,1 млн. кВт до 3369,3 млн.кВт (до 2028 год), а также увеличения отпуск тепла на 48 %.
Увеличение производительности предприятия неразрывно связано с увеличением объемов водопотребления и, как следствие, объемов сброса загрязняющих веществ.
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5. ВВЕДЕНИЕ
Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ разработан на основании требований статьи 39 пункт 2 «Нормативы эмиссий» и статьи 216 «Нормативы допустимых сбросов» Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года

№ 400-VI. Проект выполнен согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.

Настоящий проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ выполнен со следующими нормативными документами, принятыми в Республике Казахстан:

-
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года

№ ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»;

-
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» ;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №63 от 10.03.2021г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

-
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» от № 42 от 16.01.2004;

-
ГОСТ 17.4.3.05-86. «Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения»;

-
ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера, использование и охрана вод. Основные термины и определения».

Проект НДС разработан на основании данных предприятия об объемах и составе сточных вод, с учетом материалов, полученных в ходе исследований и данных производственного контроля.

Содержание и
объем
разработанного проекта нормативов допустимых сбросов соответствует нормативным документам, представленным выше.
Сточные воды - воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси (загрязнения), изменившие их первоначальный состав или физические свойства.

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Наименование предприятия: ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» (ТОО «Атырауская ТЭЦ») 
Адрес: РК, г. Атырау, пр.Кабдолова, 9. Тел +7 (7122)-306200, Факс +7(7122) 457222

Форма собственности: частная
Вид деятельности: Основной задачей ТОО «Атырауской ТЭЦ» является обеспечение электрической  и тепловой энергией производственных объектов и жилых кварталов г. Атырау и прилегающих к нему районов. 
Объекты эксплуатации: 
Предприятие имеет 4 производственные площадки:

· Площадка №1. Рыбозащитное сооружение.

· Площадка №2. Насосная станция I подъема.

· Площадка №3. Финская котельная (район старого аэропорта).

· Площадка №4. ТЭЦ.

Площадка №1. Водозабор с рыбозащитным сооружением на берегу реки Жайык (Урал). Устройство представляет собой жалюзийный экран, омываемый гидроструями  (ЖЭГС), служит для отведения молоди рыбы от жалюзийного экрана, т.е. для предотвращения попадания её в водоприёмные коллекторы. 

ЖЭГС является устройством гидравлического принципа действия, работает 3 месяца в году – май, июнь, июль. Это комбинированное устройство, состоящее из жалюзи, представляющих собой механический экран и гидравлические струи, являющихся гидравлическим экраном. В результате их совместного действия в оптимальном режиме работы достигается эффективное отведение молоди рыб от водозабора без контакта с конструкцией.

В состав устройства входят секции жалюзи, установленные в водоприемнике окна рыбозащитного устройства (РЗУ) и струепродуктор, служащий для создания струйно – вихревой завесы вдоль механического экрана. Конструктивно подъемные секции жалюзи состоят из опорной конструкции и закрепленных в ней вертикальных металлических пластин, толщиной 8 мм. Пластины в секции установлены под углом 300 и 450 к плоскости экрана и с просветами между ними 20 мм.

Водоприемные окна также оборудованы металлической сеткой размером 2 х 2 мм, установленной на опорные конструкции. 

Площадка №2. Насосная станция I подъема подает воду из протоки Перетаска в подводящий канал ТЭЦ. 

Назначение водозаборного сооружения – забор воды из пр. Перетаска и подача ее на объекты ТОО «АТЭЦ» для производственных целей. Насосная станция с помощью насосов подает воду из протоки Перетаска в подводящий канал ТОО «Атырауская ТЭЦ». 

Площадка №3. Финская котельная. Котельная предназначена для отопления жилых массивов, административных зданий правобережной части города Атырау. На площадке расположены котлы KL-TF-35-40 – 3 ед., резервуары для резервного топлива и вспомогательный цех. Питьевая вода, используемая для работы котельной, поступает из водопровода КГП «Атырау Су Арнасы». Сточная вода, сформированная после промывки фильтров, сбрасывается в городскую систему канализации КГП «Атырау Су Арнасы».

Площадка №4. ТЭЦ. На площадке расположены основные и вспомогательные сооружения, предназначенные для производства электричества и теплоэнергии.

Количество промплощадок с указанием количества выпусков на каждой площадке и категории сточных вод на этих выпусках: 
Сброс происходит от площадки № 4 ТЭЦ. 

Сброс на водовыпуск №1 – 3200000 м3/год, 365,2968 м3/час. Сточные воды на поля испарения. . 

Сброс на водовыпуск № 2 – 2026г 86811975 м3/год,  9910,043 м3/час; 2027г 89107336 м3/год,  10172,070 м3/час; 2028-2030 г 93516096 м3/год,  10675,353 м3/час.  Условно- чистые воды направляющие на поля орошения. 

Сброс на водовыпуск №3 – 2026г - 59000000 м3/год,  8939,394 м3/час; 2027г - 60000000 м3/год,  9090,909 м3/час; 2028-2030г - 60000000 м3/год,  9090,909 м3/час;

. Условно- чистые воды направляющие на поля орошения. 

Название водного объекта (с указанием бассейна) и участка недр, принимающего сточные воды оператора и граничащих с ним характерных объектов; категория водопользования; мест водозабора, зон отдыха и купания, других операторов, сельскохозяйственных угодий:
водовыпуск №1– сброс сточных вод ТОО «АТЭЦ в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ»;

водовыпуск №2 - сброс условно-чистых вод, отводимых в протоку Перетаска;

водовыпуск №3 - сброс условно-чистых вод на поля орошения ТОО «Алгабас».

Административное расположение объектов: Атырауская область, г.Атырау.

Категория оператора: I категория опасности.

Ближайший жылой массив располагается к северу на расстоянии от крайнего источника выбросов на растоянии 352 м. 

Водный объект составляет река Урал расположенная на расстоянии 2111 метров на северо запад. 

С запада к Атырауской ТЭЦ примыкает нефтеперерабатывающий завод АНПЗ и  химический завод, с востока и юго-востока каналы технического водоснабжения и стройбаза, с северо-запада проходит автодорога, соединяющая город с поселком Химзавода. 

В зоне влияния АТЭЦ курортов, зон отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

Рисунок 6.1.  Ситуационный план района размещения оператора
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Рисунок 6.2.  Ситуационный план района размещения оператора по отношение к водному объекту
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1. Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав сточных вод
Предприятие имеет 4 производственные площадки:

· Площадка №1. Рыбозащитное сооружение.

· Площадка №2. Насосная станция I подъема.

· Площадка №3. Финская котельная (район старого аэропорта).

· Площадка №4. ТЭЦ.

Площадка №1. Водозабор с рыбозащитным сооружением на берегу реки Жайык (Урал). Устройство представляет собой жалюзийный экран, омываемый гидроструями  (ЖЭГС), служит для отведения молоди рыбы от жалюзийного экрана, т.е. для предотвращения попадания её в водоприёмные коллекторы. 

ЖЭГС является устройством гидравлического принципа действия, работает 3 месяца в году – май, июнь, июль. Это комбинированное устройство, состоящее из жалюзи, представляющих собой механический экран и гидравлические струи, являющихся гидравлическим экраном. В результате их совместного действия в оптимальном режиме работы достигается эффективное отведение молоди рыб от водозабора без контакта с конструкцией.

В состав устройства входят секции жалюзи, установленные в водоприемнике окна рыбозащитного устройства (РЗУ) и струепродуктор, служащий для создания струйно – вихревой завесы вдоль механического экрана. Конструктивно подъемные секции жалюзи состоят из опорной конструкции и закрепленных в ней вертикальных металлических пластин, толщиной 8 мм. Пластины в секции установлены под углом 300 и 450 к плоскости экрана и с просветами между ними 20 мм.

Водоприемные окна также оборудованы металлической сеткой размером 2 х 2 мм, установленной на опорные конструкции. 

Площадка №2. Насосная станция I подъема подает воду из протоки Перетаска в подводящий канал ТЭЦ. 

Назначение водозаборного сооружения – забор воды из пр. Перетаска и подача ее на объекты ТОО «АТЭЦ» для производственных целей. Насосная станция с помощью насосов подает воду из протоки Перетаска в подводящий канал ТОО «Атырауская ТЭЦ». 

Площадка №3. Финская котельная. Котельная предназначена для отопления жилых массивов, административных зданий правобережной части города Атырау. На площадке расположены котлы KL-TF-35-40 – 3 ед., резервуары для резервного топлива и вспомогательный цех. Питьевая вода, используемая для работы котельной, поступает из водопровода КГП «Атырау Су Арнасы». Сточная вода, сформированная после промывки фильтров, сбрасывается в городскую систему канализации КГП «Атырау Су Арнасы».

Площадка №4. ТЭЦ. На площадке расположены основные и вспомогательные сооружения, предназначенные для производства электричества и теплоэнергии.

Основным оборудованием являются:

Паровые котлы

· БК3-120-100ГМ паропроизводительностью 120 т/час – 2ед.;
· БК3-160-100ГМ паропроизводительностью 160 т/час– 6 ед.;
· ТГМ-151 «Б» - паропроизводительностью 220 т/час – 5 ед.;

· ТГМ-159 СО  – 1 ед.

Топливом является природный газ.

Турбины

· ПТ-25-90/10М мощностью 25 МВт – 5ед.;
· ПТ-12-35/10М мощностью 12 МВт - 2 ед.;
· ПТ-60-90/13 мощностью 60 МВт – 2 ед.;
· Т-45/53-90 мощностью 45 МВт – 1 ед;
· К-100-90 -1 ед.
ТЭЦ – это предприятие, продукцией которого является электроэнергия и теплоэнергия, отпускаемая в виде пара или горячей воды.

Основными элементами ТЭЦ являются котельные установки, расположенные на площадке №4, производящие пар с параметрами 100 кгс/см2 и температурой 5000 С; турбинная и паротурбинная установки, преобразующие теплоту пара в механическую энергию в режиме вращения ротора турбоагрегата и электрические устройства (генераторы, трансформаторы и т. д.), обеспечивающие выработку электроэнергии.

Основным элементом котельной установки является котел, по трубам и через барабан которого циркулирует вода, которая за счет энергии сжигания в топке котла топлива (природного газа на ТЭЦ) превращается в пар. Газообразные продукты сгорания, отдав свою теплоту воде, удаляются через дымовые трубы в атмосферу. Ввиду особенности природного газа как топлива, в продуктах сгорания выделяется минимум токсичных веществ. Дымовая труба рассеивает продукты сгорания в верхних слоях атмосферы. Полученный пар поступает по паропроводу к паровой турбине. Расширяясь в ней, пар вращает ротор, соединенный с ротором электрического генератора, в обмотках которого образуется электрический ток. 

Часть электроэнергии передается на питание собственных нужд ТЭЦ и потребителям, которые расположены рядом через главное распределительное устройство 6 кВ, остальная часть э/энергии проходит через повышающие трансформаторы, которые повышают напряжение до 35 и 110 кВ для уменьшения потерь в линиях электропередач, при передаче на большие расстояния, а затем э/энергия передается в сеть электрораспределительной компании АО «Атырау Жарык».

И котел и турбина могут работать только при очень высоком качестве питательной воды и пара, поэтому нормальная работа блока (котел-турбина) возможна лишь при создании замкнутого цикла циркуляции.

Отработанный пар, покидающий турбину, поступает в конденсатор – теплообменник, по трубкам которого циркулирует холодная вода из подводящего канала. Пар, поступающий в межтрубное пространство конденсатора, конденсируется, и собирается внизу в конденсатосборнике, где образуется конденсат, и конденсатным насосом через регенеративные подогреватели подается в деаэратор. В регенеративных подогревателях температура конденсата повышается за счет  теплоты пара, отбираемого из турбин. Это позволяет уменьшить расход топлива и повысить экономичность ТЭЦ. В деаэраторе происходит деаэрация – удаление из конденсата растворенных в ней газов, нарушающих работу котла. Из деаэратора питательная вода питательным насосом  приводит в действие электродвигателем, с давлением 150 кгс/см2, подается в котел, дополнительно подогреваясь по пути до 210-215 С регенеративными подогревателями высокого давления, на которые также подается пар, отбираемый с турбин с целью повышения экономичности.

Таким образом, замыкается технологический пароводящий цикл преобразования химической энергии топлива в механическую энергию вращения ротора турбоагрегата.

Снабжение потребителей теплоэнергией осуществляется с помощью отбора пара из турбин подобно тому, как это делается для регенеративного подогрева питательной воды. Промышленный потребитель использует пар непосредственно из отборов турбин.

Для целей теплофикации, пар, из так называемого отопительного отбора направляется в сетевые подогреватели, в трубках которого циркулирует сетевая (отопительная) вода. Сетевые подогреватели расположены в машинном зале ТЭЦ. Сетевые насосы, которые производят циркуляцию сетевой воды, расположены в отдельном здании, а часть непосредственно в главном корпусе ТЭЦ.

При циркуляции воды по технологическому контуру станции, а также при потреблении пара потребителями и потерях сетевой воды, появляется потребность в получении воды для подпитки. Поэтому часть воды из каналов поступает на установки химической очистки, и после обработки подается в цикл котлов или в цикл сетевой воды.

На производственные нужды используется техническая вода из протоки Перетаска, на хозяйственно-бытовые нужды – питьевая вода из водопровода КГП «Атырау Су Арнасы».

На территории имеются – насосная станция II подъема, очистные сооружения сточных вод, вспомогательный цех, лаборатория и административное здание. К вспомогательным цехам относятся – цех централизованного ремонта, цех по ремонту зданий и сооружений, цех тепловой автоматики и измерения, химический цех, боксы для стоянки автотранспорта, сварочный пост, склады ГСМ и химреагентов, лаборатория.

Технологическая схема очистных сооружений сточных вод включает в себя следующие сооружения: канализационную насосную станцию (КНС), нефтеловушку, флотационную и фильтровальную установки.

Выпуск смешанных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, нормативно-очищенных, осуществляется в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ», а нормативно (условно) - чистых сточных вод - в протоку Перетаска и на поля орошения                                    ТОО «Алгабас».

Рисунок 7.1.  Схема водоснабжения и отведения
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7.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений, эффективности работы 

Основными источниками загрязнения стоков ТОО «Атырауская ТЭЦ», работающей на газу, является оборудование маслосистемы главного корпуса и топливное хозяйство. Сточные воды от мест стокообразования по сетям подземной канализации поступают в канализационную насосную станцию, и оттуда насосами подаются на очистные сооружения, рассчитанные на максимальную производительность 80-500 м3/ч.

Технологическая схема комплекса включает в себя следующие сооружения: канализационную насосную станцию (КНС), нефтеловушку, флотационную и фильтровальную установки.

Процессы удаления нефтепродуктов осуществляются последовательно в каждом технологическом узле. 

Поступающая сточная вода подается в приемный резервуар КНС. Затем, из приемного резервуара КНС, сточная вода подается насосом в распределительную камеру нефтеловушки, и далее самотеком в двухсекционную нефтеловушку, где происходит двухчасовое отстаивание стоков. В результате отстоя происходит предварительная очистка сточных вод от плавающих нефтепродуктов и грубодисперсных примесей. После нефтеловушки, предварительно очищенная (отстоянная) вода, поступает в сборный резервуар флотационной установки, откуда насосом, расположенным в насосном отделении производственного корпуса, подается во флотатор. В результате флотационной очистки происходит удаление из сточной жидкости эмульгированных нефтепродуктов. Вода, очищенная на флотаторе, забирается непосредственно на выходе из флотатора насосом рециркуляции, насыщается с помощью эжектора и напорного бака воздухом и подается в рабочие камеры флотатора. Из сборного резервуара фильтровальной установки вода насосом подается на двухступенчатую доочистку. Первой ступенью служат механические фильтры, загруженные сульфоуглем, второй ступенью - фильтры активированного угля. Очищенная вода сбрасывается по линии в пруд – испаритель ТОО «АНПЗ».

Канализационная насосная станция (КНС)

КНС предназначена для сбора загрязненных нефтепродуктами стоков, выравнивания колебаний их расхода и состава, и перекачки их в распределительную камеру нефтеловушки.

КНС состоит из надземной части, где размещаются щиты управления и помещения для эксплуатационного персонала и подземной части. Подземная часть разделена сплошной бетонной стенкой на два отсека: приемный резервуар и машинное отделение. Сточные воды по самотечной канализации поступают в приемный карман приемного резервуара.

В машинном отделении установлено два канализационных насоса ЭФ-2 (один рабочий и один резервный) и дренажный насос.

Принцип работы КНС основан на том, что при заполнении приемного резервуара включается один из канализационных насосов, откачивающий сточные воды в нефтеловушку.

 Нефтеловушка

Нефтеловушка предназначена для улавливания неэмульгированных нефтепродуктов и механических примесей. Скорость движения воды в нефтеловушке принимается равной 10-25 м/ч, время пребывания жидкости - около 2 часов. В нефтеловушке используется метод отстаивания и разделения несмешивающихся жидкостей.

Нефтеловушка
представляет собой двух секционный,  заглубленный горизонтальный
проточный
отстойник,
выполненный из сборного железобетона с монолитным днищем. Он состоит из двух параллельно работающих секций, каждая секция оборудована скребками и скреперами, двумя нефтесборными щелевыми поворотными трубами, расположенными в начале и в конце секции, распределительной перегородкой, нефтеудерживающей стенкой, системой подогрева воды. В передней части каждой секции имеются приямки для сбора осадка и гидроэлеваторы для транспортировки его в грязенакопитель (отстойник). Также нефтеловушка оборудована подводящими и отводящими трубопроводами.

Нефтеловушка работает по следующей схеме:

Сточные воды по трубопроводам поступают из КНС в распределительную камеру нефтеловушки. С помощью щелевой водораспределительной стенки происходит равномерное распределение воды по объему нефтеловушки. Вода, пройдя отстойную часть и освободившись от неэмульгированных нефтепродуктов, поступает под нефтеудерживающую стенку, а затем попадает в водослив и далее по трубопроводу в бак сбора воды флотационной установки.

Для сгона нефтепродуктов с поверхности воды к нефтесборным трубам служит верхний скребок. Осадок, выпадающий на горизонтальное дно секции, сгребается к приямкам с помощью скрепера.

Для подогрева в нефтеловушке воды предусмотрен змеевик, проложенный по периметру каждой секции. В качестве теплоносителя используется сетевая вода.

Эксплуатация нефтеловушки заключается в поддержании заданной производительности, своевременном сборе и удалении нефтепродуктов и осадка, определении остаточного содержания нефтепродуктов.

Флотаторы

Флотатор представляет собой аппарат непрерывного действия, в котором происходит отделение комплексов пузырек-частица нефтепродуктов от воды. Флотатор разделен перегородками на пять последовательно расположенных камер. Флотатор оборудован системой подвода и отвода отфлотированной воды, трубопроводом подачи раствора коагулянта, трубопроводом подачи водовоздушной смеси, трубопроводом отвода из нефтесборного кармана нефтепродуктов, системой дренажных труб.

Принцип работы флотатора основан на использовании процессов, происходящих на границе раздела несмешивающихся жидких и газообразных сред. При флотации используются свойства границы раздела трех фаз: воды, воздуха и флотируемой примеси. Применяется метод напорной флотации. В процессе очистки этим методом вода проходит следующие этапы обработки: насыщение воздуха путем его растворения; образование пузырьков воздуха и комплекса частица-пузырек воздуха; отделение выделившихся пузырьков от отрабатываемой жидкости.

Флотация - явление прилипания нефтепродуктов к поднимающимся пузырькам воздуха. Подсос воздуха в очищаемую воду осуществляется эжектором, установленным на перемычке между напорным и всасывающим трубопроводами насоса рециркуляции воды. В напорном баке проходит растворение отдозированного в воду воздуха. Из напорного бака водовоздушная смесь поступает во флотатор, где захваченные пузырьками воздуха нефтепродукты всплывают на поверхность воды. Образующаяся на поверхности воды пена нефтепродуктов с помощью скребкового механизма удаляется в резервуар сбора уловленных нефтепродуктов.

Для укрупнения эмульгированных нефтепродуктов предусматривается ввод коагулянта. Применяется сернокислый алюминий (АI2(SО4)3). Раствор коагулянта подается в смеситель флотатора. Очищенная вода из отстойной камеры флотатора отводится в резервуар сбора воды после флотаторов.

Эксплуатация флотатора заключается в поддержании заданного расхода очищаемой воды, контроля за работой эжектора, насоса рециркуляции и насоса-дозатора коагулянта, своевременном удалении нефтепродуктов и осевшего шлама.

Механические фильтры

Механические фильтры предназначены для доочистки сточных вод, содержащих нефтепродукты и прошедших предварительную очистку в нефтеловушке и флотаторах.

Вертикальные однокамерные механические фильтры состоят из корпуса, верхнего дренажно-распределительного устройства (ВДРУ), нижнего дренажно-распределительного устройства (НДРУ). ВДРУ представляет собой отбойный щит, НДРУ - ряд параллельных труб-лучей, присоединенных с двух сторон к центральному коллектору. На лучах имеются отверстия со щелями. Дренажные системы служат для равномерного распределения потоков подводимой и отводимой воды.

Механический фильтр снабжен трубопроводами: 

-подвода обрабатываемой воды;

-отвода отрабатываемой воды;

-взрыхления;

-сброса воды от взрыхления;

-опорожнения фильтра;

-сжатого воздуха.

Кроме того, каждый фильтр оборудован воздушником, двумя проб отборными точками (на входе и на выходе), двумя манометрами (на входе и на выходе), расходомером обрабатываемой воды, двумя люками (верхним и нижним).

В основу механических фильтров положен процесс фильтрования эмульгированных нефтепродуктов через пористые среды. Этот процесс основан на прилипании и обволакивании зерен фильтрующего материала эмульгированными нефтепродуктами. Частицы несут в себе отрицательный заряд, зерна фильтрующего материала заряжены положительно. В процессе адсорбции (прилипания) заряд с частицами нефтепродукта стекает на поверхность зерна, а сама частица  нефтепродукта обволакивает поверхность зерна. В связи с различными характеристиками сила смачивания, удерживающая нефтепродукт на поверхности зерна, значительно выше силы, удерживающей на поверхности зерна воду. Благодаря этому, нефтепродукты остаются в толще фильтрующего материала, а очищенная вода уходит через дренажную систему фильтра. Определенную роль при очистке данным методом играет и чисто механическое фильтрование, т.е. частицы нефтепродуктов задерживаются на поверхности загруженного в фильтры материала, образуя сплошную пленку нефтепродуктов.

Обрабатываемая вода поступает в фильтры через ВДРУ, и, проходя фильтрующий слой освобождается от содержащихся в ней нефтепродуктов, уходит через НДРУ. При этом в процессе фильтрования происходит постепенное загрязнение фильтрующего слоя и, как следствие этого, возрастает сопротивление фильтра, уменьшается скорость фильтрования. Сопротивление включенного в работу фильтра составляет 0,1-0,2 кгс/см2.
Сорбционные (угольные) фильтры

Сорбционные фильтры предназначены для глубокой доочистки стоков, прошедших обработку на механических фильтрах.

Сорбционный фильтр имеет ВДРУ, предназначенный для равномерного распределения очищаемой воды по площади фильтрующей загрузки. В нижней части фильтра имеется НДРУ для отвода фильтра и равномерного распределения взрыхляющей воды по сечению фильтра.

Трубопроводы, смонтированные по фронту фильтра, обеспечивают выполнение следующих операции:

-подачи на фильтр обрабатываемой воды;

-отвода из фильтра обработанной воды;

-подачи на фильтр взрыхляющей воды;

-отвода воды после взрыхления материала;

-опорожнения фильтра;

-подачи воды для гидроприводов.

Фильтр оборудован воздушником, пробоотборными точками на входе и выходе фильтра, манометрами, верхним и нижним люками.

Обрабатываемая вода поступает в фильтр через ВДРУ, и проходя фильтрующий слой сверху вниз, освобождается от содержащихся в ней нефтепродуктов.

В основе работы сорбционных фильтров использован метод сорбации, который представляет собой один из наиболее эффективных методов очистки сточных вод. В качестве сорбентов могут использоваться мелкодисперсные твердые вещества, обладающие развитой поверхностью – опилки, зола, торф, коксовая мелочь и др. Наиболее эффективными сорбентами нефтепродуктов являются активные угли (АУ) различных марок. Активные угли являются пористыми материалами, поры которых подразделяются на четыре вида: макропоры от 1000 до 20000 А, переходные поры – от 40 до 1000А, супермикропоры от 16 до 40 А и микропоры – не более 16 А. Эффективность АУ обуславливается наличием в них микропор и до некоторой степени супермикропор.

В сточных водах, прошедших механические фильтры, нефтепродукты имеют размер частиц менее 10А. Пройдя слой сорбента, нефтепродукты заполняют объем микропор, полная удельная вместимость  (см3/г) соответствует поглощающей способности сорбента. Известную сорбционную активность проявляют и супермикропоры. Макропоры и переходные поры сорбируют вещества поверхностью стенок и количество сорбированного в них вещества значительно меньше, чем в микропорах. Поэтому микропоры и переходные поры служат главным образом путями подвода  сорбата к микропорам.

Раз в смену все фильтры промываются потоком воды для предотвращения загрязнения. 

После угольных фильтров нормативно-очищенная сточная вода собирается в септик, из которого, по мере наполнения, откачивается насосами производительностью 150 куб.м. в час, при режиме –12 часов в сутки. 

Донный осадок и  нефтепродукты, собранные после всех этапов очистки собираются в специальные емкости и вывозятся по договору с ТОО «Вест Дала».
Эффективность очистных сооружений

На очистные сооружения поступают смешанные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды. Объем производственных сточных вод составляет 99% от общего объема стоков и 1 % составляют хозбытовые стоки.

Эффективность очистных сооружений определялась по данным из протоколов результатов анализа нефтепродуктов за 2023-2025год, проведенных лабораторией АТЭЦ (в целях внутреннего контроля). Точками отбора проб являются КНС - до очистки и угольные фильтры - после очистки. 
В таблице 1 приведена информация по эффективности работы существующих очистных сооружений
Таблица 7.2.1. Эффективность работы очистных сооружений

	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по котрым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая
	Проектные показатели
	Фактические показатели (2023-2025 гг.)

	
	
	
	
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки, %
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки, %

	
	
	м3/час
	м3/сут
	тыс.
	м3/час
	м3/сут
	тыс.
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	м3/год
	
	
	м3/год
	очистки
	
	очистки
	

	 

	(КНС), нефтеловушка, флотационная и фильтровальная установка.
	Нефтепродукты
	80-400
	1920-9600
	700,8-3504,0
	80-400
	1920-9600
	700,8-3504,0
	10-100
	0,5-1,2
	98,8
	29,4
	0,88
	97

	
	Взвешенные вещества
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	нет данных, отбор проб СВ до очистки не производился
	176
	---

	
	Хлориды 
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	146
	---

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	310
	---

	
	БПК5
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	1,1
	---

	
	Аммоний солевой 
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	3,9
	---

	
	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	0,06
	---

	
	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	10,8
	---

	
	Фенолы
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	0,01
	---

	
	АПАВ
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	0,35
	---

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	---
	---
	---
	
	0,29
	---


7.2.1 Краткая характеристика  приемника сточных вод
Специфика предприятия обуславливает формирование:

-  производственных сточных вод;

-  хозяйственно – бытовых сточных вод;

-  условно – чистых сточных вод от охлаждения конденсаторов.

Тип сточных вод определяет вид накопителя (приемника сточных вод).

Сброс загрязненных сточных вод на предприятии осуществляется в пруд – испаритель ТОО «АНПЗ» и отвод условно-чистых сточных вод в протоку Перетаска и на поля орошения ТОО «Алгабас».

Ниже приводится характеристика приемников сточных вод.

Характеристика пруда – испарителя ТОО «АНПЗ»

Накопитель сточных вод (поля испарения левобережной части г. Атырау) расположен на окраине города  к северо-востоку в 3 км от ТОО «АНПЗ». 

Пруд-испаритель представляет собой гидротехническое сооружение, обвалованное земляной дамбой шириной 3,5 м и высотой 1,5 м по всему периметру, эксплуатируется накопитель с 1945 года. На период с 1945 по 1986 г.г. площадь пруда - испарителя составляла 12 кв.км. 
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Фото №7.2.1. Пруд – испаритель ТОО «АНПЗ»

В настоящее время площадь пруда - испарителя для приёма сточных вод, принадлежащая ТОО «АНПЗ», сроком на 25лет, составляет 15млн. кв.м. (1500 га).

Пруд - испаритель состоит из отдельных карт с естественными профильтрационными экранами. Характерной особенностью строения полей испарения является слабая проницаемость пород зоны сепарации и низкий гидравлический уклон территории. В разрезе выделяются до 2-3 водоносных прослоев, представленных супесями и тонко- мелкозернистыми песками современных новокаспийских и верхнечетвертичных хвалынских отложений.

Сточные воды из пруда – испарителя не используются.

Для наблюдения возможного влияния пруда-испарителя на состояние грунтовых в районе его расположения создана сеть наблюдательных скважин в количестве 9 ед. (№№42к-50к), которая размещена по створу, протянувшемуся от полей испарения к руслу р. Жайык (Урал) и в сторону моря. Расстояние между скважинами колеблется от 150 до 400 метров. 

В таблице 2 приведены параметры приёмника сточных вод на основании технических, морфологических и гидрологических характеристик. 
Таблица 7.2.1
Параметры приёмника сточных вод 

	Наименование параметров
	Индекс
параметра
	Величина
	Единица измерения

	Площадь пруда-испарителя ТОО «АНПЗ»
	S
	15 000 000
	м2

	Объем пруда-испарителя
	Q
	14
	млн. м3

	Время эксплуатации пруда-испарителя
	tэ
	13
	лет

	Глубина пруда-испарителя в районе сброса
	Н
	1,0
	м

	Испарительная способность согласно справке филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области
	Kи
	1576
	мм

	Среднегодовой слой атмосферных осадков согласно Строительная климатология 
	VА
	176
	мм

	Высота столба сточных вод в пруду
	Н0
	1,0
	м

	Мощность водоносного горизонта
	M
	2,36
	м

	Коэффициент фильтрации водоносных горизонтов
	k
	0,27
	м/сут

	Средняя глубина потока на расчетном участке
	  Нср
	1,0
	м

	Объем сточных вод, отводимых в пруд – испаритель 
	qст
	3 200 000


	тыс. м3/год




Состояние сточной воды пруда-испарителя не предстваляются, так как пруд не принадлежит ТЭЦ, а находится в введении АНПЗ. 
Состав контролируемых показателей при сбросе составляет: 

1. Аммиак и ионов аммония (аммония солевого) 

2. Нитрит

3. Нитрат

4. Фенол

5. Нефтепродукты 

6. Фосфат

7. АПАВ

8. Взвешенные вещества

9. Сульфат

10. Хлорид

11. БПК5

Характеристика протоки Перетаска

Длина Протоки Перетаска составляет 32 км. Среднегодовой расход протоки Перетаска Qср – от 4,041 м3/с до 5,022 м3/с. Скорость течения Vср – 0,25 м/с. Глубина h - 1,5 м.

Гидрохимическое состояние протоки Перетаска подробно освещено выше, в разделе 2 настоящего проекта. Как показали результаты наблюдений, качество воды Протоки соответствует требованиям по её использованию, с целью технического водоснабжения, ТОО «Атырауской ТЭЦ».

Как видно из таблицы, приведенной в разделе 2, концентрация большинства наблюдаемых химических элементов и соединений в воде, в основном, значительно ниже ПДК вод культурно – бытового назначения.

Технологические процессы, связанные с охлаждением конденсаторов не могут привести к загрязнению водной среды. 

Для установления вероятности возможного загрязнения водного объекта условно–чистыми водами, сбрасываемыми после технологических процессов выработки тепла и электроэнергии, лабораторией АТЭЦ проводится производственный экологический контроль по качеству поверхностных вод протоки Перетаска и по сбросу условно-чистых вод в Протоку.

Характеристика полей орошения ТОО «Алгабас»

Поля орошения представляют собой естественное понижение рельефа местности. Подача вод на поля орошения осуществляется в течение 9 месяцев – с марта по ноябрь.

Участок сброса расположен от ТОО «Атырауская ТЭЦ» к юго – востоку, на расстоянии 6 км.

Поля орошения ТОО «Алгабас» представляют собой естественное  и обвалованное понижение рельефа местности площадью 18301га (согласно Акту на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного землепользования)) и глубиной 1,0 м. Объем поля составляет 183010000м3, испарительная способность -1576мм/год. Мощность водоносного горизонта составляет 6,0м. Коэффициент фильтрации водовмещающих отложений в среднем составляет 2,9м/сутки. Полив на орошение земель осуществляется только 9 месяцев в году по специальному графику с разбивкой по площадям. После подачи определенного объема воды на конкретную площадь выпуск ее прекращается и подача осуществляется на новую площадку и так далее. После определенного срока вегетации растений, производится скос сена, и цикл повторяется. Градиент уклона естественного потока подземных вод равен 0,00007.

Основным объектом подверженным воздействию полей орошения, является водоносный горизонт современных аллювиально-дельтовых отложений.
Для получения необходимых гидрогеологических параметров и фонового состояния качества грунтовых вод были использованы результаты бурения и опробования гидрогеологической скважины глубиной до 4,5 м. Параметры полей орошения сведены в нижеприведенную таблицу 3 

Таблица 7.2.2
Параметры полей орошения

	К - коэффициент фильтрации (м/сут)
	2,9

	Н – первоначальная глубина залегания грунтовых вод
	2,0

	h - глубина воды на полях орошения  (м)
	0

	m – мощность водоносного горизонта (м)
	6,0

	P – периметр сельхозугодия (м)
	93 718

	L - безразмерный коэффициент учета мощности водоносного горизонта при смешении фильтрующихся сточных вод с подземными водами
	1

	m – мощность водоносного горизонта (м)
	6

	р - пористость водоносных пород, безразмерный коэффициент
	0,35

	S - площадь полей орошения  (м2)
	183 010 000 м2

	Фактический срок эксплуатации приемника, годы
	12

	Lе – градиент уклона естественного потока подземных вод, безразмерная величина 
	0,00007

	V осадки (мм/год)
	174

	V испарения (мм/год)
	1576


7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии производства и методов очистки сточных вод, передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом

Технология очистки сточных вод ТОО «Атырауская ТЭЦ» предусматривает последовательное применение механической очистки, отстаивания, напорной флотации и сорбционной доочистки. Для удаления нефтепродуктов используются нефтеловушка, флотатор, механические и угольные фильтры.

Применяемая многоступенчатая схема очистки соответствует современным техническим решениям по очистке производственных сточных вод, содержащих нефтепродукты и взвешенные вещества. На завершающей стадии применяется сорбционная очистка активированным углем, обеспечивающая глубокую доочистку.

Фактическая эффективность работы очистных сооружений по данным производственного лабораторного контроля составляет 62 % по взвешенным веществам и 35 % по нефтепродуктам.

В целом применяемая технология очистки сточных вод соответствует распространенным современным методам очистки производственных стоков, однако эффективность удаления нефтепродуктов требует дальнейшего контроля и, при необходимости, совершенствования отдельных стадий очистки.
7.4. Сведения о сточных водах 

Водоснабжение.

Водоснабжение на производственные нужды ТОО «Атырауская ТЭЦ» ведется из протоки Перетаска 

Речная вода из протоки Перетаска подаётся на Атыраускую ТЭЦ с помощью насосных станций I-го и  II-го подъема.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды ТОО «Атырауская ТЭЦ» осуществляется водой питьевого качества из городского водопровода КГП «Атырау Су Арнасы» на основании договора (согласно которому потребление определяется по водомерным счетчикам). 

Баланс водопотребления и водоотведения по ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль», с учетом увеличения мощности предприятия представлена в таблице 7.6.1.

Объемы водопотребления и водоотведения в таблице 3.1.1 представлены с учетом освоения мероприятий по снижению водозабора из протоки Перетаска и отведению условно-чистых сточных вод.

На территории Атырауской ТЭЦ имеются следующие сети водоснабжения:

·  городская сеть водопровода КГП «Атырау Су Арнасы» - хозяйственно-бытовое водоснабжение;

·  Протока Перетаска – производственное водоснабжение для выработки электроэнергии и тепла, коммунальные нужды, противопожарную защиту.

Питьевой водой Атырауская ТЭЦ обеспечивается из городской системы водопровода КГП «Атырау Су Арнасы», учет использования воды осуществляется водомерным счетчиком WS-80, установленным в помещении насосной станции питьевой воды. 

Водозабор технической воды для нужд ТОО «Атырауская ТЭЦ» производится  из протоки Перетаска реки Жайык (Урал) круглогодично (Фото № 1, 2). 

В 1992 г. с целью предотвращения попадания молоди рыб в подводящий канал предприятием введено в эксплуатацию рыбозащитное устройство типа жалюзийного экрана, омываемого гидроструями (ЖЭГС), расположенное в месте ответвления протоки Перетаска. Устройство работает 3 месяца в году – май, июнь, июль.

Насосная станция I подъема через земляную перемычку подает воду в продолжение этой протоки, из которой вода поступает в подводящий канал.

В насосной станции I подъема установлены 3 насоса марки ОП6-110 производительностью 11000-15000 м3/час каждый. Учет забираемой воды ведется водомерным счетчиком УРСВ-010М.
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Фото №7.4.1  Водозаборное сооружение  I подъема
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Фото №7.4.2. Рыбозащитное сооружение

Насосная станция второго водоподъема расположена на площадке ТЭЦ и подает воду по напорным водоводам диаметром 1400 мм на охлаждение конденсатора турбин. В насосной станции 2-го подъема установлены четыре насоса марки ОП-2-87 производительностью 9000-11000 м3/час каждый, а также в насосной станции 2-го подъема IV очереди установлены два насоса марки НДН-24 производительностью 5000 м3/час, два насоса марки Д-630 производительностью 6300_м3/час. Отводящий канал идет параллельно подводящему, на расстоянии 20 м между осями. Общая протяженность каналов производственного водоснабжения от насосной I подъема до ТЭЦ в среднем составляет  – 7,85 км, из которых 2,85 км приходятся на протоку Перетаска и 5 км – на каналы производственного водоснабжения.

Система водоотведения

На предприятии действуют сети производственно – дождевой и хозяйственно – бытовой канализации. Сточные воды через КНС поступают на общую систему механической очистки, затем сбрасываются в канал нормативно – очищенных сточных вод, и дальше по каналу поступают в пруд – испаритель ТОО «АНПЗ».

Условно-чистые сточные воды, сформированные после охлаждения конденсаторов паровых турбин Атырауской ТЭЦ, имеющие только тепловое загрязнение, напрямую поступают в отводящий канал протоки Перетаска и на поля орошения ТОО «Алгабас». Условно-чистые сточные воды из отводящего канала предварительно очищенные и умягченные, используются повторно для подпитки водоснабжения котлов высокого давления и подпитки теплосети. Также, условно – чистые сточные воды из отводящего канала участвуют в системе оборотного водоснабжения. 

Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица 7.4.1
	Производство
	Водопотребление, м3/год
	 
	Водоотведение, м3/год

	
	На производственные нужды
	На ХБН
	Безвозвратное потребление
	Питьевая вода
	Всего
	Объем условно-чистой воды, 
	Произ-водственные сточные воды
	Хозяйственно- быто-вые сточные  воды

	
	Всего
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно – исполь-зуемая
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	В т. ч. питье-вого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2026г

	ТОО «АТЭЦ» отпуск электроэнергии -  2 939 000МВтч,
	155 825 780
	167 317 270
	-
	85046996,7
	7741525,6
	2759716,83
	9813115
	39340
	149011975
	145811975
	3 160 660
	39340

	теплоэнергии-995000Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2027г

	ТОО «АТЭЦ» отпуск электроэнергии -  3 004 000МВтч,
	159 272 080
	171 017 720
	-
	83175962,7
	7571212,04
	2699003,06
	9597226
	40200
	152307336
	149107336
	3 159 800
	40200

	теплоэнергии-1016000Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2028-2030г

	ТОО «АТЭЦ» отпуск электроэнергии -  3 091 000МВтч,
	163 884 820
	175 970 630
	-
	80847035,8
	7359218,1
	2623430,98
	9386087
	41270
	156716096
	153516096
	3 158 730
	41270

	теплоэнергии-1036000Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКА СТОЧНЫХ ВОД

8.1. Общие сведения

Характеристика пруда – испарителя ТОО «АНПЗ»

Накопитель сточных вод (поля испарения левобережной части г. Атырау) расположен на окраине города  к северо-востоку в 3 км от ТОО «АНПЗ». 

Пруд-испаритель представляет собой гидротехническое сооружение, обвалованное земляной дамбой шириной 3,5 м и высотой 1,5 м по всему периметру, эксплуатируется накопитель с 1945 года. На период с 1945 по 1986 г.г. площадь пруда - испарителя составляла 12 кв.км. 
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Фото №8.1.1. Пруд – испаритель ТОО «АНПЗ»

В настоящее время площадь пруда - испарителя для приёма сточных вод, принадлежащая ТОО «АНПЗ», сроком на 25лет, составляет 15млн. кв.м. (1500 га).

Пруд - испаритель состоит из отдельных карт с естественными профильтрационными экранами. Характерной особенностью строения полей испарения является слабая проницаемость пород зоны сепарации и низкий гидравлический уклон территории. В разрезе выделяются до 2-3 водоносных прослоев, представленных супесями и тонко- мелкозернистыми песками современных новокаспийских и верхнечетвертичных хвалынских отложений.

Сточные воды из пруда – испарителя не используются.

Для наблюдения возможного влияния пруда-испарителя на состояние грунтовых в районе его расположения создана сеть наблюдательных скважин в количестве 9 ед. (№№42к-50к), которая размещена по створу, протянувшемуся от полей испарения к руслу р. Жайык (Урал) и в сторону моря. Расстояние между скважинами колеблется от 150 до 400 метров. 

В таблице 4.1.1 приведены параметры приёмника сточных вод на основании технических, морфологических и гидрологических характеристик. 
Таблица 8.1.1
Параметры приёмника сточных вод 

	Наименование параметров
	Индекс
параметра
	Величина
	Единица измерения

	Площадь пруда-испарителя ТОО «АНПЗ»
	S
	15 000 000
	м2

	Объем пруда-испарителя
	Q
	14
	млн. м3

	Время эксплуатации пруда-испарителя
	tэ
	13
	лет

	Глубина пруда-испарителя в районе сброса
	Н
	1,0
	м

	Испарительная способность согласно справке филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области
	Kи
	1576
	мм

	Среднегодовой слой атмосферных осадков согласно Строительная климатология 
	VА
	176
	мм

	Высота столба сточных вод в пруду
	Н0
	1,0
	м

	Мощность водоносного горизонта
	M
	2,36
	м

	Коэффициент фильтрации водоносных горизонтов
	k
	0,27
	м/сут

	Средняя глубина потока на расчетном участке
	  Нср
	1,0
	м

	Объем сточных вод, отводимых в пруд – испаритель 
	qст
	3 200 000


	тыс. м3/год




Состояние сточной воды пруда-испарителя не предстваляются, так как пруд не принадлежит ТЭЦ, а ногится в введении АНПЗ. 
Характеристика протоки Перетаска

Длина Протоки Перетаска составляет 32 км. Среднегодовой расход протоки Перетаска Qср – от 4,041 м3/с до 5,022 м3/с. Скорость течения Vср – 0,25 м/с. Глубина h - 1,5 м.

Гидрохимическое состояние протоки Перетаска подробно освещено выше, в разделе 2 настоящего проекта. Как показали результаты наблюдений, качество воды Протоки соответствует требованиям по её использованию, с целью технического водоснабжения, ТОО «Атырауской ТЭЦ».

Как видно из таблицы, приведенной в разделе 2, концентрация большинства наблюдаемых химических элементов и соединений в воде, в основном, значительно ниже ПДК вод культурно – бытового назначения.

Технологические процессы, связанные с охлаждением конденсаторов не могут привести к загрязнению водной среды. 

Для установления вероятности возможного загрязнения водного объекта условно–чистыми водами, сбрасываемыми после технологических процессов выработки тепла и электроэнергии, лабораторией АТЭЦ проводится производственный экологический контроль по качеству поверхностных вод протоки Перетаска и по сбросу условно-чистых вод в Протоку.

Характеристика полей орошения ТОО «Алгабас»

Поля орошения представляют собой естественное понижение рельефа местности. Подача вод на поля орошения осуществляется в течение 9 месяцев – с марта по ноябрь.

Подача условно – чистых вод в Приморскую оросительную систему осуществляется по договору №01/12 от 20 ноября 2015г. Участок сброса расположен от                                ТОО «Атырауская ТЭЦ» к юго – востоку, на расстоянии 6 км.

Поля орошения ТОО «Алгабас» представляют собой естественное  и обвалованное понижение рельефа местности площадью 18301га (согласно Акту на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного землепользования)) и глубиной 1,0 м. Объем поля составляет 183010000м3, испарительная способность -1576мм/год. Мощность водоносного горизонта составляет 6,0м. Коэффициент фильтрации водовмещающих отложений в среднем составляет 2,9м/сутки. Полив на орошение земель осуществляется только 9 месяцев в году по специальному графику с разбивкой по площадям. После подачи определенного объема воды на конкретную площадь выпуск ее прекращается и подача осуществляется на новую площадку и так далее. После определенного срока вегетации растений, производится скос сена, и цикл повторяется. Градиент уклона естественного потока подземных вод равен 0,00007.

Основным объектом подверженным воздействию полей орошения, является водоносный горизонт современных аллювиально-дельтовых отложений.
Для получения необходимых гидрогеологических параметров и фонового состояния качества грунтовых вод были использованы результаты бурения и опробования гидрогеологической скважины глубиной до 4,5 м. Параметры полей орошения сведены в нижеприведенную таблицу 6 

Таблица 8.1.2
Параметры полей орошения

	К - коэффициент фильтрации (м/сут)
	2,9

	Н – первоначальная глубина залегания грунтовых вод
	2,0

	h - глубина воды на полях орошения  (м)
	0

	m – мощность водоносного горизонта (м)
	6,0

	P – периметр сельхозугодия (м)
	93 718

	L - безразмерный коэффициент учета мощности водоносного горизонта при смешении фильтрующихся сточных вод с подземными водами
	1

	m – мощность водоносного горизонта (м)
	6

	р - пористость водоносных пород, безразмерный коэффициент
	0,35

	S - площадь полей орошения  (м2)
	183 010 000 м2

	Фактический срок эксплуатации приемника, годы
	12

	Lе – градиент уклона естественного потока подземных вод, безразмерная величина 
	0,00007

	V осадки (мм/год)
	174

	V испарения (мм/год)
	1576


Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ
Таблица 8.1.2
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	ЭНК

	
	1 год 2023
	2 год 2024
	3 год 2025
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Аммиак и ионов аммония (аммония солевого) 
	9
	7,29
	9,12
	7,1
	9
	7,8
	8,218333
	 

	Нитрит
	0,08
	0,019
	0,009
	0,3
	0,27
	0,14
	0,136333
	

	Нитрат
	5,3
	5,7
	5,8
	6,1
	5,8
	4,2
	5,483333
	 

	Фенол
	0,04
	0,01
	0,007
	0,014
	0,09
	0,09
	0,041833
	 

	Нефтепродукты 
	0,1
	0,04
	0,07
	0,1
	0,1
	0,07
	0,08
	 

	Фосфат
	0,05
	0,028
	0,009
	0,175
	0,025
	0,014
	0,050167
	 

	АПАВ
	1,05
	0,187
	0,2
	0,39
	0,18
	0,22
	0,371167
	 

	Взвешенные вещества
	130
	136
	124
	118
	119
	110
	122,8333
	 

	Сульфат
	193
	242
	173
	171
	179
	195
	192,1667
	 

	Хлорид
	149
	149
	154
	134
	134
	139
	143,1667
	 

	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	1
	1,2
	1,1
	1,1
	1,2
	1,1
	1,116667
	 


Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах

Таблица 8.1.3
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	ЭНК

	
	1 год (2023г)
	2 год (2024г)
	3 год (2025 г.)
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Пруд испаритель АНПЗ

	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого) 
	2,1
	1,77
	3,6
	3,9
	1,9
	2,2
	3,9
	-

	Нитрит
	0,023
	0,0294
	0,05
	0,05
	0,06
	0,06
	0,06
	-

	Нитрат
	3,778
	5,934
	6,6
	10,8
	6,5
	1,32
	10,8
	 

	Фенол
	0,003
	0,00392
	0,01
	0,01
	0,009
	0,011
	0,01
	 

	Нефтепродукты 
	0,440
	0,392
	0,88
	0,7
	0,7
	0,8
	0,88
	 

	Фосфат
	0,078
	0,0736
	0,2
	0,29
	0,26
	0,29
	0,29
	 

	АПАВ
	0,088
	0,1084
	0,046
	0,07
	0,35
	0,15
	0,35
	 

	взвешенные вещества
	138,2
	145,2
	148
	146
	176
	98
	176
	 

	Водородный показатель
	8,133
	8,68
	9
	9
	9
	9
	9
	 

	Сульфат
	211,333
	251,2
	282
	290
	295
	310
	310
	 

	Хлорид
	114,17
	130,2
	130
	139
	138
	146
	146
	 

	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	0,95
	0,96
	1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	 

	Отводящий канал до шибера

	Нефтепродукты 
	0,035
	0,042
	0,05
	0,08
	0,05
	0,05
	0,08
	 

	Водородный показатель
	7,633
	8,252
	8,4
	8,5
	8,3
	8,1
	8,5
	 

	поля орошения 

	взвешенные вещества
	0,032
	0,038
	0,06
	0,06
	0,04
	0,05
	0,06
	 

	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	7,67
	8,296
	8,3
	8,5
	8,3
	8,07
	8,5
	 


9. РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ

Проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ со сточными водами выполняется в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, с целью утверждения предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан нормативами предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ являются величинами эмиссий, которые устанавливаются на основе расчетов для каждого выпуска и предприятия в целом. 

Нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ используются при выдаче разрешений на эмиссии в окружающую среду. 

Перечень загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы эмиссии, приняты в соответствии с «Перечнем загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий в окружающую среду», утвержденный Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212. 

Норматив допустимого сброса – экологический норматив, который устанавливается в экологическом разрешении и определяется как количество (масса) загрязняющего вещества либо смеси загрязняющих веществ в сточных водах, максимально допустимое (разрешенное) к сбросу в единицу времени. 

ТОО «Атырауская теплоэлектоцентраль» занимается выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения нужд населения г. Атырау.

Для выработки электроэнергии и тепла используется вода, забираемой из поверхностного водотока и централизованного городского водопровода.

Вода используется как хладагент для охлаждения систем выработки электроэнергии, носитель тепловой энергии и для хозяйственно - бытовых нужд.

При этом на объекте формируются условно - чистые сточные воды, производственные сточные воды и хозяйственно - бытовые сточные воды. На долю условно - чистых сточных вод приходится – около 96,68%, производственных сточных вод – около 3,27% и хозяйственно - бытовых – около 0,05% от общих стоков предприятия.

Воды, используемые для охлаждения систем выработки электроэнергии, и как носители тепла не участвуют напрямую в технологическом процессе, и на выходе из систем  теплообменников имеют лишь повышенную температуру, в то время как качественные показатели в большинстве случаев не превышают значений ПДКкбн.

Условно - чистые воды отводятся обратно в водоток (протока Перетаска) и на поля орошения ТОО «Алгабас» (лиманное орошение земель).

Производственные стоки предприятия формируются при обслуживании и ремонте оборудования систем энергетических блоков, транспортных средств и систем водоподготовки.

Основным загрязняющим веществом сточных вод являются нефтепродукты.

Хозяйственно - бытовые сточные воды формируются в процессе жизнедеятельности работников предприятия, занятых на производстве.

Смешанные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды после прохождения системы механической очистки по каналу поступают в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ».
На основании вышеизложенного, а также согласно пункту 48-49 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», нормативы ПДС при сбросе условно-чистых сточных вод в протоку Перетаска и на поля орошения ТОО «Алгабас» устанавливаются только для нефтепродуктов.  

При сбросе смешанных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод ТОО «Атырауская ТЭЦ» в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ» нормирование выполнено для 12 ингредиентов загрязняющих веществ – азот аммонийный, нитраты (NO3), нитриты (NO2), нефтепродукты, фенолы, взвешенные вещества, фосфаты, АПАВ, хлориды, сульфаты, и БПК5.

9.1. Расчет нормативов ПДС загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ»

В настоящем разделе в расчет нормативов ПДС включен водовыпуск №1 – сброс сточных вод в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ».

Сточные воды из пруда – испарителя не используются.

Методика расчета 

Нормативы допустимых сбросов (далее – НДС) загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод рассчитываются для каждого выпуска сточных вод.

Расчет НДС производится с целью обеспечения норм качества воды водного объекта в контрольном створе, который определяется в каждом конкретном случае с учетом типа и категории водного объекта. НДС устанавливается с учетом ПДК веществ в местах водопользования, ассимилирующей способности водного объекта и оптимального распределения массы сбрасываемого вещества.

Величины НДС для всех категорий водопользователей определяются как произведение максимального часового расхода сточных вод на допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества. При расчете условий сброса сточных вод сначала определяется значение СНДС, обеспечивающее нормативное качество воды в контрольном створе, а затем определяется НДС (г/ч) согласно формуле:

НДС = q х СНДС

где q – максимальный часовой расход сточных вод, м3/ч;

СНДС – допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества, г/м3.

Расчет нормативов ПДС. 

В случае если конечным водоприемником сточных вод является накопитель замкнутого типа, то есть когда нет открытых водозаборов воды на орошение или не осуществляются сбросы части стоков накопителя в реки или другие природные объекты, расчет допустимой концентрации производится по формуле:

СНДС = Сфакт (18)

где Сфакт - фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооружений, мг/л. Накопитель в таком случае используется как накопитель-испаритель сточных вод.

Величины НДС (г/час, т/год) определялись как произведение максимального часового расхода сточных вод на допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества СНДС, согласно формуле: НДС = q х СНДС,

где q - максимальный часовой расход сточных вод, м3/ч;

СНДС - допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества, г/м3.

Исходные данные для расчета норм ПДС, отводимых в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ»

Согласно план - графику мониторинга сточных вод, частота отбора проб сточной воды ТОО «АТЭЦ» в точке сброса на пруд-испаритель ТОО «АНПЗ» составляла – 1 раз в месяц, при этом анализировались следующие загрязняющие вещества: азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, нефтепродукты, фенолы, фосфаты, взвешенные вещества и АПАВ. Периодичность отбора проб составляла: 1 раз в месяц - по нефтепродуктам, азоту аммонийному, азоту нитритному, азоту нитратному, фенолам, фосфатам, взвешенным веществам и АПАВ, и ежеквартально: по хлоридам, сульфатам, БПК5, и водородному показателю (рН).
Сводная информация по качественному составу сбрасываемых сточных вод ТОО «АТЭЦ» в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ» за 2023-2025 года представлена в таблице 9.1.1
Результаты инвентаризации водовыпуска №1 сточных вод отводимых в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ» сведены в таблицу 9.1.2. 
Таблица 9.1.1
Сводная информация по качественному составу сбрасываемых сточных вод ТОО «АТЭЦ» в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ»

	Наименование ингредиентов
	Фактическая концентрация, мг/л

	
	2023год
	2024г
	2025г
	среднее
	максимальное

	 
	средн
	макс
	средн
	макс
	средн
	макс
	2023-2025гг

	Аммиак и ионов аммония (аммония солевого) 
	1,920833
	2,071667
	3,75
	3,9
	2,05
	2,2
	2,65
	3,9

	Нитрит
	0,026367
	0,0294
	0,05
	0,05
	0,06
	0,06
	0,05
	0,06

	Нитрат
	4,856167
	5,934
	8,7
	10,8
	3,91
	6,5
	6,78
	10,8

	Фенол
	0,003285
	0,00392
	0,01
	0,01
	0,01
	0,011
	0,01
	0,01

	Нефтепродукты 
	0,416
	0,44
	0,79
	0,88
	0,75
	0,8
	0,68
	0,88

	Фосфат
	0,075967
	0,078333
	0,245
	0,29
	0,275
	0,29
	0,21
	0,29

	АПАВ
	0,0982
	0,1084
	0,058
	0,07
	0,25
	0,35
	0,16
	0,35

	Взвешенные вещества
	141,6833
	145,2
	147
	148
	137
	176
	149,15
	176

	Сульфат
	231,2667
	251,2
	286
	290
	302,5
	310
	278,49
	310

	Хлорид
	122,1833
	130,2
	134,5
	139
	142
	146
	135,65
	146

	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	0,955
	0,96
	1,05
	1,1
	1,1
	1,1
	1,04
	1,1


Таблица 9.1.2
Результаты инвентаризации выпусков сточных вод ТОО «АТЭЦ» в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ»,

	Наименование предприятия (участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод 
	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация загрязняющих веществ за 2023-2025год

	
	
	
	
	ч/сут
	сут/год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс.
	сред.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТОО «АТЭЦ»
	№1
	0,25
	Смешанные сточные воды
	24
	365
	365,2968
	3200000
	пруд-испаритель ТОО "АНПЗ"
	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого) 
	2,65
	3,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитрит
	0,05
	0,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитрат
	6,78
	10,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фенол
	0,01
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты 
	0,68
	0,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фосфат
	0,21
	0,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АПАВ
	0,16
	0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные вещества
	149,15
	176

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфат
	278,49
	310

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлорид
	135,65
	146

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	1,04
	1,1


Расчет норм ПДС

В настоящем разделе в расчет нормативов ПДС включен водовыпуск №1– сброс сточных вод ТОО «АТЭЦ в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ».

Нормирование сточных вод, отводимых в пруд-испаритель, производится по 11-ти загрязняющим веществам: взвешенные вещества, БПК5, аммоний солевой, нитраты, нитриты, нефтепродукты, фенолы, фосфаты, АПАВ, сульфаты, хлориды.
Учитывая положения «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», в случае, если конечным водоприемником сточных вод является накопитель замкнутого типа, т.е. когда нет открытых водозаборов воды на орошение или не осуществляются сбросы части стоков накопителя в реки или другие природные объекты, то концентрация предельно допустимого сброса загрязняющего вещества (Спдс) равна фактической концентрации (Сфакт) этого же загрязняющего вещества в сбрасываемых водах.

Расчет нормативов эмиссий производится на основании имеющихся исходных данных (максимальных значений за три года). 
Предлагаемые к утверждению, в качестве нормативов эмиссий ПДС, концентрации загрязняющих веществ, поступающих с сточными водами ТОО «АТЭЦ в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ» представлены в таблице 9.1.3. 

Таблица 9.1.3.  Нормативы эмиссий загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ» со сточными водами ТОО «АТЭЦ» на период с 2026 по 2030 годы

	1.
	Предприятие
	ТОО  "Атырауская теплоэлектротеплоцентраль"

	2.
	Выпуск № 2
	Согласно схеме

	3.
	Категория СВ
	Смешанные сточные воды

	4.
	Объект принимающий СВ
	пруд-испаритель ТОО "АНПЗ"

	5.
	Категория водопользования
	Специальная

	6.
	Утвержденный расход СВ на 2026-2030 гг - 3200000 м3/год, 365,2968 м3/час.


	Номер выпуска
	 

Наименование показателя
	 Существующее положение 2026 г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу на 2026-2030 г.
	Год достижения ДС

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске, мг/дм3

 
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	19

	№1
	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого) 
	365,2968
	3200
	4,3
	1570,776
	13,76
	365,2968
	3200
	4,3
	1570,776
	13,76
	2026

	
	Нитрит
	
	
	0,07
	25,571
	0,224
	
	
	0,07
	25,571
	0,224
	2026

	
	Нитрат
	
	
	30,6
	11178,082
	97,92
	
	
	30,6
	11178,082
	97,92
	2026

	
	Фенол
	
	
	0,012
	4,384
	0,038
	
	
	0,012
	4,384
	0,038
	2026

	
	Нефтепродукты 
	
	
	0,96
	350,685
	3,072
	
	
	0,96
	350,685
	3,072
	2026

	
	Фосфат
	
	
	0,364
	132,968
	1,165
	
	
	0,364
	132,968
	1,165
	2026

	
	АПАВ
	
	
	0,38
	138,813
	1,216
	
	
	0,38
	138,813
	1,216
	2026

	
	взвешенные вещества
	
	
	191
	69771,689
	611,2
	
	
	191
	69771,689
	611,2
	2026

	
	Сульфат
	
	
	319
	116529,679
	1020,8
	
	
	319
	116529,679
	1020,8
	2026

	
	Хлорид
	
	
	150
	54794,52
	480
	
	
	150
	54794,52
	480
	2026

	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	
	1,2
	438,356
	3,84
	
	
	1,2
	438,356
	3,84
	2026

	
	Всего
	 
	 
	 
	254935,523
	2233,235
	 
	 
	 
	254935,523
	2233,235
	 


9.2. Расчеты нормативов ПДС условно-чистых сточных вод, отводимых в протоку Перетаска

В настоящем разделе в расчет нормативов ПДС включен водовыпуск №2 - сброс условно-чистых вод, отводимых в протоку Перетаска.

Основные алгоритмы расчета
Расчет допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в поверхностные водные объекты производится по формуле:

СПДС = n * (CПДК-Сф)+Сф
где CПДК – предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водного объекта, г/м3;

Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке в 0,5 км выше выпуска сточных вод, г/м3;

n – кратность разбавления сточных вод в водотоке, определяемая по формуле:

n= (g+yQ)/g
где g – расход сточных вод, м3/с;

Q – расчетный расход воды в водотоке, м3/с;

y – коэффициент смешения, показывающий какая часть речного расхода смешивается со сточными водами в максимально загрязненной струе расчетного створа. Для крупных водотоков  y = 0,6, для средних y = 0,8, для малых y = 1,0.

Исходные данные для расчета норм ПДС, отводимых в протоку Перетаска

Качество воды, сбрасываемой в Протоку Перетаска состоит в установлении совокупности допустимых значений показателей состава и свойств воды водного объекта, в пределах которого надежно обеспечивается здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экономическое благополучие водного объекта.

Контроль соблюдений нормативов допустимых сбросов осуществляется на выпусках сточных вод и в контрольных створах, расположенных в 500 м выше и ниже сброса.

Для установления вероятности возможного загрязнения водного объекта условно–чистыми водами, сбрасываемыми после технологических процессов выработки тепла и электроэнергии, было проведено сопоставление качества поверхностных вод протоки Перетаска в двух точках:  в месте водозабора и в месте сброса производственных условно – чистых сточных вод с отводящего канала в протоку Перетаска, между собой, и по отношению к ПДКкбн на основании проведенного мониторинга за период 2023-2025года (результаты анализов к проекту прилагаются). 

Результаты максимальных значений концентрации сбрасываемых условно-чистых сточных вод протоки Перетаска за период 2023-2025г.г., приведены в таблице 9.2.1.

Как видно из таблицы концентрация большинства химических элементов и соединений в производственных стоках ниже значений ПДК. 

Значения определяемых веществ, в поверхностных водах характеризуются показателями в пределах ПДКк.б.н..

Для расчета ПДС загрязняющих веществ в условно-чистых водах, отводимых в протоку Перетаска, использовались максимальные значения концентраций загрязняющих веществ, т.к. есть большая вероятность того, что в дальнейшем показатели могут достигнуть тех же величин.

Результаты инвентаризации водовыпусков условно чистых сточных вод отводимых в протоку Перетаска сведены в таблицу 9.2.2. 
На основании имеющихся исходных данных ниже приводится расчет норм ПДС для условно чистых вод ТОО «Атырауская теплоэлектоцентраль», отводимых в протоку Перетаска.
Таблица 9.2.1
Показатели сбрасываемых условно-чистых сточных вод ТОО «АТЭЦ» за период 2023-2025г.г.

	Наименование ингредиентов
	Фактическая концентрация, мг/л

	
	2023год
	2024г
	2025г
	среднее
	максимальное

	 
	средн
	макс
	средн
	макс
	средн
	макс
	2023-2025 гг

	Нефтепродукты 
	0,0385
	0,042
	0,065
	0,08
	0,05
	0,05
	0,05
	0,08

	взвешенные вещества
	7,942667
	8,252
	8,45
	8,5
	8,2
	8,3
	8,27
	8,5


Таблица 9.2.2.  Результаты инвентаризации выпуска №2 условно чистых сточных вод отводимых на в протоку Перетаска

	Наименование предприятия (участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод 
	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация загрязняющих веществ за 2023-2025 год

	
	
	
	
	ч/сут
	сут/год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс.
	сред.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТОО «АТЭЦ»
	№2
	1,4
	Условно-чистые сточные воды
	24
	365
	4353
	338130800


	Протока Перетаска
	нефтепродукты
	0,080
	0,05


Расчет нормативов ПДС условно-чистых сточных вод, отводимых в протоку Перетаска

Расход условно-чистых сточных вод (g), отводимых в протоку Перетаска составит:

	-
	2026г
	86811975
	м3/год,
	9910,04
	м3/час,
	2,753
	м3/с

	-
	2027г
	89107336
	м3/год,
	10172,1
	м3/час,
	2,826
	м3/с

	-
	2028-2030г
	93516096
	м3/год,
	10675,4
	м3/час,
	2,965
	м3/с


Расчетный расход воды по протоке Перетаска (Q), принимается исходя из расчетных объемов по нормам утвержденным проектом «Индивидуальные текущие нормы водопотребления и водоотведения ТОО «Атырауская ТЭЦ» и ожидаемому отпуску тепло и электроэнергии, составит на 2026г.- 4,774 м3/с., 2027г.- 4,774 м3/с., 2028-2030 г.- 5,022 м3/с.

Коэффициент смешения γ = 1,0, т.к. протока Перетаска по своим параметрам относится к малому водотоку.

	n 2026г.
	=
	(
	2,753
	+
	1
	ˣ
	4,775
	)
	/
	2,753
	=
	2,735

	n 2027г.
	=
	(
	2,826
	+
	1
	ˣ
	4,881
	)
	/
	2,826
	=
	2,727

	n 28-30г.
	=
	(
	2,965
	+
	1
	ˣ
	5,022
	)
	/
	2,965
	=
	2,694


Расчет допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в поверхностные водные объекты:

	С2026г
	=
	2,735
	ˣ
	(
	0,1
	-
	0,08
	)
	+
	0,08
	=
	0,135

	С2027г
	=
	2,727
	ˣ
	(
	0,1
	-
	0,08
	)
	+
	0,08
	=
	0,135

	С28-30г
	=
	2,694
	ˣ
	(
	0,1
	-
	0,08
	)
	+
	0,08
	=
	0,134


Высокое значение коэффициента смешения свидетельствует о том, что расход воды в протоке надежно обеспечивает требуемое смешение потока отводимых производственных вод при выпуске сточных вод. 

Принимая во внимание, что полученные расчетные значения концентраций ПДС больше ПДК, с учетом требований "Методики" в качестве ПДС принимается значения ПДК.
Результаты расчетов ПДС загрязняющих веществ  условно-чистых сточных вод, отводимых в протоку Перетаска на  каждый год действия данного проекта (2026 – 2030г.г.) приведены в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3. Нормативы эмиссий загрязняющих веществ, поступающих с условно-чистыми сточными водами ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» в протоку Перетаска (2026-2030 годы).

	1.
	Предприятие
	ТОО "Атырауская теплоэлектротеплоцентраль"

	2.
	Выпуск № 2
	Согласно схеме

	3.
	Категория СВ
	Условно-чистые сточные воды

	4.
	Объект принимающий СВ
	протока Перетаска

	5.
	Категория водопользования
	Специальная

	6.
	Утвержденный расход СВ


2026г 86811975 м3/год,  9910,043 м3/час; 
2027г 89107336 м3/год,  10172,070 м3/час;

2028г 93516096 м3/год,  10675,353 м3/час;

	Номер выпуска
	 
Наименование показателя
	 Существующее положение 2025 г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу

	
	
	
	на 2026 г.

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс

	
	
	
	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	 
	г/ч
	т/год
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	№2
	Нефтепродукты 
	9619,995
	84271,2
	0,1
	962
	8,427
	9910,043
	86812
	0,1
	991,004
	8,681

	
	Всего
	 
	 
	 
	962
	8,427
	 
	 
	 
	991,004
	8,681


	Номер выпуска
	 
Наименование показателя
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
	Год достижения ДС

	
	
	на 2027 г.
	на 2028-2030 г.
	

	
	
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	№2
	Нефтепродукты 
	10172,07
	89107,3
	0,1
	1017,207
	8,9107
	10675,35
	93516,1
	0,1
	1067,535
	9,3516
	2029

	
	Всего
	 
	 
	 
	1017,207
	8,9107
	 
	 
	 
	1067,535
	9,3516
	 


9.3. Расчет нормативов ПДС условно-чистых сточных вод, отводимых на поля орошения ТОО «Алгабас»

В настоящем разделе в расчет нормативов ПДС включен водовыпуск №3 - сброс условно-чистых вод на поля орошения ТОО «Алгабас».

Основные алгоритмы расчета
При расчетах ПДС веществ со сточными водами, отводимыми на рельеф местности, исходят из того, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (Спдс), с учетом разбавления фильтрующихся вод в потоке подземных вод, не превышала фоновую концентрацию загрязняющего вещества в водоносном горизонте (Сф).

Для отвода сточных вод на рельеф местности величины ПДС определяются как произведение кратности разбавления профильтровавшихся вод, в потоке подземных вод (N) на фоновую концентрацию загрязняющего вещества в водоносном горизонте (CФ):

СПДС = N × CФ         



                    (1)
где:  N - кратность разбавления профильтровавшихся вод, в потоке подземных вод;

CФ - фоновая концентрация загрязняющего вещества в водоносном горизонте определяется по наблюдательным скважинам, расположенным за пределами купола растекания. В случае отсутствия данных о фоновых концентрациях в качестве фоновых принимаются предельно допустимые концентрации для водных объектов культурно ​бытового пользования (II - категория водопользования - для отдыха населения, а также водоемы в черте населенных мест) Сф = ПДКк.б.

Расчетная формула для определения кратности разбавления имеет вид:

N = (L× M × P × S ×1 / T + L × M × P × (S/3,14)0,5 × X +VФ) / VФ         
    (2)

где: VФ - расчетная величина фильтрационных вод, м3/год;

L - безразмерный коэффициент учета мощности водоносного горизонта при смешении фильтрующихся сточных вод с подземными водами;

M - мощность водоносного горизонта, м;

P - пористость водоносных пород, безразмерный коэффициент;

S - площадь фильтрационного потока, м;

T - расчетное время, на конец которого концентрация загрязняющих веществ в подземных водах под фильтрационным полем не должна превышать предельно-допустимое значение, годы;

X - длина пути, проходимого подземными водами за один год, м.

Расчетная величина расхода фильтрационных потоков VФ определяется по формуле:

                                                VФ = Vгод + VА - VИ                       


           (3)
где: Vгод - годовой объем сточных вод отводимых на фильтрационное поле, м3;

VА - количество среднегодовых атмосферных осадков, выпадающих на фильтрационное поле;

VИ - величина испаряющейся влаги с этой поверхности.

Расчетный срок наращивания концентраций загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под фильтрационным полем принимается равным:

                                                            Т = tэ + 5                        

                             (4)
где:  tэ - проектный (намечаемый) срок эксплуатации рельефа местности.

Длина пути, проходимого подземными водами за один год, определяется по формуле: 

                                            Х = 365 × К × IE             


                      (5)
где: К - коэффициент фильтрации, м/сут;

IE - градиент уклона естественного потока подземных вод, безразмерная величина.
Радиус купола растекания определяется по формуле:

R = [4 × K × (H + h) × {(H + h) / 2 + m}] × P / G          

    (6)
где: K - коэффициент фильтрации, м/сут;

H - первоночальная глубина залегания грунтовых вод от дна полей фильтрации, м;

h - глубина воды на площадке, принимающей сточные воды, м;

m - мощность водоносного горизонта, м;

P - периметр фильтрационного поля (рельефа местности, принимающего воды), м;

G - расход сточных вод, поступающих на рельеф местности, м3/сут.

Исходные данные для расчета норм ПДС на поля орошения

До разработки настоящего проекта с установлением норм ПДС нормирование сброса условно чистых вод, отводимых на поля орошения ТОО «Алгабас», производилось в 2023-2025 году по нефтепродуктам.

При сбросе нормативно (условно) чистых сточных вод устанавливаются нормативы ПДС только для нефтепродуктов при наличии маслосистем в технологической схеме охлаждения оборудования. Для других загрязняющих веществ нормативы ПДС не устанавливаются.

Таким образом, на проектируемый период для условно чистых вод ТОО «Атырауская теплоэлектоцентраль», отводимых на поля орошения ТОО «Алгабас», предусмотрено нормирование по одному веществу – нефтепродуктам.

Ниже, представлена сводная таблица 9.3.1, в которой отражены значения концентрации нефтепродуктов в условно-чистых сточных водах, поступающих на поля орошения, и подземных вод в скв 36, являющей фоновой. Данные приведены за период 2023-2025 гг. на основании протоколов лабораторных исследований, определяемых в рамках производственного мониторинга.
Таблица 6.3.3.1.

Показатели качества условно-чистых сточных вод поступающих на поля орошения ТОО «Алгабас»  и подземной воды скв.36 

за 2023-2025г.г.

	Нефтепродукты 
	Фон (ск№36) 2023 г.
	Факт (сброс) 2023 г.
	Фон (ск№36) 2024 г.
	Факт (сброс) 2024 г.
	Фон (ск№36) 2025 г.
	Факт (сброс) 2025

	январь
	0,1
	0,05
	0,03
	0,04
	0,1
	0,01

	февраль
	
	0,03
	
	0,03
	
	0,02

	март
	
	0,03
	
	0,02
	
	0,02

	апрель
	0,03
	0,02
	0,07
	0,04
	0,15
	0,03

	май
	
	0,04
	
	0,06
	
	0,03

	июнь
	
	0,02
	
	0,03
	
	0,04

	июль
	0,01
	0,02
	0,04
	0,05
	0,07
	0,05

	август
	
	 
	
	0,06
	
	0,03

	сентябрь
	
	0,03
	
	0,06
	
	0,04

	октябрь
	0,02
	0,04
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04

	ноябрь
	
	0,05
	
	0,02
	
	0,03

	декабрь
	
	0,05
	
	0,03
	
	0,02


Объем условно-чистых вод, отводимых на поля орошения ТОО Алгабас», на проектируемый период составит:

	-
	2026г
	59000000
	м3/год,
	8939,39
	м3/час

	-
	2027г
	60000000
	м3/год,
	9090,91
	м3/час

	-
	2028-2030г
	60000000
	м3/год,
	9090,91
	м3/час


Режим водоотлива условно-чистых вод сезонный, осуществляется по мере необходимости, и напрямую зависит от температуры наружного воздуха. 

В рассматриваемом расчете водоприемником условно-чистых вод является рельеф местности (поля орошения). Для конкретных условий сброса карьерных вод на рельеф местности, параметры формулы согласно гидрогеологическим условиям и проектным данным, имеют следующие значения:

	М
	-
	Мощность водоносного горизонта, м
	-
	6,0

	L
	-
	Безразмерный коэффициент учета мощности водоносного горизонта при смешивании фильтрующих сточных вод с подземными водами
	-
	1,0

	р
	-
	Коэффициент пористости водоносных пород 
	-
	0,35

	S
	-
	Площадь фильтрационного поля (полей орошения), м2
	-
	183 010 000

	К
	-
	Коэффициент фильтрации,  м/сут
	-
	2,9

	Lе
	-
	Градиент уклона естественного потока подземных вод
	-
	0,00007

	tэ
	-
	Проектный (намечаемый) срок сброса на рельеф местности (поля орошения)
	-
	0

	Т
	-
	Расчетное время на конец, которого концентрация загрязняющих веществ не должна превышать предельно допустимые значение, годы
	-
	10

	Н
	-
	Первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна полей фильтрации, м 
	-
	2,0

	h
	-
	Глубина воды на полях фильтрации (орошения), м
	-
	0

	Р
	-
	Периметр фильтрационного поля (сельхозугодий), м
	-
	93718

	VA
	-
	Количество среднегодовых атмосферных осадков, выпадающих на фильтрационное поле (поля орошения), мм/год
	-
	176

	VИ
	-
	Объем испаряющей влаги с поверхности, мм/год
	-
	1576

	G
	-
	Расход сточных вод, поступающий на поля фильтрации (в среднем), м3/сут
	2026г
	-
	214545

	
	
	
	2027г
	-
	218182

	
	
	
	2028-2030г
	-
	218182

	
	
	
	
	
	


Результаты инвентаризации водовыпусков условно чистых сточных вод отводимых на поля орошения ТОО «Алгабас» сведены в таблицу 9.3.2. 

При расчете и определении норм ПДС основополагающими являются следующие критерии "Методики":

- Фоновая концентрация загрязняющего вещества в водоносном горизонте определяется по наблюдательным скважинам, расположенным за пределами купола растекания;

- При расчетах ПДС веществ со сточными водами, отводимыми на рельеф местности (поля орошения), исходят из не превышения фоновой концентрации загрязняющего вещества в водоносном горизонте;

- Если фактический сброс действующего предприятия меньше расчетного ПДС, то в качестве ПДС принимается фактический сброс.

На основании имеющихся исходных данных ниже приводится расчет норм ПДС для условно чистых вод ТОО «Атырауская теплоэлектоцентраль», отводимых на поля орошения ТОО «Алгабас».
Таблица 9.3.2. Результаты инвентаризации выпуска №3 условно чистых сточных вод отводимых на поля орошения ТОО «Алгабас»

	Наименование предприятия (участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод 
	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация загрязняющих веществ за 2023-2025 год

	
	
	
	
	ч/сут
	сут/год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс.
	сред.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТОО «АТЭЦ»
	№3
	0,2
	Условно-чистые сточные воды
	24  
	275
	5343


	35264844


	поля орошения
	Нефтепродукты
	0,06
	0,05


Расчет норм ПДС

Нормирование условно чистых вод ТОО «Атырауская теплоэлектоцентраль», отводимых на поля орошения ТОО «Алгабас» производится по нефтепродуктам. 

Купол растекания равен: 

	R 2026=
	[2× 2,9 × (0+ 2 ) × { (0 + 2 ) / 2,0 + 6 } ] × 93718
	= 70,94 метров

	
	214545
	


	R 2027=
	[2× 2,9 × (0+ 2 ) × { (0 + 2 ) / 2,0 + 6 } ] × 93718
	= 69,76 метров

	
	218182
	


	R 28-30=
	[2× 2,9 × (0+ 2 ) × { (0 + 2 ) / 2,0 + 6 } ] × 93718
	= 69,76 метров

	
	218182
	


Принимая во внимания расчетный размер купола растекания 69,94 -78,0 метров, а также то, что наблюдательная скважина №36 удалена от полей орошения более чем на 500 метров, следовательно может быть использована в качестве наблюдательной (фоновой). 

Для определения расчетной величины расхода фильтрационных вод (VФ) необходимо найти количество выпадающих атмосферных осадков (VА) и величину испаряющейся влаги (VИ) с поверхности полей орошения.  

Количество атмосферных осадков, выпадающих на фильтрационное поле (VА),  рассчитывается следующим образом:

VА = 0,176 × 183 010  000 =  32 209 760 м3/год
где: 176 мм - среднегодовое количество атмосферных осадков, выпадающих на территории области.

Величину испаряющейся влаги с поверхности рельефа (VИ) рассчитывают следующим образом:

VИ = 1,576 × 183 010  000 = 288 423 760  м3/год
где: 1576 мм - величина испарения влаги с водной поверхности.

Таким образом, величина расхода фильтрующихся вод (VФ) равна следующему:

VФ 2026г= 59 000 000 + 32 209 760 – 288 423 760 = - 197 214 000  м3/год
VФ 2027г= 60 000 000 + 32 209 760 – 288 423 760 = - 196 214 000  м3/год
VФ 2028г= 60 000 000 + 32 209 760 – 288 423 760 = - 196 214 000  м3/год
Расчет показывает, что данный приемник сточных вод является полем испарения, в котором разгрузка поступающего объема сточных вод происходит за счет транспирации растениями и испарения. Знак минус перед итоговым значением свидетельствует о том, что фильтрация сточных вод в подземную гидросферу не происходит и равна 0.

Практически весь объем сточных вод с учетом количества атмосферных осадков расходуется на транспирацию растениями и испарение, образуя при этом отрицательный баланс.

Это дает нам основание с уверенностью предположить, что загрязняющие вещества, содержащиеся в условно-чистых сточных водах, в подземную гидросферу не фильтруются. Следует отметить, что отвод условно-чистых сточных вод ТОО «Атырауская ТЭЦ» на поля орошения ТОО «Алгабас» производится в теплый период года (с марта по ноябрь), когда процессы испарения наиболее интенсивны, и накопления поступающего объема сточных вод не происходит.

Расчетное время (Т), на конец которого концентрация  загрязняющих веществ в подземных водах под фильтрационным полем не должна превышать предельно допустимые значения, 

Т = 10 + 5 = 15 лет
Длина пути, проходимая подземными водами за 1 год равна:

Х = 365 × 2,9 × 0,00007 = 0,074  м
Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20,0 метров (в среднем составляет 6 м), поэтому коэффициент учета мощности водного горизонта (L) равен 1,0.

Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна:

N = (1,0 × 6,0 × 0,35 × 364400000 × 1 / 15 + 1,0 × 6,0 × 0,35 × (364400000 / 3,14 )0,5 ×

× 0,074 + 0) / 0 
Знак минус перед итоговым значением величины расхода фильтрующихся вод (VФ) свидетельствует о том, что фильтрация сточных вод в подземную гидросферу не происходит и равна 0.

Практически весь объем сточных вод с учетом количества атмосферных осадков расходуется на транспирацию растениями и испарение, образуя при этом отрицательный баланс.

На основании вышеизложенного, кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами принимается равной 1 (делить на 0 нельзя).

N =1
Подставляя значения в основную формулу СПДС = n × CФон, находим концентрации ПДС по всем нормируемому показателю, мг/дм3:

- Снефтепродукты = 1 × 0,08 = 0,08 мг/м3.

Принимая во внимание полученные расчетные значения концентраций ПДС, а также фактические концентрации данных веществ в условно-чистых водах, отводимых на поля орошения, с учетом требований "Методики" (если фактический сброс действующего предприятия меньше расчетного ПДС, то в качестве ПДС принимается фактический сброс), получим следующие значения нормативов ПДС веществ, для которых имеются расчетные значения.

	Вещества
	Фактические концентрации ЗВ в сточных водах, мг/дм3
	Расчетные концентрации норм ПДС, 
мг/дм3
	Устанавливаемые настоящим проектом концентрации ПДС, мг/дм3

	
	
	
	

	
	
	
	

	Нефтепродукты
	0,06
	0,080
	0,06


Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих с условно чистыми водами ТОО «Атырауская теплоэлектоцентраль» на поля орошения ТОО «Алгабас», представлены в таблице 9.3.3. 
Таблица 6.3.3. Нормативы эмиссий загрязняющих веществ, поступающих с условно-чистыми сточными водами ТОО «Атырауская теплоэлектроцентраль» на поля орошения ТОО «Алгабас» (2019-2028 годы)

	1.
	Предприятие
	ТОО "Атырауская теплоэлектротеплоцентраль"

	2.
	Выпуск № 3
	Согласно схеме

	3.
	Категория СВ
	Условно-чистые сточные воды

	4.
	Объект принимающий СВ
	поля орошения ТОО "Алгабас"

	5.
	Категория водопользования
	Специальная

	6.
	Утвержденный расход СВ


; 2026г - 59000000 м3/год,  8939,394 м3/час; 
2027г - 60000000 м3/год,  9090,909 м3/час;

2028г - 60000000 м3/год,  9090,909 м3/час;

	 

Номер выпуска
	 

Наименование показателя
	Существующее положение 2025 г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
	Год достижения ДС

	
	
	
	на 2026 г.
	на 2026-2030 г.
	

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске, мг/дм3

 
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	№3
	Нефтепродукты 
	8863,636
	58500
	0,078
	691,364
	4,563
	8863,636
	58500
	0,078
	691,364
	4,563
	8863,636
	58500
	0,078
	691,364
	4,563
	2026

	
	Всего
	 
	 
	 
	691,364
	4,563
	 
	 
	 
	691,364
	4,563
	 
	 
	 
	691,364
	4,563
	 


9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД

Возможные аварийные ситуации на объекте могут быть связаны с превышением нормативов ЗВ в сточных водах, отводимых в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ», протоку Перетаска, а также на поля орошения ТОО «Алгабас».

Методы, используемые на предприятии для предупреждения аварийных ситуаций:

1. В соответствии с графиком должен регулярно выполняться отбор проб сточных вод, сбрасываемых в пруд-испаритель, протоку Перетаска и на поля орошения, производиться их анализ на содержание ЗВ в соответствии с полным перечнем ингредиентов с ведением соответствующих записей в журналах отчета. По результатам анализов должны быть сделаны соответствующие выводы  о возникшей аварийной ситуации по состоянию отводимых сточных вод.

2. Должен вестись постоянный контроль за работой очистных сооружений.

3. В насосных станциях должно осуществляться постоянное наблюдение  за состоянием автоматического включения рабочих и резервных насосных агрегатов.

4. Применяемое оборудование, запорная арматура, трубопроводы должны соответствовать характеристикам эксплуатационных условий.

5. Установленное оборудование и процессы должны быть оснащены надежными средствами противоаварийной защиты с минимальным временем срабатывания, предупреждающими световыми и звуковыми сигналами.

6. Должен проводиться контроль сварных соединений и диагностика технического состояния трубопроводов и аппаратов.

Проводить постоянный инструктаж обслуживающего персонала.

Предложения по предотвращению аварийных ситуаций

Поскольку рассмотренные аварийные ситуации оказывают вредное воздействие на человека и окружающую природную среду, то во избежание их необходимо вести контроль за сбросом сточных вод, проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов, выполнять предписания инспектирующих организаций.

С целью снижения до минимума вероятности возникновения аварийных ситуаций и осложнений должна быть обязательно предусмотрена единая служба непрерывного оперативного контроля, в которой бы скапливалась статистическая информация по всем аварийным ситуациям, и обновлялся план действий ликвидации последствий аварий.

К числу мер безопасности можно отнести также следующие:

· Соблюдение правил техники безопасности и правил эксплуатации оборудования;

· Регулярные техосмотры оборудования с заменой неисправных частей;

· Проведение контроля за сварными соединениями, диагностика технического состояния трубопроводов, насосного оборудования и емкостных сооружений;

· Поддерживать в рабочем состоянии отводящие каналы.

Перечисленные мероприятия не являются исчерпывающими, и инженерно-экологические службы должны постоянно совершенствовать эту работу.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ

Натурное визуальное обследование с изучением материалов по водохозяйственной деятельности позволило установить, что на Атырауской ТЭЦ в настоящее время ведется производственный мониторинг за сбросом производственных сточных вод в пруд-испаритель ТОО «АНПЗ», протоку Перетаска, и на поля орошения ТОО «Алгабас» по перечню ингредиентов заложенных планом графика контроля ТОО «АТЭЦ». 

Мониторинг эмиссий отводимых сточных вод, осуществляемый с целью охраны и рационального использования водных ресурсов, а также для предотвращения загрязнения подземных вод в районе расположения приемников сточных вод осуществляется аккредитованной испытательной санитарно-промышленной лабораторией ТОО «АТЭЦ».

При проведении мониторинга эмиссий сточных вод будут применяться методы и средства аккредитованной лаборатории, выполняющей данные работы.  

Государственный контроль ведется инспекторами Департамента экологии по Атырауской области.       

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов
	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляется контроль
	Метод проведения контроля

	
	
	
	
	мг/дм3
	т/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водовыпуск № 1  пруд-испаритель ТОО "АНПЗ
	
	Аммиак и ионов каммония (аммония солевого)
	1 раз в квартал
	4,3
	13,76
	Сторонняя организация

на договорной основе
	Анализ

	
	
	Нитрит
	
	0,07
	0,224
	
	

	
	
	Нитрат
	
	30,6
	97,92
	
	

	
	
	Фенол
	
	0,012
	0,038
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	0,96
	3,072
	
	

	
	
	Фосфат
	
	0,364
	1,165
	
	

	
	
	АПАВ
	
	0,38
	1,216
	
	

	
	
	взвешенные вещества
	
	191
	611,2
	
	

	
	
	Сульфат
	
	319
	1020,8
	
	

	
	
	Хлорид
	
	150
	480
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	1,2
	3,84
	
	

	Водовыпуск № 2 Условно-чистые сточные воды

протока Перетаска
	
	Нефтепродукты
	1 раз в квартал
	0,1
	9,3516
	Сторонняя организация

на договорной основе
	Анализ

	Водовыпуск № 3 Условно-чистые сточные воды
поля орошения ТОО "Алгабас"
	
	Нефтепродукты
	1 раз в квартал
	0,06
	3,6
	Сторонняя организация

на договорной основе
	Анализ


11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ
Для организации контроля за соблюдением нормативов ПДС необходимо принять ряд мер:


1.   Необходимо выполнять отбор проб в местах и точках, указанных в графике контроля с утвержденной периодичностью.


2. При заборе воды из протоки Перетаска необходимо проводить анализ воды источника водоснабжения для фиксирования возможного превышения норм ПДК в исходной воде.


3. При проведении анализов лаборатории, необходимо контролировать результаты анализов. В частности необходимо проводить определение всех главных ионов, включая гидрокарбонатные, при этом учитывать, что их сумма должна быть равна сумме эквивалентов катионов и анионов и не должна превышать показателя сухого остатка. 

4. Вести контроль за состоянием подземных вод по наблюдательным скважинам, расположенным в районе пруда – накопителя и полей орошения, в соответствии с перечнем загрязняющих веществ, нормируемым в проекте ПДС. 

5. В программу производственного мониторинга должен быть включен полный перечень ингредиентов по сточной воде и наблюдение за состоянием фона приемников сточных вод в соответствии с проектом ПДС.

6. Вести постоянный контроль поверхностных водотоков (протока Перетаска) в точках расположенных выше и ниже места сброса согласно план - графике контроля.

7. Вести постоянный контроль отводимых в природную среду сточных вод в соответствии с графиком контроля.

8.  В случае получения несопоставимой величины после выполнения анализа необходимо повторить отбор проб.

9. Специалистами предприятия должны составляться планы-мероприятия, в которых должны учитываться частота отбора проб, случайные изменения состава сточных вод. При этом следует выяснять причину изменения состава сточных вод и предпринимать меры по устранению аварийного сброса сточных вод. При проведении анализов необходимо выяснять причину несопоставимой величины с утвержденным нормативом, и проанализировать связано ли это с качеством очистки, нарушением регламента отводимых  сточных вод или с погрешностью измерений.

10. Вести постоянный контроль за эффективностью работы механической очистки.

11. Периодически прочищать отводящий о подводящий каналы.

12. Средства учёта воды (счетчики) должны обеспечивать достоверность измерений. Приборы учёта должны регистрироваться, сертифицироваться, и проверяться с периодичностью предусмотренной Госстандартом. 

13. В случае расширения производства, предприятию необходимо спланировать насколько ухудшится качество сбрасываемой сточной воды, и как повлияет запуск  новых установок на состояние приёмника сточных вод, учесть также сброс загрязняющих веществ  характерных для данных установок, произвести корректировку нормативов ПДС. 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. -Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI;

2. -Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»;

3. -Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»;

4. -Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обез-вреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потреб-ления, Приказ Министра здравохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

5. - Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетно-сти об управлении отходами
6. - Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 Лицензия проектировщика [image: image11.jpg]15011025

JHINEH3IA
11.06.2015 roga 02369P
Boigana HII "VCEHNHOBA"

1IH: 810212402542

(MOJHOE  HAMMEHOBAHHE, ~ MECTOHAXOKJICHHE, —OM3HEC-HICHTHOHKALMOHHBIA  HoMep
IOPHAMYECKOTro JMa (B TOM HHCIE HHOCTPAHHONO IODHJIHYECKOTo JHIfa), OHsHec
-HICHTHQHKAUMOHHBI  HOMep  (HIMATa MM  MPEICTABHTENLCTBA  HHOCTPAHHOTO
IOPHIHHECKOrO JIHLA — B Clydae OTCYTCTBHA OH3HEC-HICHTHOHKALHOHHOTO HOMepa y
IOPHIMYECKOTO  JIHL@/TIONHOCTbIO  (aMHIHA, HMfA, OT4eCTBO (B Clyuae HAJIHUHsA),
HMHIHBHJTY ATbHbIH HAEHTH(HKALMOHHBIHM HOMep (H3HYECKOr o JIHL{a)

HA 3aHATHE BrinosHenne paGoT i oka3aHHe YCIyr B 061acTH 0XPaHbI OKPYXKaloLlei
cpesibl

(HAHMEHOBAHHE JIMLIEH3HPY EMOTO BHJIa JIEATEIBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKOHOM
Pecrry it KasaxceraH «O paspelleHHAX H Y B OMITEHHAX»)

Oco0ble ycioBus

(B COOTBETCTBHH €O cTaThel 36 3axoHa Pecrty6mHkn KaszaxeTaH «O paspelleHHAX H
YBEJIOMIICHHAX»)

IIpnmeyanne HeoTuyxpaaemas, k1acc 1

(OTHy/1aEMOCTB, KJIACC Pa3pell eHHs)

Jlunensuap Komurer IKO0JIOT HUECKOT 0 peryaupoBaHus, KOHTPOJIs u
rocyiapcTBeHHoit MHCIIEKIIMH B HedTerazopom KOMILTeKCe.
MunucrepcTBo 3HepreTuku PecnyGankn Kasaxcran.
(10/1HOe HAHMEHOBaHHE JTHLIEH3HAPa)

PykoBoputens IIPUMKVJIOB AXMETKAH ABJJUKAMILJIOBHY
(YN0JIHOMOYEHHOE JIUII0) (pamHHsi, UM, OTHECTBO (B CJIyYae HAIHYHA)

JlaTa nepBUYHOIT BBITaUH

Cpok peiicTBus
JIMLEH3 N

MecTo BhIAAYN r.Acrana




[image: image12.jpg]15011025

Crpannna 1 m31

HPWIOXKEHHUE K JIMOEH3IA

Homep anuenzun 02369P

Jara Bbigaun auneHsun 11.06.2015 rog

IToaBuA(bI) TNLEH3UPYeMOro BU/A AeATeJIbHOCTH:

- IIpHpO00XpaHHOE TIPOEKTHPOBAHHE, HOPMHPOBAHHE UL | KATeTOPHH XO3sIICTBEHHOIT H HHOIT

JIeSATeITbHOCTH

(HaHMeHOBaHHe TTO/IBH/IA IHLIEH3HPY €MOTO BHJIa AEATEBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKoHOM Pecrty 6rkki KasaxcTaH «O paspelt eHHAX

Jlunensuat

TIpon3B O/ICTB eHHas 6a3a

OcobbIe ycToBHS
JefCTBHS JTHIeH3HH

JInnensnap

PykoBoaurenn
(YNoJIHOMOY€eHHO€ JIHII0)

Howmep nputokenns
Cpok aeiicTBus

JaTa BbIgaun
TIPHIIOKEeHH S

Mecro BbIIaYH

H YBEJIOMIIEHHAX))

HUII "YCEHHOBA"
WIH: 810212402542

(100G HAHMCHOBAHHE , M ECTOHAXOK/ACHHE, GHBHEC-HACHTH( HKALHOHHBIH HOMEp 0P FIHTECKOTO
WA (B TOM WHCTe HHOCTPAHHOTO IOPHAHTCCKOTO JHL@), GH3HEC-HACHTHOHKALHOHEIH HOMEp
(WIHATA HIH MPEACTABHTEIECTBA HHOCTPAHHOTO I0PH/IECKOTO JHI@ — B CIY¥ae OTCY TCTBHA
HBHEC-HACHTH HKALHOHHOTO HOMEpa Y IOPHAHTCCKOTO JHU@/TIOMHOCTBIO  (baMHHA, HMA,
OTHCCTBO (B €1y Tae HATHAHA), HHEHBHY A7TbHBLA HICHTHHKALHOHHbIH HOMEp (H3HTCCKOTO L)

Arpipayckas 06.1aCTh

)

(8 COOTBETCTBHH O CTaThert 36 3aKoHa Pecrly 6/kn KasaxcTan «O pasp CHICHHAX H Y BEAOMIICHII)

KoMHTET 3KOJIOFHYeCKOro peryJHpoBaHHs, KOHTPOJS H FOCYJapCTBeHHOi
HHCHeKIOHH B HeTera3’oBoM KOMILIeKce. MHHHCTEPCTBO 3HepreTHKH
Pecny6mukn KaszaxcraH.

(r0/1HOE HAHMEHOBAHHE OPraHa, BIZIABLIETO [PHII0XKEHHE K JHLIEH3HH)

MPUMKYJIOB AXMETKAH ABIUKAMUJIOBHUY

(pavrHs, HMA, OTYECTBO (B CJTyHae HAIHYHA)

001

11.06.2015

r.AcTana

Oct KYANT (OMKTPONIL KYANT A3NE AEKTPONILI NBPIBIK KaTraGa TYPATLD Kamkeran PecnyG/mkach i 2003 ALUWLE 7 RARFpANTE 3aibt 7 GaGmbin | TApyarsinn callKec KA TachELEITAIS RYANTIEN
MANbbE G1pae i, TamunH AOKYMeNT coracHo NyHKTY 1 cTark 73PK F 7 sumaps 2003 Foxa 06 2.1 KT ONHON AOKYMENTE i HTeKTpONHON HNGPOBON TIOTIHCH” PABHOSHAYE N OKIMENTY 1 GYMAKHOM HOCHTEIIe.



 [image: image13.jpg]15011025

Crpannna 1 m31

HPWIOXKEHHUE K JIMOEH3IA

Homep anuenzun 02369P

Jara Bbigaun auneHsun 11.06.2015 rog

IToaBnA(BI) TNLEH3UPYEMOro BH/AA AeSITeJIbHOCTH

- OKOTIOTHYECKHH ayHT AT 1 KaTeropHH X03sICTR €HHOI H HHOI J1eATebHOCTH

(HaHMeHOBaHHe TT0/IBH/IA IHLIEH3HPY €MOTO BHIa JAEATEBHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3aKoHOM Pecrty 6k KasaxctaH «O paspel eHHAX

Jlunensuat

TIpou3B oICTB eHHAas Ga3a

OcoGbIe yc1oBHS
JefCTBHS JTHIEeH3HH

JInnensnap

PykoBoauresn
(YMoJIHOMOU€eHHO€ JIHII0)

Homep nputokenns
Cpok peiicTBust

JaTa BbIgaun
TIPHII0KEeHU S

Mecro BbyIauu

H YBEJIOMIIEHHAX))

HUII "YCEHHOBA"
WIH: 810212402542

([107HOE HAHMEHOBAHHE , MECTOHAROKICHHE, GH3HEC-HACHTH( HKALHOHHLIH HOMEp [0p HAHIECKOTo
JMUA (B TOM 9HCTe HHOCTPAHHOTO 1OPHIHMECKON0 JHL[a), GH3Hec-HIeHTHHKALMOHHBIH HOMep
@HTIATa W TIpECTABMTENHCTBA HHOCTPAHHOTO [OPHAHIECKDT0 JHIA — B Cydae OTCYTCTBHA
6H3HEC-HAEHTH)HKALIHOHHOTO HOMepa y IOPHAMYECKOO JHLA/MOMHOCTBI0 (GaMHHA, HMs,
0TI€CTBO (B €y Ta€ HATHTHA), HETBHY aTbHbI HEHTHHKALHMOHHBLI HOMep (BHBHIECKOTO fHIla)

r.ATeipay c/o PeIGHHK 262

)

(8 COOTBETCTBHH €O CTaThert 36 3aKoHa Pecrly 6/mikn KasaxcTan «O pasp CIICHHAX H Y BEAOMIICHII)

Pecny6inKancKoe rocyapcTBeHHoe yupexkaeHne «KomuTeT
9KOJOTHYECKOro peryJHpoBaHns M KOHTPoAs MHHHCTePCTBA 3KOJIOTHH,
TeoJIorHi H NPHPOHLIX pecypcoB Pecmy6iamkn Kasaxcram». MHHHCTEPCTBO
9KOJIOTHH, Te0JIOTHH H IPHPOIHBIX pecypcoB Pecny6anku KasaxcraH.

(r10/1HOE HAHMEHOBAHHE OPraHa, BbIIABLIETO NPHII0XKEHHE K JHLIEH3HH)

Vmapor Epmek KaceiMranneBuy

(pavruHs, HMA, OTHECTBO (B CJTy4ae HAIHYHA)

001

15.12.2020

r.Hyp-Cymnran

(H@M SR OB TR CHRGHENRYEMB YL B FR A TECHSOTHO 810 DD TRRTCHGHIT BBk GanarRoar Bt myiiaikias desamer ¢4 e 2B p B

YPEAROMRTERITIN))

Oct KYANT (OMKTPONIL KYANT A3NE AEKTPONILI NBPIBIK KaTraGa TYPATLD Kamkeran PecnyG/mkach i 2003 ALUWLE 7 RARFpANTE 3aibt 7 GaGmbin | TApyarsinn callKec KA TachELEITAIS RYANTIEN
MANbbE G1pae i, TamunH AOKYMeNT coracHo NyHKTY 1 cTark 73PK F 7 sumaps 2003 Foxa 06 2.1 KT ONHON AOKYMENTE i HTeKTpONHON HNGPOBON TIOTIHCH” PABHOSHAYE N OKIMENTY 1 GYMAKHOM HOCHTEIIe.
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